[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]/
8
]'.

L
) l ‘(3

,&

polia

c

Ly

i

&

c




ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Π.∆. 71/88)
[image: image18.png]


[image: image1.png]



ΑΘΗΝΑ 1999
2
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
[image: image19.png]


[image: image20.png]SRy e o nupoomucpmpa cg

gtoxeto nmupodiapepiopatog

axauoro ulixo

nupogpayuos



[image: image21.png]NMUPpONPOOTCIEVPEY O
xhucmoommo

arpqyuyog )2 |
t |
o

Baywplotino

KATOVH



[image: image22.png]ToI1X0g 7 NAtwpa  wdnvaywyoc
Tupobiawepi- .
ouatog

-




[image: image23.png]To1X0C Mupo- RQMYAywyog
Srapepiopatog

R ey W
K R B
.

KATOVH




[image: image24.png]<t reixog

Y nupoémutbwuﬂcﬁ
a2 140 m
natw.uu |

g—-l 0.21.40 m

. \ L rupo Siapeptopaxo
: a TL-—-E—LLJ
-

TOMH



[image: image25.png]dspZ140m

natwpa
nupoSrapeproparog



ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 32

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 71
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου 90  παράγραφος 4 του Ν.∆. 8/1973 «Περί Γενικού Οικοδοµικού
Κανονισµού» που διατηρήθηκαν σε ισχύ µε το άρθρο 31 παράγραφος 1α του Ν. 1577/1985
(ΦΕΚ 210/Α), του οποίου παρατάθηκε η ισχύς µε την υπ’ αριθ. 296/68/1987 απόφαση (ΦΕΚ
31/Β/22.1.87).
2. Την υπ’ αριθ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης αναπληρωτή
Υπουργού  στα  Υπουργεία  Εξωτερικών,  Εθνικής  Άµυνας,  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και
∆ηµοσίων  Έργων,  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  και  Υφυπουργού  στο  Υπουργείο  Εθνικής
Οικονοµίας» (ΦΕΚ 526/Β).

3. Την  υπ’  αριθ.  Υ.  1436/1987  απόφαση  του  Πρωθυπουργού «Καθορισµός  αρµοδιοτήτων του  Αναπληρωτή  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  ∆ηµοσίων  Έργων  Μανόλη Παπαστεφανάκι (ΦΕΚ 549/Β).

4. Την  υπ’  αριθ. 65/1988  γνωµοδότηση  του  Συµβουλίου  της  Επικρατείας, µε  πρόταση  του
Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων, αποφασίζουµε:

— Άρθρο 2 —
—————————————  Ο∆ΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ  ————————————
3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
I.
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
[Όπως συµπληρώθηκε µε τη Υ.Α. 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647 τ. Α’)]
Ορισµοί - Ταξινόµηση κτιρίων
1.1. Ορισµοί
Αδιέξοδο  χαρακτηρίζεται  µία  κοινόχρηστη  περιοχή  του  ορόφου  από  κάθε  σηµείο  της οποίας η διαφυγή µπορεί να γίνει µόνο προς µία κατεύθυνση.

Άκαυστο  δοµικό  υλικό  χαρακτηρίζεται  εκείνο  που  πληροί  τα  κριτήρια  της  δοκιµασίας ακαυστότητας.

Ακεραιότητα  απέναντι  στην  φωτιά  ενός  δοµικού  στοιχείου  είναι  η  ικανότητά  του  να εµποδίζει το πέρασµα των φλογών και των θερµών καυσαερίων στη µη εκτεθειµένη πλευρά του, στην περίπτωση προσβολής φωτιάς από την µία πλευρά.

Άµεση  απόσταση  διαφυγής  λέγεται  το µήκος  της  ευθείας  γραµµής  από  τυχόν  σηµείο ενός  ορόφου, µετρούµενη µέσα  στο  περίγραµµα  του  κτιρίου,  προς  την  πλησιέστερη  έξοδο κινδύνου,  αγνοώντας  τα  ενδιάµεσα  χωρίσµατα  και  τους  τοίχους,  εκτός  από  αυτούς  του πυροπροστατευµένου κλιµακοστασίου.

Ανιχνευτές  πυρκαγιάς  λέγονται  τα  όργανα  ενός  συστήµατος  αυτόµατης  ανίχνευσης πυρκαγιάς,  τα  οποία  συνεχώς  ή  σε  τακτά  χρονικά  διαστήµατα  παρακολουθούν  την  τυχόν εµφάνιση  φυσικών  ή  και  χηµικών  φαινοµένων,  επακόλουθων  της  φωτιάς,  σε µια  ορισµένη περιοχή του κτιρίου και µεταδίδουν τα αντίστοιχα σήµατα συναγερµού ή ελέγχου.

Αντίσταση στην δίοδο της θερµότητας ενός δοµικού στοιχείου είναι η ικανότητά του να εµποδίζει τη µετάδοση δια µέσου της µάζας του ενός προκαθορισµένου ποσού θερµότητας. Απροστάτευτη όδευση διαφυγής λέγεται το πρώτο τµήµα µιας όδευσης διαφυγής, που περιβάλλεται  από  δοµικά  στοιχεία  χωρίς  ειδικές  απαιτήσεις  πυραντίστασης και καταλήγει σ’
ένα χώρο σχετικά ή απόλυτα ασφαλή.

Αυτοκλειόµενο κούφωµα λέγεται εκείνο που είναι εξοπλισµένο µε κατάλληλο µηχανισµό επαναφοράς του στην κλειστή θέση.

Αυτόµατος καταιονητήρας λέγεται συσκευή συνδεδεµένη µε το δίκτυο παροχής νερού, η οποία ενεργοποιείται αυτόµατα σε µια προκαθορισµένη θερµοκρασία και εκτοξεύει νερό.

Έξοδος κινδύνου είναι το άνοιγµα εισόδου σε πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής, ή κατευθείαν σε ασφαλή υπαίθριο χώρο.

Εξωτερικό  κλιµακοστάσιο  λέγεται  εκείνο  που  κατασκευάζεται  έξω  από  το  περίγραµµα του κτιρίου.

Επικίνδυνος
χώρος
λέγεται   κάθε   χώρος   ενός   κτιρίου   όπου,   παράγονται   ή   και χρησιµοποιούνται   ή   και   αποθηκεύονται   ιδιαίτερα   εύφλεκτα   και   εκρηκτικά   υλικά,   υγρά, εµπορεύµατα κ.λπ.

Επιφανειακή  εξάπλωση  φλόγας  είναι  εκείνη  που  γίνεται µε  ορισµένη  ταχύτητα  πάνω στην επιφάνεια ενός δοµικού στοιχείου ή υλικού, αφού αυτό αναφλεγεί.

Εσωτερικά τελειώµατα λέγονται τα κατασκευαστικά στοιχεία µε τα οποία γίνεται η τελική διαµόρφωση   των  εσωτερικών  επιφανειών  των  κτιρίων,   όπως   επιχρίσµατα,   επενδύσεις, επιστρώσεις, χρωµατισµοί, αρµολογήµατα, µονώσεις κ.λπ.

4
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
Ευστάθεια σε φωτιά ενός δοµικού στοιχείου είναι η ικανότητά του να µην καταρρέει ή να
µην  ξεπερνά  όρια  παραµόρφωσης,  όταν  φορτισµένο µε  προκαθορισµένο  φορτίο,  εκτίθεται στην επίδραση της φωτιάς.

Καυστό δοµικό υλικό λέγεται οποιοδήποτε υλικό δεν πληροί τα κριτήρια της δοκιµασίας ακαυστότητας.

Όδευση  διαφυγής  λέγεται µία  συνεχής  και  χωρίς  εµπόδια  πορεία  για  τη  διαφυγή  από οποιοδήποτε σηµείο ενός κτιρίου προς ένα ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Οικοδοµικό
διάκενο
λέγεται
το
κενό
που
περικλείεται
από
δοµικά
στοιχεία

(συµπεριλαµβανοµένης και της ψευδοροφής) ή περιέχεται µέσα σ’ ένα δοµικό στοιχείο.   Στα διάκενα  δεν  συµπεριλαµβάνονται  οι  αίθουσες,  τα  ντουλάπια,  τα  προστατευµένα  φρεάτια,  οι καπνοδόχοι και οι διάφοροι αγωγοί.

    “Οριζόντια  έξοδος”  λέγεται µία  έξοδος  δια  της  οποίας  παρέχεται  δυνατότητα  διαφυγής από ένα πυροδιαµέρισµα προς άλλο πυροδιαµέρισµα που βρίσκεται στον ίδιο όροφο ή από έναν όροφο κτιρίου προς όροφο γειτονικού κτιρίου που βρίσκεται στην ίδια περίπου στάθµη. Οριζόντιες  έξοδοι  επιτρέπεται να  υποκαθιστούν µέχρι  και  τις µισές  από τις απαιτούµενες
εξόδους κινδύνου».
Όροφος εκκένωσης είναι ο όροφος του κτιρίου, από τον οποίο εξέρχονται προς ασφαλή χώρο οι οδεύσεις διαφυγής.

Παροχή  όδευσης  διαφυγής  είναι  ο  αριθµός  των  ατόµων  που  είναι  δυνατό  να  διαφύγει έγκαιρα, σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιµοποιώντας αυτή την όδευση.

Πραγµατική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής λέγεται το µήκος της πορείας που  φυσιολογικά  θα  διανύσει  ένα  άτοµο  για  να  διαφύγει,  σε  περίπτωση  πυρκαγιάς,  από τυχόν σηµείο ενός ορόφου µέχρι την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου.

Πυραντίσταση   λέγεται   η   ικανότητα  µιας   κατασκευής   ή   ενός   δοµικού   στοιχείου   ν’ αντιστέκεται
για
ένα
καθορισµένο
χρονικό
διάστηµα,
που
ονοµάζεται
δείκτης πυραντίστασης,  στα  θερµικά  αποτελέσµατα µιας  φωτιάς,  χωρίς  απώλεια  της  ευστάθειας, της ακεραιότητας και της αντίστασης στη δίοδο της θερµότητας.

Πυράντοχο  κούφωµα  λέγεται  κάθε  κούφωµα,  που  δοκιµαζόµενο µαζί µε  τις  διατάξεις στήριξής
του
σε
δοκιµασία
πυραντίστασης,
παρουσιάζει
ένα
καθορισµένο
δείκτη πυραντίστασης.

Πυροδιαµέρισµα:  τµήµα  κτιρίου  ή  και  ολόκληρο  κτίριο  που  περικλείεται  ερµητικά  από δοµικά στοιχεία µε προκαθοριζόµενο, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης.

Πυροθερµικό  φορτίο:  το  ποσό  της  εκλυόµενης  θερµότητας  από  την  καύση  όλων  των υλικών µέσα σ’ ένα χώρο κτιρίου.

Πυροπροστατευµένη
όδευση
διαφυγής
λέγεται
εκείνο
το
τµήµα
της
όδευσης
(κλιµακοστάσιο,  διάδροµος,  προθάλαµος  κ.λ.π.)  που  περικλείεται  από  πυράντοχα  δοµικά στοιχεία µε προκαθορισµένο δείκτη πυραντίστασης.

Πυροφραγµός   λέγεται   κάθε   κατασκευή   που   άκαυστα   ή   περιορισµένης   καυστότητας υλικά,   που   διακόπτει   οικοδοµικό   διάκενο   ή   γεµίζει   αρµούς   και   χάσµατα   οικοδοµικών στοιχείων, ώστε να εµποδίζεται η διέλευση καπνού και φλογών µέσα απ’ αυτά.

Τελική έξοδος είναι η κατάληξη µιας όδευσης διαφυγής από ένα κτίριο, που οδηγεί σε µια οδό ή σ’ έναν ανοικτό χώρο ασφαλή από τον κίνδυνο της φωτιάς ή και του καπνού.

1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ
1.2.1.  Για  τους  σκοπούς  του  παρόντος  Κανονισµού  τα  κτίρια  ταξινοµούνται  ανάλογα µε  τη χρήση τους σε 9 κατηγορίες, σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Κατηγορία
Είδη κτιρίων
Α.
Κατοικίες
Κτίρια διαµερισµάτων, Ξεχωριστές κατοικίες,

[image: image26.png]


[image: image27.png]7og
4o¢ £1000m2
. &

. woy. £ 500m2
PEY T "L A1y R
unoy. € 250m2

@ nolukatox. 4-8 opopwy H>15m @ nouxatomxicg avw twy 8 ocpogwy

<4000 m?2

vnpy. £ 250 m?



[image: image28.png]B'A <10y,
NUpOTPOOTATCUPCVO ABrf <35 y.n sop

KAy oKoOYQOIO



[image: image29.png]Al n AB Lzg.



[image: image30.png]AB (12 p,
AT L 24 p.




[image: image31.png]EZ040I/KAIMAKOITAIIO

AL sy

KAIMAKOITALIO Ban Ba a0y



[image: image32.png]efobog mv&uvou

£fobog xivbuvou

- KAtgaxogragio



[image: image33.png]B, Ar {12 u. AB, 8E {24y,
ZH 8 u.



[image: image34.png]cfobog

xivBuvou




[image: image35.png]s o st b gt s

cobog
KivBbuvou

| W

c{obog

xivbuvou

Bra, Bra ¢ 45,.



[image: image36.png]


[image: image37.png]npaygavyikn anoaorTaaon

aueEon anooTian




[image: image38.png]


[image: image39.png]| S

} cfobog xivuuvou 'E:

Bf'<12 . !
Ba g 304u.



Οικοτροφεία.

Β.
Ξενοδοχεία
Ξενοδοχεία, Ξενώνες.

— Άρθρο 2 —
—————————————  Ο∆ΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ  ————————————
5
Γ.
Εκπαιδευτήρια
Σχολικά Κτίρια όλων των κατηγοριών και βαθµίδων εκπαίδευσης.

∆.
Γραφεία
Κτίρια µε δηµόσια ή και ιδιωτικά γραφεία.

Ε.
Καταστήµατα
Κτίρια για αποθήκευση, έκθεση και πώληση εµπορευµάτων.

ΣΤ
Χώροι συνάθροισης κοινού
Κτίρια που χρησιµοποιούνται για τη συνάθροιση ατόµων, για κοινωνικές, οικονοµικές, πνευµατικές, ψυχαγωγικές ή αθλητικές δραστηριότητες.

Ζ.
Βιοµηχανίες - Αποθήκες
Κτίρια που στεγάζουν βιοµηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες ή και χρησιµοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών & βιοµηχανικών προϊόντων.

Η.
Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις
- φυλακές
Θ.
Χώροι στάθµευσης οχηµάτων & πρατήρια υγρών καυσίµων


Νοσοκοµειακά κτίρια, Γηροκοµεία, Παιδοβρεφονηπιακοί σταθµοί (µε ύπνο), Κτίρια σωφρονισµού (φυλακές - αναµορφωτήρια).

Υπαίθρια, υπόγεια και υπέργεια κτίρια στάθµευσης αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίµων.

1.2.2.  Λεπτοµερέστερος   προσδιορισµός   των   κτιρίων   που   ανήκουν   σε   κάθε   κατηγορία δίνεται στις Ειδικές ∆ιατάξεις του παρόντος Κανονισµού.

Σε περίπτωση αµφιβολίας για τον προσδιορισµό της χρήσης ενός κτιρίου, αρµόδια για την κατάταξή του στη συγγενέστερη κατηγορία είναι η ελέγχουσα ∆ηµόσια Αρχή.

Ο χαρακτηρισµός της κατηγορίας αναφέρεται σε ολόκληρο το κτίριο ή σ’ ένα τµήµα του ή σ’  ένα  πυροδιαµέρισµα.  Αφορά  στην  κυρία  χρήση  του  κτιρίου.
Τυχόν  δευτερεύουσα  άλλη χρήση  που  συνυπάρχει  στο  κτίριο  εξετάζεται  χωριστά,  αν  πρόκειται  για  κατοικία  ή  αν καταλαµβάνει επιφάνεια µεγαλύτερη του 1/4 της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου.

1.2.3.  Ανεξάρτητα   από   τη   χρήση   του,   ένα   κτίριο   ή   ένα   τµήµα   κτιρίου   µπορεί   να χαρακτηρισθεί
υψηλού
βαθµού
κινδύνου
από
τη
φύση
των
περιεχοµένων
του. Συγκεκριµένα,   όταν   τα   περιεχόµενα   παρουσιάζουν   µεγάλη   αναφλεξιµότητα,   ταχύτητα επιφανειακής  εξάπλωσης  της  φλόγας  και  έκλυση  θερµότητας  ή  παράγουν  πολλά  τοξικά καυσαέρια ή έχουν κίνδυνο έκρηξης.

Ο  χαρακτηρισµός «υψηλού  βαθµού  κινδύνου»  ισχύει  και  για  την  περίπτωση  που  η πυκνότητα   του   πυροθερµικού   φορτίου   του   κτιρίου   είναι  µεγαλύτερη   από  2.000   MJ/m2
(περίπου 100 Kg/m2  ισοδύναµο ξύλου).

Στην  περίπτωση  µεµονωµένων  επικίνδυνων  χώρων  (π.χ.  λεβητοστάσια,  δεξαµενές καυσίµων  κ.λ.π.)  ισχύουν  τα  µέτρα  της  παραγράφου  3.2.5  του  κεφαλαίου  της  ∆οµικής Πυροπροστασίας.

Στην  περίπτωση  κτιρίου  ή  τµήµατος  κτιρίου, µε  υψηλό  βαθµό  κινδύνου,  εκτός  από  τις απαιτήσεις της κύριας χρήσης ισχύουν και τα παρακάτω:

α)  Το  επιτρεπόµενο  µέγιστο  µήκος  της  πραγµατικής  απόστασης  απροστάτευτης όδευσης διαφυγής είναι 20 µέτρα.

β) Η παροχή ανά µονάδα πλάτους καθορίζεται σε 30 άτοµα για τις σκάλες και σε 50
άτοµα για τα οριζόντια τµήµατα της όδευσης διαφυγής.

γ) Επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτοµάτου συστήµατος πυρόσβεσης.

Άρθρο 2
[Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647 τ. Α’)]
Ο∆ΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ
6
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
Στόχος: Ο  κύριος  στόχος  του  σχεδιασµού  των  οδεύσεων  διαφυγής  σ’  ένα  κτίριο  είναι  η επίτευξη  ασφαλούς  εκκένωσης  όλων  των  ενοίκων,  σε  περίπτωση  πυρκαγιάς.   Οι  οδεύσεις διαφυγής πρέπει να παραµένουν ασφαλείς και αποτελεσµατικές για τη χρονική διάρκεια που χρειάζονται  και  να  είναι  σαφώς  αντιληπτές  και  προσπελάσιµες  απ’  όλους  τους  χρήστες.   Η χρήση  του  κτιρίου  και  οι  ανάγκες  των  ενοίκων  καθορίζουν  τον  τρόπο  σχεδιασµού,  την διαστασιολόγηση, καθώς και τη θέση των οδεύσεων διαφυγής.

2.1.
Μετρικά στοιχεία.
2.1.1.  Η  παροχή  της  όδευσης  διαφυγής  καθορίζεται µε  βάση  την  ειδική  χρήση  του  κτιρίου και υπολογίζεται για κάθε όροφο ανάλογα µε το θεωρητικό πληθυσµό του.

Ο  όροφος  µε  το  µεγαλύτερο  αριθµό  ενοίκων  (πληθυσµό)  καθορίζει  την  παροχή  της κατακόρυφης όδευσης διαφυγής (κλιµακοστασίου).

Σε  περίπτωση  κτιρίων µε  περισσότερους  των 6  ορόφων (συµπεριλαµβανοµένου  και  του ισογείου)  η  παροχή  της  κατακόρυφης  όδευσης  διαφυγής -  κλιµακοστασίου  ισούται µε  το άθροισµα των παροχών δύο διαδοχικών ορόφων.

Το πλάτος των τελικών εξόδων στον όροφο ή το επίπεδο εκκένωσης πρέπει να επαρκεί για το άθροισµα των παροχών α + β + γ όπου:

α): παροχή κλιµακοστασίων και ραµπών από υπερκείµενους ορόφους ή επίπεδα. β): παροχή κλιµακοστασίων και ραµπών από υποκείµενους ορόφους ή επίπεδα. γ): παροχή από τον ίδιο όροφο ή επίπεδο εκκένωσης.

2.1.2.  Πλάτος  και  ύψος:  ως  πλάτος  της  όδευσης  διαφυγής  ορίζεται  το  ελεύθερο  πλάτος στο  στενότερο  σηµείο  και  µέχρι  ύψους  2.00  µέτρων.
Η  µονάδα  πλάτους  της  όδευσης διαφυγής ορίζεται σε 0,60 του µέτρου.

Το ελάχιστο πλάτος οποιασδήποτε όδευσης διαφυγής δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο του 0,70 του µέτρου.

Το  πλάτος  της  όδευσης  διαφυγής  δεν  επιτρέπεται  να µειώνεται,  σε  καµµιά  περίπτωση,

στην πορεία προς την τελική έξοδο.

Το  απαιτούµενο  πλάτος  της  όδευσης  διαφυγής,  για  όλα  τα  στάδια,  προσδιορίζεται  σε συνάρτηση µε  τον  αριθµό  των  ενοίκων,  ανάλογα µε  την  ειδική  χρήση  του  κτιρίου (ειδικές διατάξεις)  και  εκφράζεται  σε  ακέραιες µονάδες  πλάτους (0,60 µ.).   Όταν απαιτείται  από τον υπολογισµό,  προστίθεται µισή µονάδα πλάτους (0,30 µ.) και όχι κλάσµατα.   Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για τον καθορισµό του ελαχίστου επιτρεποµένου πλάτους.

Το   ελεύθερο   ύψος   των   χώρων,   όπου   περνά   όδευση   διαφυγής,   πρέπει   να   είναι τουλάχιστον 2,20 µέτρα,  ενώ  για  τις  σκάλες,  δοκούς,  ανώφλια  θυρών µπορεί  να  είναι 2,00
µέτρα.

2.1.3.
Υψοµετρικές  διαφορές  δαπέδων
Περιοχές  που  παρουσιάζουν  υψοµετρικές διαφορές  στο  δάπεδο  µέχρι  0,40  µέτρου,  εξυπηρετούνται  µε  σκαλοπάτια  ή  ράµπες  και
µπορεί να συµπεριληφθούν στις οριζόντιες οδεύσεις διαφυγής.

— Άρθρο 2 —
—————————————  Ο∆ΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ  ————————————
7
[image: image2.png]ITALIA OAEYZEQN AIATY(Ha.

Tnawdpiog
aoYaing Xwpog





Σχήµα 2.1.  Στάδια οδεύσεων διαφυγής.

2.2.Το   πρώτο   στάδιο   της   όδευσης   διαφυγής  (ΑΒΓ)   ονοµάζεται   απροστάτευτη   όδευση διαφυγής και αφορά στην πορεία από ένα τυχόν σηµείο του κτιρίου µέχρι ένα χώρο ασφαλή ή σχετικά ασφαλή, που µπορεί να είναι:

α)   µια τελική έξοδος προς υπαίθριο χώρο.

β)   µια έξοδος κινδύνου ορόφου προς µία πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής.

γ)    µία οριζόντια έξοδος.

2.2.1. Απόσταση διαφυγής - ∆ιάταξη εξόδων
Πραγµατική
απόσταση,
απροστάτευτης
όδευσης
διαφυγής,
λέγεται
το   µήκος
της πραγµατικής  πορείας  µη  συµπεριλαµβανοµένων  των  κινητών  επίπλων,  που  πρέπει  να διασχίσει  το  άτοµο  από  τυχόν  σηµείο  της  κάτοψης  του  κτιρίου, µέχρι  να  φθάσει  στην  πιο κοντινή  έξοδο  κινδύνου,  δηλαδή  στην  αρχή µιας  πυροπροστατευµένης  όδευσης  διαφυγής
(σχ. 2.2).
Η   πραγµατική   απόσταση,   όπως   και   η   άµεση   απόσταση   απροστάτευτης   όδευσης, αναφέρονται  συνήθως  σε  οριζόντια  διαδροµή.
Όταν  όµως  παρεµβάλλεται  στην  όδευση απροστάτευτο κλιµακοστάσιο, προστίθεται το ανάπτυγµα της σκάλας στη γραµµή ανάβασης, επαυξηµένο κατά 50%.
8
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
[image: image3.png]



Σχήµα 2.2.  Η πραγµατική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής.

Τα  µέγιστα,   κατά   περίπτωση,   επιτρεπόµενα  µήκη   των   παραπάνω   αποστάσεων
(πραγµατικής -  άµεσης)  καθορίζονται  από  τις  αντίστοιχες  Ειδικές  διατάξεις  ανάλογα µε  την χρήση του κτιρίου.

Αν ένα τµήµα (π.χ. ΒΓ σχ. 2.1) αυτού του σταδίου ανήκει σε κοινόχρηστο διάδροµο µερικά πυροπροστατευµένο (µε  δείκτη  πυραντίστασης  τουλάχιστον 30  λεπτών),  στον  υπολογισµό της πραγµατικής απόστασης αυτό το τµήµα λαµβάνεται ίσο µε το µισό του πραγµατικού του
µήκους, αν δεν καθορίζεται διαφορετικά στις Ειδικές διατάξεις.

Όταν  υπάρχει  αυτόµατο  σύστηµα  πυρανίχνευσης,  η  απροστάτευτη  απόσταση  διαφυγής επιτρέπεται ν’ αυξάνεται, όπως καθορίζεται συγκεκριµένα στις Ειδικές ∆ιατάξεις.

Γενικά πρέπει να επιδιώκεται η προσπέλαση προς δύο τουλάχιστον εναλλακτικές εξόδους κινδύνου (σχ. 2.3),  από  χώρους µε  πληθυσµό  περισσότερο  των  10  ατόµων  ή  όροφο µε πληθυσµό  περισσότερο  των 50  ατόµων.
Οι  έξοδοι  κινδύνου  από  κάθε  σηµείο  του  χώρου πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις σαφώς αντιληπτές από τους ένοικους.

[image: image4.png]E].--*‘*.-...-.“‘f- ~~~~~ [V Y El‘
.




Σχήµα 2.3.  Εναλλακτικές έξοδοι κινδύνου.

Στην  περίπτωση  που  υπάρχει µία µόνο  πορεία  διαφυγής,  το  αναφερόµενο  πιο  πάνω
µέγιστο  όριο  απροστάτευτης  όδευσης  είναι µικρότερο  και  καθορίζεται  από  τις  αντίστοιχες ειδικές διατάξεις.

Οι οδεύσεις διαφυγής από τυχόν σηµείo ενός χώρου προς τις δύο εναλλακτικές εξόδους πρέπει να σχηµατίζουν γωνία µεγαλύτερη των 45° (σχ. 2.4), για να θεωρηθεί ότι αποτελούν δύο ξεχωριστές οδεύσεις.

— Άρθρο 2 —
—————————————  Ο∆ΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ  ————————————
9
Όταν
υπάρχουν
δύο εναλλακτικές


οδεύσεις διαφυγής,   αρκεί  µόνο   η  µία από
αυτές

να
πληρεί

το
µέγιστο
όριο    µήκους
της πραγµατικής  απόστασης  (σχ.

2.3).
Οι   πόρτες   εξόδου   πρέπει να
ανοίγουν
υποχρεωτικά προς

την
κατεύθυνση
της όδευσης   διαφυγής,   όταν  στο χώρο   του   κτιρίου   αντιστοιχεί πληθυσµός  µεγαλύτερος  από
50
άτοµα
ή
ο
χώρος


Σχήµα 2.4. Οι οδεύσεις διαφυγής σχηµατίζουν γωνία

µεγαλύτερη των 45°.

παρουσιάζει
υψηλό
βαθµό    

κινδύνου.

Οι  οδεύσεις  διαφυγής  δεν  πρέπει  γενικά  να  περνούν κοντά  σε  τµήµατα  του  κτιρίου,  που παρουσιάζουν υψηλό βαθµό κινδύνου, εκτός εξαιρέσεως, µετά από έγκριση της ελέγχουσας αρχής.

Σε  ορισµένες  περιπτώσεις  υπάρχει  επιπλέον  και  περιορισµός  για  την  απόσταση  του τυχόντος σηµείου της αίθουσας από την ενδιάµεση πόρτα (απόσταση ΑΒ, σχ. 2.5).   Σε κάθε περίπτωση  η  απόσταση  αυτή  πρέπει  να  είναι µικρότερη  από  τα 2/3  του  επιτρεποµένου
µήκους της πραγµατικής απόστασης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής.

2.2.2.Υπαίθρια  τµήµατα:   η  όδευση  διαφυγής
µπορεί   να   περνά   από   εξωτερικούς   εξώστες,

βεράντες  ή  δώµατα  υπό  τον  όρο  ότι  το µέγιστο
µήκος  του  υπαίθριου  τµήµατος  είναι  το  1/2  της συνολικής
επιτρεποµένης
απόστασης, προκειµένου
 για
απροστάτευτη
όδευση διαφυγής και δεν δηµιουργούνται αδιέξοδα.

2.3.
Το   δεύτερο   στάδιο   (Γ∆)   αφορά   στην πορεία   από   µια   έξοδο   κινδύνου   (τέλος   του πρώτου  σταδίου), µέχρι  την  έξοδο  στο  επίπεδο του  ορόφου  εκκένωσης.
Όλη  αυτή  η  πορεία είναι  πυροπροστατευµένη,  περιβάλλεται  δηλαδή


Σχήµα 2.5.
από  δοµικά  στοιχεία µε  προκαθορισµένο  δείκτη    



 πυραντίστασης.
Το  δεύτερο  στάδιο  της  όδευσης  διαφυγής  αποτελείται,  συνήθως,  από πυροπροστατευµένα  κλιµακοστάσια  (τµήµα  Γ∆,  σχ.  2.1),  αλλά  µερικές  φορές  µπορεί  να συµπεριλαµβάνει

και
πυροπροστατευµένους
οριζόντιους
διαδρόµους   (τµήµα
ΒΓ)
ή πυροπροστατευµένο προθάλαµο.

2.3.1.  Πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής.
Ο  δείκτης  πυραντίστασης  των  δοµικών  στοιχείων  της  πυροπροστατευµένης  όδευσης διαφυγής είναι ίσος µε τον απαιτούµενο για τα στοιχεία του πυροδιαµερίσµατος, ανάλογα µε την ειδική  χρήση  του  κτιρίου  και  τις  αντίστοιχες  Ειδικές  ∆ιατάξεις.   Όπου  δεν προβλέπονται από   τις   Ειδικές   ∆ιατάξεις   τιµές   για   τον   δείκτη   πυραντίστασης   του   περιβλήµατος   της πυροπροστατευµένης όδευσης, οι τοίχοι και τα δάπεδα αυτής της όδευσης πρέπει να έχουν τους παρακάτω δείκτες πυραντίστασης:

α) όταν η πυροπροστατευµένη όδευση εξυπηρετεί 3 ή λιγότερους ορόφους,  τουλάχιστο 30
λεπτών.

β) όταν η πυροπροστατευµένη όδευση εξυπηρετεί 4-8 ορόφους, τουλάχιστον 60 λεπτών.

10
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
γ)
όταν
η
πυροπροστατευµένη
όδευση
εξυπηρετεί   9
ή
περισσότερους
ορόφους,

τουλάχιστον 90 λεπτών.

Τα ανοίγµατα που χρησιµοποιούνται ως είσοδος και έξοδος της προστατευµένης όδευσης διαφυγής  καλύπτονται µε  πόρτες  αυτοκλειόµενες, µε  δείκτη  πυραντίστασης  που µπορεί  να υπολείπεται  το  πολύ  30  λεπτά  από  τον  δείκτη  πυραντίστασης  των  υπόλοιπων  δοµικών στοιχείων.
Τα  κουφώµατα  των  παραθύρων  του  περιβλήµατος  πρέπει  να  έχουν  δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών.

Τα εσωτερικά τελειώµατα των τοίχων και των οροφών της πυροπροστατευµένης όδευσης διαφυγής  πρέπει  να  ανήκουν  στις  κατηγορίες  0  ή  1,  από  την  άποψη  της  επιφανειακής διάδοσης της φλόγας.

Σωληνώσεις  που  µεταφέρουν  υγρά  ή  αέρια  αναφλέξιµα  απαγορεύεται  να  διαπερνούν πυροπροστατευµένες οδεύσεις διαφυγής.

2.3.2. Εσωτερικά κλιµακοστάσια.
Ο αριθµός και η θέση των απαιτουµένων κλιµακοστασίων προκύπτουν από τις απαιτήσεις που  διατυπώνονται  στο  πρώτο  στάδιο (Ι)  και  καθορίζονται  ειδικότερα  από  τη  χρήση  του κτιρίου και την πυκνότητα του πληθυσµού.

Όλα  τα εσωτερικά κλιµακοστάσια που αποτελούν πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής πρέπει  να  είναι µόνιµης  κατασκευής  και  να  περιβάλλονται  από  δοµικά  στοιχεία µε  δείκτη πυραντίστασης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις ειδικές διατάξεις.

Σε κτίρια µε 3 ή περισσότερους ορόφους τα σκαλοπάτια και τα πλατύσκαλα υποχρεωτικά πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά.

Για  κτίρια µε  περισσότερους  από 6  ορόφους  και  πυκνότητα  πληθυσµού  πάνω  από 50 άτοµα ανά όροφο απαιτείται ειδικός προθάλαµος για κάθε όροφο, µε δύο πυράντοχες πόρτες στην  είσοδο  του  κλιµακοστασίου  (lobby)  έτσι,  ώστε  να  προστατεύονται  από  την  είσοδο καπνού (σχ.2.6).   Τα  δοµικά  στοιχεία  του  περιβλήµατος  αυτού  του  προθαλάµου  πρέπει  να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών και οι πόρτες τουλάχιστον 30 λεπτών.

2.3.3. Εξωτερικά κλιµακοστάσια.
Σε   περιπτώσεις   ανάγκης  µπορεί   να χρησιµοποιηθεί
ως
όδευση
διαφυγής εξωτερικό
κλιµακοστάσιο        µόνιµης κατασκευής.

Σε
κτίρια   µε   4
ή
περισσότερους ορόφους
τα
εξωτερικά
 κλιµακοστάσια πρέπει να διαχωρίζονται από το κτίριο µε δοµικά

 στοιχεία
  που
 παρουσιάζουν δείκτη

πυραντίστασης
 ίσο     µε
 τον απαιτούµενο  για  το  πυροδιαµέρισµα  του κτιρίου.



Η

 προστασία
αυτή
των εξωτερικών


τοίχων

  πρέπει
  να επεκτείνεται



εκατέρωθεν
 του κλιµακοστασίου κατά 2 µέτρα.

Για  κτίρια  πάνω  από  3  ορόφους  τα σκαλοπάτια και τα πλατύσκαλα πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά.

2.3.4.
Κλιµακοστάσια
για
την πρόσβαση των πυροσβεστών.


[image: image5.png]O CNPICTICTEURLYOG

npobalrapog

T

ety





Σχήµα 2.6.  Πυροπροστατευµένος προθάλαµος
µε αυτοκλειόµενες πόρτες.

Σε
κτίρια µε  ύψος µεγαλύτερο  από 25 µέτρα  και  συνολικό  πληθυσµό  πάνω  από 500 άτοµα  και  όπου  από  τις  Ειδικές  ∆ιατάξεις  απαιτείται,  κατασκευάζεται  πρόσθετο  εσωτερικό κλιµακοστάσιο για την πρόσβαση των πυροσβεστών, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως όδευση διαφυγής των ενοίκων.

Το   κλιµακοστάσιο   της   προηγουµένης   παραγράφου   επιτρέπεται   να   γίνεται   εξωτερικό
µόνιµης κατασκευής, εφόσον εξυπηρετείται καλύτερα η πρόσβαση των πυροσβεστών.

— Άρθρο 2 —
—————————————  Ο∆ΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ  ————————————
11
2.3.5. Ράµπες.
Για  τις  ράµπες  εσωτερικές  ή  εξωτερικές  ισχύουν  οι  ίδιες  διατάξεις  που  αναφέρονται  στα κλιµακοστάσια.
Όταν  η   κλίση   της   ράµπας   είναι  µεγαλύτερη  από  1:15  παρεµβάλλεται υποχρεωτικά  πλατύσκαλο, µήκους  τουλάχιστον  1,50 µέτρου,  ανά  διαφορά  στάθµης 3,50
µέτρων.

2.3.6. Κυλιόµενες σκάλες - Ανελκυστήρες.
Γενικά   απαγορεύεται   η   χρήση   κυλιοµένων   κλιµάκων   ή   διαδρόµων,   καθώς   και   των ανελκυστήρων ως οδεύσεων διαφυγής.

2.4.Το  τρίτο  στάδιο (∆Ε)  αποτελεί  την  οριζόντια  όδευση  προς  την  τελική  έξοδο  και  την εκκένωση των ενοίκων σε χώρο απόλυτα ασφαλή, κοινόχρηστο δρόµο ή ύπαιθρο (σχ. 2.1). Είναι   η   συνέχεια   των   προστατευµένων   οδεύσεων   διαφυγής   από   τους   υπέργειους  (ή υπόγειους)  ορόφους  προς  το  εξωτερικό  του  κτιρίου  και  από  εκεί,  αν  απαιτείται  σε  περιοχή ελεύθερη και ασφαλή.

Η  όδευση  του  τρίτου  σταδίου  µέσα  στο  κτίριο  πρέπει  να  είναι  όσο  το  δυνατόν  πιο σύντοµη, ευθεία και πυροπροστατευµένη.

Στην περίπτωση που προβλέπεται προθάλαµος (lobby) πρέπει και αυτός να είναι πλήρως πυροπροστατευµένος.

Η τελική έξοδος ή οι τελικές έξοδοι πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλα στην κάτοψη του κτιρίου, έτσι ώστε να είναι σαφής η κατεύθυνση διαφυγής προς το ύπαιθρο.

Κλιµακόστασια που συνεχίζονται κάτω από τον όροφο εκκένωσης πρέπει να διακόπτονται
µε κατάλληλα διαχωριστικά στοιχεία (πόρτες), για να µή δηµιουργείται σύγχυση, όσον αφορά στην κατεύθυνση της τελικής εξόδου.

Γέφυρες,  υπαίθριοι  εξώστες  και  οποιαδήποτε  άλλη  έξοδος  που  οδηγεί  από  το  κτίριο  σε άλλο  κτίριο  ή  σε  χώρο  ασφαλέστερο
(ακάλυπτο,
εσωτερική   αυλή,
αίθριο κ.λ.π.)  µπορούν  να  αντικαταστήσουν άλλες  απαιτούµενες  τελικές  εξόδους, αλλά  όχι  σε  ποσοστό µεγαλύτερο  του
50%.
Το  τµήµα  της  όδευσης  του  τρίτου σταδίου (ΙΙΙ),  που  βρίσκεται  έξω  από το
κτίριο,
πρέπει
να
οδηγεί    µε ασφάλεια µακριά  από  το  κτίριο  και  να
προστατεύεται   από   την   ακτινοβολία,



Σχήµα 2.7.
τον
καπνό
και
τις
φλόγες
που    

προέρχονται από τα ανοίγµατα (σχ. 2.7).
2.5. Κατασκευαστικά στοιχεία των οδεύσεων διαφυγής.
2.5.1. Πόρτες - Γενικά.
Κάθε   πόρτα   που   προβλέπεται   να   χρησιµοποιηθεί   ως   έξοδος   κινδύνου,   πρέπει   να βρίσκεται   σε   θέση   κατάλληλη   έτσι,   ώστε   η   πορεία   διαφυγής   να   είναι   προφανής   και πραγµατοποιήσιµη.

Σε   κάθε   άνοιγµα   πόρτας,   απ’   όπου   περνά   όδευση   διαφυγής,   πρέπει   να   υπάρχει τουλάχιστο ένα θυρόφυλλο µε πλάτος ίσο ή µεγαλύτερο από 0,70 µέτρου.

Κανένα  θυρόφυλλο,  από  το  οποίο  περνά  όδευση  διαφυγής,  δεν  επιτρέπεται  να  έχει πλάτος µεγαλύτερο από 1,20 µέτρα.

Το δάπεδο και από τις δύο πλευρές κάθε πόρτας πρέπει να είναι επίπεδο και να βρίσκεται στην ίδια στάθµη.

12
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
Κατ’ εξαίρεση, όταν η πόρτα οδηγεί προς στο ύπαιθρο ή προς εξωτερικό εξώστη ή προς την τελική έξοδο, επιτρέπεται η στάθµη του δαπέδου στην εξωτερική πλευρά της πόρτας να βρίσκεται µέχρι και 0,20 µέτρου χαµηλότερα σε σχέση µε την εσωτερική στάθµη.

2.5.2. Κατεύθυνση περιστροφής.
Κάθε  πόρτα  που  χρησιµοποιείται  ως  έξοδος  κινδύνου,   πρέπει  να  ανοίγει  προς  την κατεύθυνση της διαφυγής παρέχοντας το πλήρες πλάτος του ανοίγµατός της.

Μπορούν
να
εξαιρεθούν πόρτες που εξυπηρετούν χώρους
µε   χαµηλό   βαθµό   κινδύνου   και συνολικό
πληθυσµό
που
δεν ξεπερνά  τα 50  άτοµα.

Αυτές  οι πόρτες   επιτρέπεται   να   ανοίγουν περιστρεφόµενες
προς
την αντίθετη κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής.

Κάθε   πόρτα   που   έχει   άµεση πρόσβαση   προς   κλιµακοστάσιο, πρέπει  κατά  την  περιστροφή  της να  µην   φράσσει   σκαλοπάτια   ή πλατύσκαλα και να µην µειώνει το πλάτος
της
σκάλας
ή
του
πλατύσκαλου, διασφαλίζοντας µία τουλάχιστο      µονάδα
πλάτους οδεύσεως διαφυγής (σχ. 2.8).

Σχήµα 2.8.
Πόρτες µηχανοκίνητες, όπως π.χ. πόρτες που ανοίγουν µε το πλησίασµα ενός ατόµου και παρεµβάλλονται σε οδεύσεις διαφυγής, πρέπει να είναι δυνατό ν’ ανοίγονται και µε το χέρι σε περίπτωση διακοπής της παροχής ενέργειας.

2.5.3.Εξοπλισµός.
Κάθε πόρτα   πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισµό, έτσι ώστε να ανοίγει αµέσως προς την πλευρά  της  όδευσης  διαφυγής.  Σύρτες  ή  άλλα µέσα  ασφαλίσεως  της  πόρτας  πρέπει  να έχουν χειρολαβές ευκολόχρηστες ακόµη και στο σκοτάδι.

Οι  κλειδαριές,  αν  υπάρχουν,  πρέπει  να  είναι  τέτοιου  τύπου  ώστε  να µην  απαιτείται  η χρησιµοποίηση κλειδιού για ν’ ανοίξουν προς την κατεύθυνση της  διαφυγής.

Κάθε  πόρτα  που  προβλέπεται  να  παραµένει  κλειστή  σε
περίπτωση  πυρκαγιάς (π.χ. πόρτα σε περίβληµα κλιµακοστασίου), πρέπει να είναι αυτοκλειόµενη και δεν επιτρέπεται να στερεώνεται σε θέση ανοιχτή.

2.5.4.Πόρτες   περιστρεφόµενες   γύρω   από   κεντρικό   άξονα  -   περιστροφικοί φραγµοί.
Απαγορεύεται  η  χρησιµοποίηση  πόρτας  περιστρεφόµενης  γύρω  από  κεντρικό  άξονα  σε οδεύσεις διαφυγής.

Επίσης  απαγορεύονται  περιστροφικοί  φραγµοί  ή  άλλες  παρόµοιες  διατάξεις,  που  έχουν προορισµό  να  περιορίσουν  την  πορεία  προς µια  διεύθυνση  ή  τον  έλεγχο  των  εισιτηρίων, εφόσον παρεµποδίζεται η κίνηση στην όδευση διαφυγής.

Εξαίρεση γίνεται σε ειδικά κτίρια υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πόρτες δεν καλύπτουν ποσοστό µεγαλύτερο  του 50%,  από  το  σύνολο  των  απαιτουµένων µονάδων  πλάτους  των οδεύσεων διαφυγής.

Για  κάθε  πόρτα  περιστρεφόµενη  γύρω  από  κεντρικό  άξονα  ή  περιστροφικό  φραγµό πρέπει  να  υπολογίζεται µόνο µισή µονάδα  πλάτους,  κατά  τον  υπολογισµό  των µονάδων πλάτους της όδευσης διαφυγής.

2.5.5. Παράθυρα.
— Άρθρο 2 —
—————————————  Ο∆ΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ  ————————————
13
Γενικά   τα   παράθυρα   δεν   θεωρούνται   τµήµατα   οδεύσεων   διαφυγής.
Ωστόσο,   στην περίπτωση ισογείου χώρου, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εναλλακτικές έξοδοι, εφόσον έχουν  διαστάσεις  τουλάχιστον 0,60  του µέτρου  πλάτος,  και 0,85  του µέτρου  ύψος (καθαρό άνοιγµα) και ύψος στάθµης κατωφλίου από το δάπεδο όχι µεγαλύτερο από 1,00 µέτρο.

Τα   παράθυρα   των   πυροπροστατευµένων   οδεύσεων   διαφυγής   δεν   πρέπει   να   είναι ανοιγµένα,  εκτός  εξαιρέσεων µετά  από  έγκριση  της  ελέγχουσας  αρχής,  το  πλαίσιό  τους  να είναι  χαλύβδινο  και  οι  υαλοπίνακες  ενισχυµένοι µε  συρµάτινο  πλέγµα  και  να  παρουσιάζουν πυραντίσταση τουλάχιστον 30 λεπτών.

2.5.6. Στηθαία και κουπαστές.
Οι  σκάλες,  τα  πλατύσκαλα,  οι  εξώστες,  οι  ράµπες,  που  αποτελούν  τµήµατα  οδεύσεων διαφυγής πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευµένα µε στηθαία στις ανοιχτές πλευρές.   Τα στηθαία και οι κουπαστές πρέπει να είναι συνεχή σε όλο το µήκος του κλάδου της σκάλας ή της ράµπας.

Οι σκάλες και οι ράµπες που αποτελούν τµήµατα της τελικής εξόδου και δεν έχουν µεγάλη υψοµετρική διαφορά (0,80 µ.) επιτρέπεται να µην έχουν στηθαία και κουπαστές.

Το  ύψος  των  στηθαίων (εφόσον  δεν  υπάρχει  κιγκλίδωµα)  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον
1,00 µέτρο, µετρούµενο από το πάτηµα των βαθµίδων της σκάλας.

Το ύψος τοποθέτησης των κουπαστών που απαιτούνται πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,00
µέτρο, µετρούµενο από το πάτηµα των βαθµίδων της σκάλας.

Σε   κάθε   σκάλα,   όπου   απαιτείται   πλάτος  µεγαλύτερο   από   1,80  µέτρα,   πρέπει   να τοποθετούνται  ενδιάµεσες  κουπαστές,  έτσι  ώστε  το  µέγιστο  άνοιγµα  κάθε  τµήµατος  της σκάλας να είναι 1,80 µέτρα, εφόσον χρησιµοποιείται ως όδευση διαφυγής.

2.6. Τεχνητός φωτισµός των οδεύσεων διαφυγής.
2.6.1.  Γενικά.
Ανάλογα µε   τις  Ειδικές  διατάξεις  για  κάθε  χρήση  κτιρίου,  όταν  απαιτείται  φωτισµός  των οδεύσεων διαφυγής, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

Ο  φωτισµός  των  οδεύσεων  διαφυγής (τεχνητός  ή  φυσικός)  πρέπει  να  είναι  συνεχής  στο χρονικό  διάστηµα  που  το  κτίριο  βρίσκεται  σε  λειτουργία,  παρέχοντας  την  ελάχιστη  ένταση φωτισµού των 15 lux, ιδιαίτερα στα δάπεδα των οδεύσεων διαφυγής, συµπεριλαµβανοµένων των γωνιών, των διασταυρώσεων διαδρόµων, των κλιµακοστασίων και κάθε πόρτας εξόδου διαφυγής.

2.6.2. Πηγές φωτισµού.
Ο  τεχνητός  φωτισµός  πρέπει  να  τροφοδοτείται  από  σίγουρες  πηγές  ενέργειας,  όπως ηλεκτρικό ρεύµα από την ∆.Ε.Η.

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση φωτιστικών σωµάτων, που λειτουργούν µε συσσωρευτές και  η  χρήση  των  φορητών  στοιχείων  για  τον  κανονικό  φωτισµό  των  οδεύσεων  διαφυγής, όµως  επιτρέπεται  να  χρησιµοποιηθούν  ως  βοηθητική  πηγή  ενέργειας,  για  τον  φωτισµό ασφαλείας.

Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται φωσφορίζοντα ή ανακλαστικά του φωτός στοιχεία ως υποκατάστατα των απαιτουµένων ηλεκτρικών φωτιστικών σωµάτων.

2.6.3. Φωτισµός ασφαλείας.
Για   κάθε   κτίριο,   όπου   σύµφωνα  µε   τις   Ειδικές   διατάξεις   του,   απαιτείται   φωτισµός ασφαλείας στις οδεύσεις διαφυγής, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες παράγραφοι:

α.  Η  διακοπή  του  φωτισµού,  στη  διάρκεια  αλλαγής  από µια  πηγή  ενέργειας  σε  άλλη, πρέπει   να   είναι  ελάχιστη.
Η  επιτρεπόµενη  διακοπή  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  τα  10 δευτερόλεπτα.

14
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
β.   Ο   φωτισµός   ασφαλείας   πρέπει   να   τροφοδοτείται   από   σίγουρη   εφεδρική   πηγή ενέργειας,   έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  σε  όλα  τα  σηµεία  του  δαπέδου  των  οδεύσεων διαφυγής η ελάχιστη τιµή των 10 lux, µετρούµενη στη στάθµη του δαπέδου.

γ. Το σύστηµα του φωτισµού ασφαλείας πρέπει να διατηρεί τον προβλεπόµενο φωτισµό για 1½ τουλάχιστον ώρα, σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισµού.

2.7. Σήµανση οδεύσεων διαφυγής.
2.7.1.  Επιγραφές και σήµατα εξόδων διαφυγής.
Η  σήµανση  των οδεύσεων διαφυγής   για  όλα  τα  στάδια,  εφόσον οι  ειδικές διατάξεις των κτιρίων  το  απαιτούν,  πρέπει  να  γίνεται µε  σήµατα  και  ευανάγνωστες  επιγραφές.
Αυτή  η σήµανση επιβάλλεται ιδιαίτερα   όταν η έξοδος ή η όδευση διαφυγής δεν είναι άµεσα ορατή ή αντιληπτή.

Κάθε  σήµανση  που  απαιτείται  σύµφωνα µε  την  παραπάνω  παράγραφο,  πρέπει  να  είναι σύµφωνη    µε
τις
διατάξεις
του
Π.
∆ιατάγµατος    422/8-6-79    "Περί
συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας" µε τις συµπληρώσεις των παρακάτω παραγράφων:

Κάθε  επιγραφή  ή  σήµα,  που  δείχνει µια  έξοδο  ή  πρόσβαση  διαφυγής,  πρέπει  να  είναι κατάλληλα  τοποθετηµένη  έτσι  ώστε  να  είναι  άµεσα  ορατή.
Απαγορεύεται  η  τοποθέτηση διακόσµησης ή άλλου εξοπλισµού, που εµποδίζει την ορατότητα.

Σε  κάθε  θέση,  όπου  η  κατεύθυνση  της  όδευσης  διαφυγής  προς  την  πλησιέστερη  έξοδο δεν  είναι  ορατή,  πρέπει  να  τοποθετείται  το  σήµα  διάσωσης  γ,  όπως  προβλέπεται  από  το Π.∆ιάταγµα 422/8-6-1979.  Το µέγεθος  και  το  χρώµα  του  σήµατος  προσδιορίζεται  από  το άρθρο 3, παράγρ. 1γ του ίδιου ∆ιατάγµατος.

Επάνω  από  κάθε  πόρτα  εξόδου  διαφυγής  πρέπει  να  τοποθετείται  το  σήµα διάσωσης ε του άρθρου 4 του Π. ∆ιατάγµατος 422/8-6-1979, µε ύψος προσαυξηµένο, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος για την λέξη "ΕΞΟ∆ΟΣ", κάτω από το σύµβολο.

Στα
σηµεία
εισόδου
κυλιόµενης
σκάλας
ή
κυλιόµενου
διαδρόµου,
που
δεν περιλαµβάνονται  σε  όδευση  διαφυγής,  πρέπει  να  τοποθετούνται  σήµατα  διάσωσης  που  να προσδιορίζουν την κατεύθυνση προς την πλησιέστερη έξοδο.

Κάθε πόρτα, που σύµφωνα µε τον κανονισµό πρέπει να παραµένει κλειστή σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου, πρέπει να φέρει την επιγραφή "Η ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ"

— Άρθρο 3  —
————————  ∆ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   ————————
15
Άρθρο 3
[Όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 374/1988 (ΦΕΚ. 168 τ. Α’)
και συµπληρώθηκε µε την Υ.Α 58185/2474/1991 (ΦΕΚ. 360 τ. Α΄)]
∆ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Οι  διατάξεις  του  άρθρου  αυτού  αποσκοπούν  στον  περιορισµό  των  κινδύνων µερικής  ή ολικής κατάρρευσης του κτιρίου εξαιτίας πυρκαγιάς, εξάπλωσης της φωτιάς µέσα στο κτίριο και µετάδοσης της πυρκαγιάς σε γειτονικά κτίρια ή άλλες κατασκευές.

3.1. Φέροντα δοµικά στοιχεία.
Ο  φέρων  οργανισµός  των  κτιρίων  πρέπει,  σε  περίπτωση  πυρκαγιάς,  να  είναι  ικανός  να φέρει τα φορτία για τα οποία προορίζεται, για ένα χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από το δείκτη  πυραντίστασης  στις  ειδικές  διατάξεις  για  κάθε  χρήση  κτιρίου.
Η  απαίτηση  αυτή εφαρµόζεται  τόσο  στο  σύνολο  του  φέροντος  οργανισµού,  όσο  και  στα  επί µέρους  δοµικά στοιχεία που τον απαρτίζουν.

Σε  πολυώροφα  κτίρια,  ύψους µεγαλύτερου  των 20 µέτρων,  τα  κρίσιµα  φέροντα  δοµικά στοιχεία πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 120 λεπτών.

3.2. Εξάπλωση πυρκαγιάς µέσα στο κτίριο.
Ο έλεγχος εξάπλωσης της πυρκαγιάς µέσα στο κτίριο επιδιώκεται µε τον διαχωρισµό του κτιρίου  σε  πυροδιαµερίσµατα  και  τη  χρήση  υλικών  περιορισµένης  αναφλεξιµότητας  και καυστότητας, στα διάφορα δοµικά στοιχεία και στα εσωτερικά τελειώµατα.

3.2.1.  Ο  διαχωρισµός  ενός  κτιρίου  σε πυροδιαµερίσµατα

έχει
στόχο


να περιορίσει
την
πυρκαγιά   µέσα

στο χώρο
που

 εκδηλώθηκε

και


να ανασχέσει

την

οριζόντια

ή/και κατακόρυφη


εξάπλωσή
  της

στο υπόλοιπο  κτίριο.

Για  κάθε  κατηγορία κτιρίων καθορίζεται ένα µέγιστο εµβαδό ορόφου  ή  ορόφων  ή/και  όγκου  κτιρίου, πέρα   από   το   οποίο   ο   όροφος   ή   το κτίριο


 υποδιαιρείται




σε πυροδιαµερίσµατα (σχ 3.1).

Τα
δοµικά

στοιχεία

του περιβλήµατος ενός πυροδιαµερίσµατος, δηλαδή  οι  τοίχοι,  τα  πατώµατα  και  τα κουφώµατα
έχουν
δείκτη πυραντίστασης  που  καθορίζεται  επίσης


 
Σχήµα 3.1.  ∆ιαµερισµατοποίηση 

στις Ειδικές ∆ιατάξεις για κάθε χρήση κτιρίου.

3.2.2. Οι παραπάνω απαιτήσεις για δείκτη πυραντίστασης ισχύουν επίσης για περιβλήµατα πυροπροστατευµένων  οδεύσεων  διαφυγής  ή  πυροπροστατευµένων  προθαλάµων  (όπου απαιτούνται),  καθώς  και  για  τοίχους  που  διαχωρίζουν  τµήµατα  διαφορετικής  ιδιοκτησίας  ή διαφορετικών  χρήσεων.
Σε  όλες  αυτές  τις  περιπτώσεις,  ο  τοίχος  δεν  επιτρέπεται  να  έχει δείκτη πυραντίστασης µικρότερο των 60 λεπτών.

3.2.3. Τα µέγιστα  όρια  εµβαδών  πυροδιαµερίσµατος µπορούν  να  αυξηθούν  κατά 25%  και
50%  αντίστοιχα,  όταν 50%
ή  100%  της  περιµέτρου  του  κτιρίου  είναι  ελεύθερο  για  την προσπέλαση
των
πυροσβεστικών
οχηµάτων,   µε
τη
προϋπόθεση
ύπαρξης
άρτια οργανωµένης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιοχή.

16
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
3.2.4. Το πυροδιαµέρισµα, σε κτίρια ύψους µεγαλύτερου των 15 µέτρων, δεν πρέπει γενικά να καταλαµβάνει περισσότερους των δύο (2) ορόφων,  εκτός εξαιρέσεων, µετά από έγκριση της ελέγχουσας Αρχής.

3.2.5. Επικίνδυνοι χώροι ή τµήµατα κτιρίων µε υψηλό βαθµό κινδύνου από τα περιεχόµενα
(παράγραφος
1.2.3.)   πρέπει   υποχρεωτικά   να   αποτελούν   πυροδιαµέρισµα,  µε   δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούµενο για το υπόλοιπο κτίριο και όχι µικρότερο των 60 λεπτών.

3.2.6. Οι τοίχοι των πυροδιαµερισµάτων πρέπει να επεκτείνονται καθ’ ύψος, δια µέσου των κενών  οροφής  -  στέγης  ή  οικοδοµικού  διακένου,  πάνω  από  την  επικάλυψη  της  στέγης τουλάχιστον  κατά 0,50 µέτρου (σχ. 3.2).
Σε  περίπτωση  δώµατος,  όπου  δεν  είναι  δυνατή αυτή  η  προεξοχή,  πρέπει  να  προβλέπεται  από  την µία  και  την  άλλη µεριά  του  τοίχου,  σε απόσταση τουλάχιστον 1,50 µέτρου, κατάλληλη προστασία επικάλυψης από άκαυστα υλικά.

[image: image6.png]-

axguara uhixka’

cixaluyy 01eY ¢

101X 0¢

Z3to1x0¢ TupoSiapepiopatog : TUpoSIapEpIopaTo¢




Σχήµα 3.2.
3.2.7.Οι τοίχοι και τα πατώµατα πυροδιαµερισµάτων, καθώς και οι εξωτερικοί τοίχοι πρέπει να  δοµούνται  έτσι,  ώστε  να  εµπλέκονται  στις  συναντήσεις  τους,  για  να µην  είναι  εύκολη  η διείσδυση των φλογών.

3.2.8.  «Μέχρι  της  θέσπισης  ελληνικού  προτύπου  δοκιµασίας  (ΕΛΟΤ)  ή  της  υιοθέτησης αντιστοίχου  ευρωπαϊκού  προτύπου  (ΕΛΟΤ-ΕΝ)  ή  της  υιοθέτησης  αντιστοίχου  προτύπου άλλου   κράτους   µέλους   της   Ε.Ο.Κ.   για   την   κατάταξη   διαφόρων   υλικών   επικάλυψης επιστεγάσεων,  ανάλογα µε  τη  συµπεριφορά  τους  στην  φωτιά,  δεν  πρέπει  στις  επικαλύψεις χαµηλών κτιρίων να  χρησιµοποιούνται  εύφλεκτα υλικά,  εκτός εξαιρέσεων µετά από έγκριση της   ελέγχουσας   αρχής,   ιδιαίτερα   όταν   το   κτίριο   είναι   κοντά   σε   δασική   περιοχή   ή   σε πυκνοδοµηµένο οικισµό.

3.2.9. Ανοίγµατα πατωµάτων που δηµιουργούνται αναγκαστικά µεταξύ των ορόφων, από το πέρασµα
σκάλας,
ράµπας,
ανελκυστήρα,
φωταγωγού,
αεραγωγού
κλπ.
πρέπει
να περικλείονται από κατακόρυφα φρέατα πυροπροστατευµένα, που αποτελούνται από δοµικά στοιχεία   µε
δείκτη
πυραντίστασης
τουλάχιστον
ίσο   µε
τον
απαιτούµενο
για
 το πυροδιαµέρισµα, ανάλογο µε τη χρήση του κτιρίου.

Απαλλάσσονται  από  την  παραπάνω  απαίτηση  ανοίγµατα  σε  πατώµατα  κτιρίων  δύο  ή τριών   ορόφων,   όταν   το   κτίριο   διαθέτει   αυτόµατο   σύστηµα   ανίχνευσης   πυρκαγιάς   και συναγερµού.
Επίσης   απαλλάσσονται   τα   ανοίγµατα   για   κυλιόµενες   σκάλες,   εφόσον προστατεύονται   από   αυτόµατο   σύστηµα   πυρόσβεσης  µε   νερό   ή   από   αυτοκλειόµενο σκέπαστρο.

Τα   παραπάνω   πυροπροστατευµένα   κατακόρυφα   φρέατα   δεν   επιτρέπεται   σε   καµµιά περίπτωση να έχουν δείκτη πυραντίστασης µικρότερο των 30 λεπτών.

— Άρθρο 3  —
————————  ∆ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   ————————
17
Τοίχοι
και
κουφώµατα
εσωτερικών
φωταγωγών
ή
αεραγωγών,
που
διαπερνούν πατώµατα, πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις πυραντίστασης εξωτερικών τοίχων
(παράγραφος 3.3).
3.2.10.  Όλα   τα   κουφώµατα   σε   τοίχους   πυροδιαµερισµάτων  ή   σε   πυροπροστατευµένα φρέατα  (παράγραφος  3.2.9.)  πρέπει  να  είναι  πυράντοχα,  µε  δείκτη  πυραντίστασης  τον απαιτούµενο για τον αντίστοιχο τοίχο.

Σε περίπτωση που η επιφάνεια όλων των κουφωµάτων ενός ορόφου είναι µικρότερη από το  25%  της  αντίστοιχης  συνολικής  επιφάνειας  των  τοίχων  και  ο  απαιτούµενος  δείκτης πυραντίστασης είναι ίσος ή µεγαλύτερος των 90 λεπτών, επιτρέπεται να µειώνεται ο δείκτης πυραντίστασης των πυράντοχων κουφωµάτων κατά 30 λεπτά.

Τα   πυράντοχα   κουφώµατα   πρέπει   να   είναι   αυτοκλειόµενα.
Επιτρέπεται   η   χρήση υαλοπινάκων, µε  ενσωµατωµένο  συρµατόπλεγµα,  σε πυράντοχα κουφώµατα,  έτσι ώστε σε καµµιά περίπτωση ο δείκτης πυραντίστασης να είναι µικρότερος των 30 λεπτών.

3.2.11.
Σωλήνες
και
καλώδια
επιτρέπεται
να
διαπερνούν
το
κέλυφος
του πυροδιαµερίσµατος  ή  των  πυροπροστατευµένων  φρεάτων,  εφόσον  η  εσωτερική  διάµετρός τους δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιοστά.  Αν είναι κατασκευασµένoι από άκαυστα υλικά, µε σηµείο τήξης  πάνω  από 8000C,  επιτρέπεται  η  διέλευσή  τους  και  για  εσωτερικές  διαµέτρους µέχρι
160 χιλ.   Σωλήνες από διάφορα υλικά (µολύβι, pvc, αλουµίνιο κ.λ.π.) µε εσωτερική διάµετρο
µέχρι  160  χιλ.  επιτρέπεται  να  διαπερνούν  δοµικά  στοιχεία  πυροδιαµερίσµατος,  εφόσον,  σε

µήκος  τουλάχιστον  ενός  µέτρου  και  από  τις  δύο  πλευρές,  περιβάλλονται  από  άκαυστο περίβληµα (σχ. 3.3).
Το  διάκενο  που  δηµιουργείται µεταξύ  σωλήνα  και  δοµικού  στοιχείου πρέπει  να  είναι  όσο  το  δυνατό µικρότερο  και  να  φράζεται µε  κατάλληλο  πυροφραγµό (σχ.

3.3).
Σχήµα 3.3.  Σωλήνες που διαπερνούν το κέλυφος πυροδιαµερίσµατος
3.2.12. Όταν ένας αεραγωγός φυσικού ή τεχνητού ελκυσµού σχηµατίζει ή περιέχεται µέσα σ’ ένα   πυροπροστατευµένο   φρεάτιο,
πρέπει   να   κατασκευάζεται   από   υλικά   άκαυστα   ή περιορισµένης  καυστότητας  και  να  διαθέτει  κατάλληλο  σύστηµα  περιορισµού  του  κινδύνου εξάπλωσης της φωτιάς από ένα πυροδιαµέρισµα σ’ ένα άλλο (π.χ. shunt).
Όταν το πυροπροστατευµένο φρεάτιο έχει κάποια άλλη χρήση, ο αεραγωγός πρέπει να περιβάλλεται µε κατάλληλο πυροφραγµό (σχ. 3.4).
18
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
Αν
ο

αεραγωγός
  αποτελεί     µέρος συστήµατος ανακυκλοφορίας αέρα, πρέπει να διαθέτει

κατάλληλο

σύστηµα
ανίχνευσης καπνού

 και
  αυτόµατης
διακοπής
της κυκλοφορίας,
ώστε
να
παρεµποδίζεται
η διάχυση  καπνού µέσα στο κτίριο.

3.2.13.
Καπνοδόχοι
ή
καπναγωγοί
που διαπερνούν  στοιχεία  πυροδιαµερίσµατος (σχ.

3.5)
ή
αποτελούν
τµήµα
τοίχου πυροδιαµερίσµατος  (σχ.  3.6)  περιβάλλονται
µε κατάλληλους πυροφραγµούς, ή σε µήκος 1

µέτρου από τη µια και την άλλη πλευρά στην πρώτη  περίπτωση,  ή  σε  όλο  το  ύψος  στη δεύτερη περίπτωση.

3.2.14.   Οικοδοµικά  διάκενα  σε  πλάκες  και πατώµατα   που   γεµίζουν  µε   καυστά   υλικά, εφόσον δεν καλύπτονται µε  σκυρόδεµα  ή  και επίχρισµα
πάχους


τουλάχιστον        40 χιλιοστών,πρέπει
να

διακόπτονται
από τοίχους

πυροδιαµερίσµατος

ή πυροπροστατευµένου
φρεατίου
στο  σηµείο συνάντησής τους.

Το
διάκενο
διπλού
τοίχου    (ψαθωτής



Σχήµα 3.4.  Αεραγωγός σε πυροπροστατευµένο φρεάτιο

Σχήµα 3.5.
τοιχοποιίας),
ο
οποίος
αποτελεί
τοιχείο    

πυροδιαµερίσµατος ή πυροπροστατευµένου φρεατίου γεµάτο ή όχι µε οποιοδήποτε καυστό
µονωτικό   υλικό,   πρέπει   να   σφραγίζεται  µε σκυρόδεµα,   πλινθοδοµή  ή  κονίαµα  πάχους τουλάχιστον  όσο  το  πλάτος  του  διακένου,  σε όλες   τις   θέσεις   συνάντησής   του   µε   τους υπόλοιπους
διπλούς
τοίχους
ή
τα κουφώµατα.

3.2.15.
Η
 απόσταση   (α)
ανοιγµάτων
σε εξωτερικές
τοιχοποιίες,
που
ανήκουν
σε διαφορετικά

πυροδιαµερίσµατα

πρέπει
να είναι τουλάχιστον 1,40 µέτρου (σχ. 3.7).


Σχήµα 3.6.
— Άρθρο 3  —
————————  ∆ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   ————————
19
Σχήµα 3.7.
Η   ίδια   ελάχιστη   απόσταση  ισχύει  και  για  την περίπτωση
υπερκειµένων
πυροδιαµερισµάτων,

µεταξύ του ανώτερου σηµείου του κάτω ανοίγµατος και του κατώτερου σηµείου του επάνω ανοίγµατος, προσµετρούµενης
και
της
προεξοχής
που παρεµβάλλεται (σχ. 3.8).
Στην
τελευταία
περίπτωση
 ο
τοίχος
που παρεµβάλλεται,  καθώς  και  η  προεξοχή  πρέπει  να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο µε τον απαιτούµενο
για

το
πάτωµα
 του πυροδιαµερίσµατος.

3.2.16.  Τα  εσωτερικά  τελειώµατα  των  κτιρίων  θα κατατάσσονται,   από   την   άποψη   της   ταχύτητας επιφανειακής
εξάπλωσης
της
φλόγας
στις



 
Σχήµα 3.8. 

κατηγορίες 0,1,2,3,4, όπως φαίνονται στο παράρτηµα Β του άρθρου 14 του παρόντος.

Οι  απαιτήσεις  για  τις  ιδιότητες  της  αναφλεξιµότητας  και  της  έκλυσης  θερµότητας  των υλικών  θα  εισαχθούν  στον  παρόντα  κανονισµό,  µόλις  υιοθετηθούν  ανάλογες  πρότυπες δοκιµασίες από τη χώρα µας.

Οι  απαιτήσεις  σχετικά µε  τα  εσωτερικά  τελειώµατα  στα  διάφορα  τµήµατα  των  κτιρίων δίνονται στον παρακάτω Πίνακα ΙΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
Επιφάνεια
Απαίτηση
Πεδίο Εφαρµογής
Κατηγορία 0,1
Σε όλες τις προστατευµένες οδεύσεις διαφυγής
& νοσηλευτικές εγκαταστάσεις
Τοίχοι & Οροφές
Κατηγορία 2
Υπόλοιπα κτίρια
Κατηγορία 3
Μικρές αίθουσες  10 τ.µ.

Οικοδοµικά διάκενα σε


Κατηγορία 1
Οδεύσεις διαφυγής νοσηλευτικών εγκαταστάσεων
τοίχους & οροφές
Κατηγορία 2
Υπόλοιπα κτίρια
20
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
∆άπεδα
Κατηγορία 1
Στις οδεύσεις διαφυγής των κτιρίων των κατηγοριών Β,∆,Στ,Η1
3.2.17.
Το
περίβληµα
των
φρεατίων
των

ανελκυστήρων
πρέπει
να
έχει

δείκτη πυραντίστασης
τουλάχιστον    60
λεπτών,
εκτός
εάν
αυτοί
περιέχονται
σ’

ένα πυροπροστατευµένο  κλιµακοστάσιο.

Στην  κορυφή  του  φρεατίου  πρέπει  να  προβλέπεται άνοιγµα εξαερισµού εµβαδού τουλάχιστον 0,10 τ. µέτρου.

Τα  µηχανοστάσια   ανελκυστήρων   τοποθετούνται   κατά   προτίµηση   στην   κορυφή   των φρεατίων   και   πρέπει   να   έχουν   περίβληµα  µε   δοµικά   στοιχεία   δείκτη   πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών.

3.2.18.  Σε  κτίρια  υψηλότερα  των  28  µέτρων  καθώς,  και  όπου  από  τις  ειδικές  διατάξεις απαιτείται,
πρέπει
να
τοποθετείται
τουλάχιστον
ένας
επί
πλέον
ανελκυστήρας
για αποκλειστική χρήση σε περίπτωση πυρκαγιάς από τους πυροσβέστες.

Ο  ανελκυστήρας  αυτός  πρέπει  να  έχει  ξεχωριστό  φρεάτιο  και  ξεχωριστό µηχανοστάσιο. Θα  προβλέπεται  τροφοδότηση  και  από  εφεδρική  πηγή  ρεύµατος.
∆ιακόπτης  κλήσης  θα υπάρχει µόνο  στον  όροφο  εκκένωσης,  οι  δε  υπόλοιπες  εντολές  κλήσεις  θα  δίνονται µέσα από τον θάλαµο.

     «Ο ανελκυστήρας για χρήση πυροσβεστών µπορεί σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου να χρησιµοποιείται και από το κοινό».
3.3. Μετάδοση της πυρκαγιάς εκτός κτιρίου.
Η  πυρκαγιά µπορεί  να µεταδοθεί  από ένα κτίριο στο γειτονικό,  που βρίσκεται σε επαφή, δια µέσου  του  διαχωριστικού  τοίχου,  ή  σ’  ένα  κοντινό  άλλο  κτίριο µε  ακτινοβολία  από  τον αντίστοιχο εξωτερικό τοίχο, ή και από τη στέγη ή προς τη στέγη γειτονικού κτιρίου.

3.3.1.  Καθένας  από  τους  δύο  σε  επαφή  τοίχους  οµόρων  κτιρίων  πρέπει  να  έχει  δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούµενο για το πυροδιαµέρισµα του κτιρίου στο οποίο ανήκει.

Οι  εξωτερικοί  τοίχοι  από  τη µια  και  την  άλλη µεριά  ενός  διαχωριστικού  τοίχου  οµόρων κτιρίων και σε µήκος 0,70 µέτρου (συµπεριλαµβανοµένου και του πάχους του διαχωριστικού τοίχου) πρέπει:

α) να µην έχουν κανένα άνοιγµα.

β)
να
έχουν
δείκτη
πυραντίστασης τουλάχιστον  ίσο  προς  τον  απαιτούµενο  για  τον αντίστοιχο διαχωριστικό τοίχο.

3.3.2.
Στην
περίπτωση
που
η
γωνία
των εξωτερικών  τοίχων  οµόρων  σε  επαφή  κτιρίων είναι   διάφορη   των  180ο    (κοίλη  ή  κυρτή),   το
µήκος   τόξου  κύκλου µε  κέντρο  την  κορυφή  της γωνίας και ακτίνα οριζόµενη από το πλησιέστερο σηµείο
κουφώµατος   µέχρι
τη
διχοτόµο
της γωνίας,  πρέπει  να µην  είναι µικρότερο  του  1,10
µέτρου (σχ. 3.9).
3.3.3.  Για  εξωτερικούς  τοίχους  κτιρίων  από  και


 
Σχήµα 3.9. 

προς  τους  οποίους  υπάρχει  κίνδυνος  µετάδοσης  της  φωτιάς  ισχύουν  οι  απαιτήσεις  του παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ(1)
∆οµικό Στοιχείο
Απόσταση τοίχου από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο
< 3 µ.
3 - 5 µ.
5 - 10 µ.
> 10 µ.

— Άρθρο 3  —
————————  ∆ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   ————————
21
α)
πυραντίσταση
εξωτ.
τοίχου


πλήρης(2)
πλήρης             µισή

χωρίς απαίτηση

β) εξωτερική επένδυση
άκαυστα υλικά


κατηγορίες(3)
1,2


κατηγορία

3


κατηγορία

3

γ)ποσοστό ανοιγµάτων(4)

15%
25%
50%
80%

(1)
Για κτίρια "υψηλού βαθµού" κινδύνου η απόσταση διπλασιάζεται.

(2)
Η απαιτούµενη για τοίχο πυροδιαµερίσµατος.
(3)
Σύµφωνα µε τη δοκιµασία επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας.
(4)
Το
επιτρεπόµενο   µέγιστο
ποσοστό
ανοιγµάτων
στη
συνολική
επιφάνεια
του εξωτερικού   τοίχου,   όπου   κουφώµατα  µε  δείκτη  πυραντίστασης  τουλάχιστον  15  λεπτών, υπολογίζονται µε το 50% της επιφάνειάς τους.
3.3.4.   «Μέχρι   της   θέσπισης   ελληνικών   προδιαγραφών   ή   της   υιοθέτησης   αντίστοιχων προδιαγραφών άλλου κράτους µέλους της Ε.Ο.Κ.» για τον χαρακτηρισµό των επικαλύψεων στεγών, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται εύφλεκτα υλικά, ειδικότερα όταν η στέγη βρίσκεται κοντά σε άλλα υψηλότερα κτίρια, εκτός εξαιρέσεων µετά από έγκριση της ελέγχουσας αρχής.

22
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
Άρθρο 4
Ενεργητικά µέτρα Πυροπροστασίας
4.1. Πυρανίχνευση.
Όπου
επιβάλλεται
από
τις
ειδικές
διατάξεις
για
κάθε
κατηγορία
κτιρίων,
γίνεται εγκατάσταση   αυτοµάτου   συστήµατος   ανίχνευσης   της   πυρκαγιάς  µε   παροχή   σηµάτων συναγερµού ή και ελέγχου ή και βλάβης.

Σκοπός  της  εγκατάστασης  ενός  αυτοµάτου  συστήµατος  ανίχνευσης  πυρκαγιάς  είναι  ν’
ανιχνεύσει έγκαιρα την πυρκαγιά και να σηµάνει συναγερµό, που δίνεται µε ηχητικά ή οπτικά
µέσα  στην  ελεγχόµενη  περιοχή  ή  σ’  ένα  πίνακα  ενδείξεων  τοποθετηµένο  σε  ειδικό  χώρο ελέγχου.

Εκτός  των  ανιχνευτών  πυρκαγιάς,  άλλα  αυτόµατα  µέσα  πρόκλησης  σηµάτων  είναι  οι συσκευές
διαπίστωσης
ροής
σε
αυτόµατο
σύστηµα
πυρόσβεσης,
οι
συσκευές παρακολούθησης της ετοιµότητας λειτουργίας του αυτόµατου συστήµατος πυρόσβεσης κ.ά.

4.1.1.  Η  εγκατάσταση  ενός  αυτόµατου  συστήµατος  ανίχνευσης  πυρκαγιάς  γίνεται  κατόπιν
µελέτης  σύµφωνα µε  το  παράρτηµα  Α  της 3/81  πυροσβεστικής  διάταξης (ΦΕΚ 20/Β/1981)

"Βασικά στοιχεία συστήµατος ανιχνεύσεως πυρκαγιάς".

Ένα σύστηµα αυτόµατης πυρανίχνευσης πρέπει να περιλαµβάνει:

α) Πίνακα
β) Καλωδιώσεις
γ) Ανιχνευτές
δ) Φωτεινούς επαναλήπτες
ε) Σειρήνες συναγερµού
στ) Ένδειξη ενεργοποίησης χειροκίνητου συστήµατος
ζ) Εφεδρική πηγή ενέργειας
4.1.2.  Επιτρέπεται   η   αιτιολογηµένη   χρήση   όλων   των   κυκλοφορούντων,   σύµφωνα  µε εγκεκριµένες   προδιαγραφές,   ανιχνευτών,   όπως   ανιχνευτών  θερµότητας,   καπνού  (τύπου ιονισµού ή φωτοηλεκτρικού), φλόγας, αερίων, σηµειακών, πολυσηµειακών ή γραµµικών κλπ. Κάθε   κεφαλή   σηµειακού   ανιχνευτή   θερµότητας   δεν   πρέπει   να   καλύπτει   επιφάνεια δαπέδου µεγαλύτερη  των  100  τ.µ.
Η µέγιστη  απόσταση µεταξύ  δύο  ανιχνευτών  είναι  13
µέτρα ενώ η µέγιστη απόσταση τοποθέτησης από τον τοίχο είναι 6 µέτρα.

Ανάλογα,
κάθε   σηµειακός   ανιχνευτής   καπνού   δεν   µπορεί   να   καλύπτει   επιφάνεια
µεγαλύτερη  των 50  τ.µ.  η  δε µέγιστη  απόσταση µεταξύ  δύο  ανιχνευτών  είναι  10 µέτρα (15
µέτρα για διαδρόµους) και η µέγιστη απόσταση από τον τοίχο 3,5 µέτρα.

Σε  χώρους  µε  µεγάλο  ελεύθερο  ύψος  γίνεται  συνδυασµός  ανιχνευτών  θερµότητας  - καπνού, έτσι ώστε αν δεν ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής καπνού να ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής θερµότητας, εκτός εξαιρέσεων µετά από έγκριση της ελέγχουσας αρχής.

4.2. Συναγερµός.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς ο συναγερµός προκαλείται:

α) µε φωνητική επικοινωνία
β) µε χειροκίνητα µέσα

γ) µε αυτόµατα µέσα

Οι   συσκευές   συναγερµού   που   εκπέµπουν   ηχητικά   σήµατα   πρέπει   να   έχουν   τέτοια χαρακτηριστικά και να είναι κατανεµηµένες µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα σήµατα να υπερισχύουν της µέγιστης στάθµης θορύβου που υπάρχει σε κανονικές συνθήκες και να ξεχωρίζουν από τα ηχητικά σήµατα άλλων συσκευών στον ίδιο χώρο.

4.2.1.  Χειροκίνητα ηλεκτρικά µέσα.
Οι  ηλεκτρικοί  αγγελτήρες  πυρκαγιάς  πρέπει  να  τοποθετούνται  σε  προσιτά  και  φανερά σηµεία των οδεύσεων διαφυγής, σε κουτί µε σταθερό γυάλινο κάλυµµα.

— Άρθρο 4  —
—————  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   —————
23
Οι αγγελτήρες τοποθετούνται κοντά στο κλιµακοστάσιο ή στην έξοδο κινδύνου.   Σε κτίρια πολυώροφα, µε επαναλαµβανόµενους τυπικούς ορόφους, τοποθετούνται στις ίδιες θέσεις σε κάθε όροφο.

Ο  αριθµός  των  αγγελτήρων  σε  κάθε  όροφο  καθορίζεται  από  τον  περιορισµό  ότι,  κανένα σηµείο του ορόφου δεν πρέπει ν’ απέχει περισσότερο από 50 µέτρα από τον αγγελτήρα.

Η πίεση του ηλεκτρικού κουµπιού µετά από σπάσιµο του καλύµµατος ενεργοποιεί σειρήνα συναγερµού που είναι συνδεδεµένη µε το κύκλωµα.

4.2.2. Τα  αυτόµατα µέσα  πρόκλησης  συναγερµού  που  αναφέρθηκαν στην παράγραφο 4.1

(ανιχνευτές κλπ.)  ενεργοποιούνται µε την εµφάνιση πυρκαγιάς ή την πρόκληση βλάβης στο αντίστοιχο σύστηµα και µεταδίδουν ηχητικά σήµατα µε σειρήνες συναγερµού.

4.2.3.  Όπου  από  ειδικές  διατάξεις  απαιτείται  η  αυτόµατη  ειδοποίηση  της  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,  πρέπει  το  σύστηµα  ανίχνευσης  πυρκαγιάς  να  προβλέπει  αυτόµατη  διαβίβαση του σήµατος συναγερµού στον πλησιέστερο Πυροσβεστικό Σταθµό.

4.3. Πυρόσβεση.
4.3.1.  Όπου
απαιτείται
από
τις
ειδικές
διατάξεις,
εγκαθίσταται
αυτόµατο
σύστηµα πυρόσβεσης.

Το  αυτόµατο  σύστηµα  καταιονητήρων  (SPRINKLERS)   εγκαθίσταται  κατόπιν  µελέτης, σύµφωνα   µε   το   παράρτηµα   Γ’   της   πυροσβεστικής   διάταξης   3/81   "Βασικά   στοιχεία εγκαταστάσεων αυτοµάτου συστήµατος καταιονισµού ύδατος".

Το  σύστηµα  πρέπει  να  περιλαµβάνει  εξοπλισµό  για  την  τροφοδοσία  νερού  (αντλίες, εφεδρική  δεξαµενή  νερού  ή  πιεστικό  δοχείο  ή/και  σύνδεση µε  το  υδροδοτικό  δίκτυο  της πόλης)  και  ξεχωριστό  υδραυλικό  δίκτυο  σωληνώσεων  που  καταλήγει  σε  ειδικές  κεφαλές εκτόξευσης  νερού,  τους  καταιονητήρες.   Επίσης  το  σύστηµα  πρέπει  να  περιλαµβάνει  βάνα ελέγχου,   βαλβίδα   αντεπιστροφής,  µετρητή   πίεσης,   συσκευή   διαπίστωσης   ροής   νερού συνδεδεµένης µε το σύστηµα συναγερµού του κτιρίου και σύνδεση δοκιµής του συστήµατος. Σε κτίρια υψηλού βαθµού κινδύνου, η απόσταση µεταξύ των δύο κεφαλών καταιονητήρων δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  τα 3 µέτρα  και  η µέγιστη  καλυπτόµενη  επιφάνεια  ανά  κεφαλή  να είναι 9 τ.µ.  Στο υπόλοιπο κτίριο τα µεγέθη αυτά είναι 4,5 µέτρα και 12 - 20 τ.µ. αντίστοιχα. Ανάλογα µε  το  ειδικό  χαρακτηριστικό  των  καυσίµων  υλικών  των  χώρων,  τοποθετούνται και  άλλα  αυτόµατα  συστήµατα  πυρόσβεσης µε  διοξείδιο  του  άνθρακα,  ξηρή  σκόνη,  αφρό, αλογονούχες ενώσεις κλπ.   Όταν µερικές από τις παραπάνω ουσίες είναι επικίνδυνες για την υγεία   των   ατόµων  (τοξικές,   ασφυξιογόνες,   κλπ.)   επιβάλλεται   η   λήψη   ειδικών  µέτρων προστασίας,   όπως:   κατάλληλη   σήµανση,   αυτόµατο   σύστηµα   έγκαιρης   προειδοποίησης, γραπτές  οδηγίες  για  τους  κινδύνους,  αναρτηµένες  σε  εµφανή  σηµεία,  καθώς  και  ορισµένες
αναπνευστικές συσκευές για τα µέλη της Οµάδας Πυρασφάλειας.

Όπου
από
τις
ειδικές
διατάξεις
απαιτείται
εγκατάσταση
αυτόµατου
συστήµατος πυρόσβεσης είναι υποχρεωτική και η εγκατάσταση χειροκίνητων αγγελτήρων πυρκαγιάς.

4.3.2.  Για  κτίρια  ύψους  µεγαλυτέρου  των  28  µέτρων  ή  όπου  από  τις  ειδικές  διατάξεις απαιτείται,
εγκαθίσταται   µόνιµο
υδροδοτικό
πυροσβεστικό
δίκτυο.
Οι
απαιτήσεις εγκατάστασης και οι προδιαγραφές των εξαρτηµάτων του υδροδοτικού αυτού δικτύου πρέπει
µεταξύ  άλλων να  είναι  σύµφωνες µε  το  Παράρτηµα  Β’  της  Πυροσβεστικής  ∆ιάταξης 3/1981

"Βασικά στοιχεία υδροδοτικού Πυροσβεστικού δικτύου".

4.3.3.
Όπου
απαιτείται
από
τις
ειδικές
διατάξεις
αυτού
του
Κανονισµού
ή
άλλες πυροσβεστικές   ισχύουσες   διατάξεις,   εγκαθίσταται  µόνιµο   δίκτυο   για   διοχέτευση   άλλου πυροσβεστικού µέσου  εκτός  από  νερό,  καθώς  και  φορητοί  πυροσβεστήρες  ή  άλλα  φορητά

µέσα πυρόσβεσης.

24
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
Άρθρο 5
[Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α’)]
1. Γενικά.


Κατοικίες
     «Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλα τα κτίρια που χρησιµοποιούνται για κατοικία, δηλαδή µονοκατοικίες,  διπλοκατοικίες,  πολυκατοικίες,  ανεξάρτητα  από  τον  τρόπο  δόµησής τους και τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο ή τον αριθµό των ορόφων τους».
Όπου υπάρχουν και άλλες χρήσεις µέσα στο ίδιο το κτίριο ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1.2.2. των Γενικών ∆ιατάξεων.

 2. Οδεύσεις διαφυγής.
2.1. Σχεδιασµός.
2.1.1.  Ο  θεωρητικός  πληθυσµός  των  κτιρίων  µε  χρήση  κατοικίας  υπολογίζεται  µε  την αναλογία 1 ατόµου / 18 τετρ. µέτρα µεικτού εµβαδού κάτοψης, όπου συµπεριλαµβάνονται και οι ανοικτοί εξώστες (πατάρια).

2.1.2.  Η παροχή ανά µονάδα πλάτους (0,60 του µέτρου) καθορίζεται σε:

α) 100 άτοµα για οριζόντιες οδεύσεις (διάδροµοι - πόρτες)

β)  75 άτοµα για κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες - ράµπες).

Το  ελάχιστο  πλάτος  των  οδεύσεων  διαφυγής  γι  αυτήν  την  κατηγορία  κτιρίων ορίζεται  σε

0,80 του µέτρου.

Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις πόρτες των οδεύσεων διαφυγής µπορεί να είναι 0,70
του µέτρου (µόνο στο πρώτο απροστάτευτο στάδιο της όδευσης).

2.1.3.  i)   Επιβάλλεται   γενικά   ο   σχεδιασµός   δύο   τουλάχιστον   εναλλακτικών   οδεύσεων διαφυγής, που καταλήγουν σε αντίστοιχες εξόδους κινδύνου για:

α) Ορόφους µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 50 ατόµων

β) Πολυκατοικίες µε περισσότερους από 6 ορόφους και πληθυσµό ορόφου µεγαλύτερο των 30 ατόµων.

Η   µία
από
τις
απαιτούµενες
εξόδους
επιτρέπεται
να
οδηγεί
και
σε
εξωτερικό κλιµακοστάσιο µε  πλήρεις  προδιαγραφές
ασφαλείας,  σύµφωνα µε  την  παράγραφο 2.3.3 των Γενικών ∆ιατάξεων.

Η απόσταση από την εξώπορτα ενός διαµερίσµατος µέχρι την έξοδο κινδύνου δεν πρέπει να  ξεπερνά  τα  18 µέτρα,  ενώ  η  συνολική  πραγµατική  απόσταση  απροστάτευτης  όδευσης από το πιο αποµακρυσµένο σηµείο δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 35 µέτρα.

Στην  περίπτωση  που  ο  κοινόχρηστος  διάδροµος  περικλείεται  από  δοµικά  στοιχεία µε δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών ή διαθέτει αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης, το όριο των 18 µέτρων µπορεί να επεκταθεί σε 30 µέτρα και το όριο των 35
µέτρων σε 45 µέτρα.

∆εν επιτρέπεται η όδευση διαφυγής να περνά από αδιέξοδα µεγαλύτερα των 12 µέτρων.

ii)
Στην   περίπτωση  µίας  µόνο   εξόδου   κινδύνου   η   απόσταση   της   εξώπορτας   ενός διαµερίσµατος  από  αυτήν  δεν  πρέπει  να  είναι µεγαλύτερη  από  12 µέτρα,  ενώ  η  µεγίστη πραγµατική απόσταση απροστάτευτης όδευσης φθάνει τα 25 µέτρα.

Στην  ανάλογη  περίπτωση  πυροπροστατευµένου  διαδρόµου (30  λεπτών)  ή µε  σύστηµα πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης, τα αντίστοιχα όρια είναι 25 και 35 µέτρα.

— Άρθρο 5  —
———————————  ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ   ———————————
25
[image: image7.png]= ABLC £ 25 @
- ABT, ABT' < 35 ¢

(T m-;
S

——e —

BT, BIr < sy
Br< 124




Σχήµα Α.1.
Σηµείωση: Οι αποστάσεις στους κοινόχρηστους διαδρόµους µετριούνται πάνω στη .....
2.1.4.  Το  πλάτος  των ή της τελικής εξόδου δεν πρέπει να είναι µικρότερο από το µισό του αθροίσµατος των απαιτουµένων µονάδων πλάτους των οδεύσεων, για όλους τους ορόφους πάνω  από  τον  όροφο  εκκένωσης,  σε  κτίρια  κατοικίας µε  περισσότερους  από 3  ορόφους. Στα  κτίρια µέχρι 3  ορόφους,  το  πλάτος  της  τελικής  εξόδου  υπολογίζεται  από  το  άθροισµα των παροχών όλων των υπέργειων και υπόγειων ορόφων.

2.2. Πυροπροστασία.
Τα δοµικά στοιχεία του περιβλήµατος πυροπροστατευµένης όδευσης διαφυγής (οριζόντιοι διάδροµοι - κλιµακοστάσια) πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρακάτω αναφερόµενου Πίνακα Α.1.  Κατά τα άλλα, ισχύουν οι παράγραφοι
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 των Γενικών ∆ιατάξεων.

∆εν  απαιτείται  η  δηµιουργία  ξεχωριστού  πυροπροστατευµένου  φρεατίου (3.2.9  Γενικών

∆ιατάξεων)  για  κλιµακοστάσια  κτιρίων µέχρι 4  ορόφους  και µε  εµβαδόν  ορόφου µικρότερο των 500  τ. µέτρων.   Στην περίπτωση  όµως  αυτή,  οι  εξώπορτες των διαµερισµάτων πρέπει να είναι πυράντοχες, µε δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών.

2.3. Φωτισµός - Σήµανση.
2.3.1.  Ο  τεχνητός  φωτισµός  των  οδεύσεων  διαφυγής  πρέπει  να  διαρκεί  τουλάχιστον  για χρονικό διάστηµα ίσο µε το γινόµενο: αριθµός ορόφων Χ 20 δευτερόλεπτα.

2.3.2.   Φωτισµός   ασφαλείας   σύµφωνα  µε   την   παράγραφο  2.6.3.   των   Γεν.   ∆ιατάξεων απαιτείται για κτίρια µε 5 ή περισσότερους ορόφους.

2.3.3.  Σε  κτίρια  όπου  υπάρχουν  τουλάχιστον  δύο  εναλλακτικές  οδεύσεις µε  τις  αντίστοιχες τελικές εξόδους, επιβάλλεται σήµανση σύµφωνα µε την παράγραφο 2.6 των Γ. ∆ιατάξεων.

3. ∆ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
3.1.
Τα
φέροντα
δοµικά
στοιχεία,
καθώς
και
τα
στοιχεία
του
περιβλήµατος
των πυροδιαµερισµάτων  (τοίχοι,  πατώµατα,  πόρτες  κ.λ.π.),  δεν  επιτρέπεται  να  έχουν  δείκτη πυραντίστασης µικρότερο από τον αναφερόµενο στον πίνακα Α.1.

26
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Τύπος κτιρίου
Ισόγειο & Όροφοι
Υπόγειο*
Μονόροφα                                      30 λεπτά                                       60 λεπτά
Από 2 - 4 ορόφους                              30 λεπτά                                       60 λεπτά
Από 5 - 8 ορόφους                              60 λεπτά                                       90 λεπτά
άνω από 8 ορόφους                             90 λεπτά                                       90 λεπτά
* Μειώνεται κατά 30 λεπτά για υπόγειο µε εµβαδό µικρότερο των 150 τ. µέτρων
3.2.
Κτίρια  κατοικιών  που  δεν  ξεπερνούν  τους  δύο  υπέργειους  ορόφους  απαλλάσσονται από  την  απαίτηση  δηµιουργίας  πυροδιαµερίσµατος (εκτός  από  τους  επικίνδυνους  χώρους της παρακάτω παραγράφου 3.3).
Το µέγιστο επιτρεπόµενο εµβαδόν πυροδιαµερίσµατος για κάθε όροφο πολυκατοικίας µε περισσότερους από δύο και λιγότερους από εννέα ορόφους είναι 500 τ. µέτρα (σχ. Α.2).

Το  συνολικό  εµβαδό  πυροδιαµερίσµατος  που  εκτείνεται  σε  περισσότερους  από  έναν ορόφους δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 2.000 τ. µέτρα (σχ. Α.2).

Σε  πολυκατοικίες  5  έως  8  ορόφων  ή  υψηλότερες  από  15  µέτρα,  δεν  επιτρέπεται  το πυροδιαµέρισµα   να   καταλαµβάνει   περισσότερους   από   δύο   ορόφους,   σύµφωνα  µε   την παράγραφο 3.2.4 των Γενικών ∆ιατάξεων (σχ. Α.2).

Σε  πολυκατοικίες  µε  περισσότερους  από  8  ορόφους,  κάθε  όροφος  επάνω  από  τον τέταρτο,  πρέπει  ν’  αποτελεί  ξεχωριστό  πυροδιαµέρισµα µε µέγιστο  επιτρεπόµενο  εµβαδό
1.000 τ. µέτρα (σχ. Α.2).

Υπόγεια   σε   κτίρια   πολυκατοικιών  µε   περισσότερους   από  3   ορόφους,   που   έχουν
µεγαλύτερο εµβαδόν από 250 τ. µέτρα, πρέπει ν’ αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαµέρισµα (σχ.

Α.2).

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το ισόγειο υπολογίζεται ως όροφος.

[image: image8.png]€2000 m-

povenale -
@ Mg - Simhonatonucg @ ROAUXATOINIES POYPL & 0popog




— Άρθρο 5  —
———————————  ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ   ———————————
27
3.3.Επικίνδυνοι
χώροι σύµφωνα       µε

την παράγραφο  3.2.5   των Γενικών
∆ιατάξεων
(λεβητοστάσια, αποθήκες

καυσίµων, κ.λ.π.),
πρέπει
 ν’ αποτελούν

ξεχωριστό πυροδιαµέρισµα ανεξάρτητα
 από
το εµβαδόν   τους,   και   να
µην  τοποθετούνται  από κάτω
ή
σε
άµεση γειτονία µε  τις  εξόδους των κτιρίων.

4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


Σχήµα Α.2.
4.1. Σε πολυκατοικίες µε 6 έως 8 ορόφους και µε εµβαδόν ορόφου µεγαλύτερο από 300 τ.

µέτρα, καθώς και σε αντίστοιχες µε περισσότερους από 8 ορόφους, αλλά ανεξάρτητα από το εµβαδόν  ορόφου  τοποθετείται  χειροκίνητο  ηλεκτρικό  σύστηµα  συναγερµού  σε  κοινόχρηστο χώρο   κάθε   ορόφου,   εύκολα   προσπελάσιµο   από   κάθε   διαµέρισµα,   σύµφωνα  µε   την παράγραφο 4.2 των Γενικών ∆ιατάξεων.

4.2. Σε κάθε κτίριο κατοικίας µέχρι 4 ορόφους και µε εµβαδόν ορόφου µεγαλύτερο από 500 τ. µέτρα,  καθώς  και  σε  όλα  τα  κτίρια µε 5  ή  περισσότερους  ορόφους,  τα  λεβητοστάσια,  οι αποθήκες   καυσίµων   και   τα  µηχανοστάσια   πρέπει   να   είναι   εξοπλισµένα  µε   αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1 των Γενικών ∆ιατάξεων και µε φορητούς  πυροσβεστήρες,  σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1 των Γενικών ∆ιατάξεων και µε φορητούς πυροσβεστήρες, σύµφωνα µε το Π. ∆/γµα 922/1977 (ΦΕΚ 315 τ. Α’).
4.3.Σε όλα τα κτίρια µε χρήση κατοικίας, σε χώρους ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον δύο φορητοί πυροσβεστήρες.

28
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
Άρθρο 6
[Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α’)]
1.Γενικά.


Ξενοδοχεία
Στην
κατηγορία
αυτή
περιλαµβάνονται
όλες

οι
τουριστικές
εγκαταστάσεις,
που αναφέρονται  στις  προδιαγραφές  του  ΕΟΤ  µε  την  ονοµασία  ξενοδοχεία,  και  όπως  αυτές αναλύονται  σε  διάφορους  τύπους  κτιρίων  και  χρησιµοποιούνται  για  ύπνο  και  προσωρινή διαµονή,  δυναµικότητας  τουλάχιστον  20  ατόµων.
Για  παρόµοια  κτίρια  που  φιλοξενούν λιγότερα  από 20  άτοµα,  οι  απαιτήσεις  πυροπροστασίας  καθορίζονται  κατά  περίπτωση  από την αρµόδια αρχή.

Ως µονάδα διαµονής ορίζεται ο κοιτώνας ξενοδοχείου µε τους βοηθητικούς του χώρους ή το αυτοτελές διαµέρισµα (σουίτα) σε ξενοδοχειακό κτίριο.

2.Οδεύσεις διαφυγής.
2.1. Σχεδιασµός.
2.1.1.  Ο  θεωρητικός  πληθυσµός  των  κτιρίων  προσωρινής  διαµονής  υπολογίζεται  µε  τη δυσµενέστερη από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Τον αριθµό των διατιθέµενων κλινών συν το πλήθος του µόνιµου προσωπικού.

β)   Την   αναλογία   1   ατόµου  /   15   τετρ.  µέτρα   συνολικού   εµβαδού   του   κτιρίου συµπεριλαµβανοµένων και των ανοικτών εξωστών (παταριών).

Ο πληθυσµός των χώρων συνάθροισης κοινού, όπως εστιατορίων, αιθουσών αναψυχής, κλπ. υπολογίζεται όπως στην αντίστοιχη κατηγορία ΣΤ’.   Αν προκύψει για κάποιον από τους χώρους  αυτούς  πληθυσµός  µεγαλύτερος  των  50  ατόµων,  εφαρµόζονται  οι  διατάξεις  του κεφαλαίου ΣΤ’, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

2.1.2. Η παροχή ανά µονάδα πλάτους (0,60 του µέτρου) καθορίζεται σε:

α) 100 άτοµα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδροµοι - πόρτες).

β)  75 άτοµα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες - ράµπες).

Το ελάχιστο επιτρεπόµενο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 0,90 του µέτρου.

Το  ελάχιστο  ελεύθερο  πλάτος  για  τις  πόρτες  των  οδεύσεων  διαφυγής  είναι  0,80  του
µέτρου.

2.1.3.  Γενικά επιβάλλεται η δηµιουργία δύο τουλάχιστον εναλλακτικών εξόδων κινδύνου που οδηγούν συνήθως σε αντίστοιχα κλιµακοστάσια.

Απαλλάσσονται  αυτής  της  απαίτησης  κτίρια  προσωρινής  διαµονής  µε  3  ή  λιγότερους ορόφους, εφόσον ο συνολικός πληθυσµός τους δεν υπερβαίνει τα 50 άτοµα.

Μία  εξωτερική  σκάλα  γίνεται  αποδεκτή  ως  δεύτερη  σκάλα  µε  την  προϋπόθεση  ότι, ικανοποιεί  τις  προδιαγραφές  ασφαλείας  και  είναι  σύµφωνη µε  την  παράγραφο 2.3.3.  των Γενικών ∆ιατάξεων.

ι) Στην περίπτωση που υπάρχει µία µόνο έξοδος κινδύνου (σχ. Β.1) ισχύουν οι παρακάτω περιορισµοί:

α)   η  άµεση  απόσταση  ΑΒ  της  πιο  µακρινής  γωνίας  από  την  πόρτα  της  µονάδας διαµονής δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12 µέτρα.

β)  η πραγµατική απόσταση απροστάτευτης όδευσης ΑΒΓ δεν πρέπει να ξεπερνά τα 22
µέτρα.

γ)  αν
ο
κοινόχρηστος
διάδροµος
είναι   µερικά
πυροπροστατευµένος   (µε
δείκτη πυραντίστασης 30 λεπτών) ή διαθέτει σύστηµα αυτόµατης πυρόσβεσης, η απόσταση Α’Β’Γ’ επιτρέπεται να φθάνει τα 30 µέτρα.

— Άρθρο 7  —
——————————  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ   ——————————
29
[image: image9.png]nuponNpooYATLUHLVO

nMunuoarumo

AB <2,

l'!m“.

lll ABr <22y,
—]

! SYSET




Σχήµα Β.1.
ιι)  Στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων εξόδων κινδύνου (σχ. Β.2) ισχύουν τα παρακάτω:

α)
η πραγµατική απόσταση απροστάτευτης όδευσης ΑΒΓ δεν πρέπει να ξεπερνά τα 35
µέτρα.

β)
αν
ο
κοινόχρηστος
διάδροµος
είναι    µερικά
πυροπροστατευµένος    (δείκτης πυραντίστασης  30  λεπτών)  ή  διαθέτει  σύστηµα  αυτόµατης  πυρανίχνευσης  ή  αυτόµατης πυρόσβεσης, η απόσταση ΑΒΓ επιτρέπεται να φθάνει µέχρι και 50 µέτρα.

γ)
το µήκος Β’∆ οποιωνδήποτε σχηµατιζοµένων αδιεξόδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
10 µέτρα.

Σχήµα Β.2.
2.1.4.  Το  πλάτος  των ή της τελικής εξόδου δεν πρέπει να είναι µικρότερο από το µισό του αθροίσµατος  των απαιτουµένων µονάδων πλάτους για όλους τους ορόφους πάνω από τον όροφο εκκένωσης.

Σε όλα τα ξενοδοχεία ο χώρος εισόδου (ρεσεψιόν) πρέπει να κατασκευάζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2.4. των Γενικών ∆ιατάξεων σαν µία τουλάχιστον τελική έξοδος του κτιρίου.

2.2. Πυροπροστασία.
2.2.1.  Τα  δοµικά  στοιχεία  του  περιβλήµατος  της  πυροπροστατευµένης  όδευσης  διαφυγής
(οριζόντιοι  διάδροµοι  από  το  τέλος  της  απροστάτευτης  όδευσης  και  πυροπροστατευµένα κλιµακοστάσια), πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρακάτω Πίνακα Β.1 του κεφαλαίου αυτού.

30
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
2.2.2. Ισχύουν οι παρακάτω προσθήκες ή διαφοροποιήσεις για τις παραγράφους 2.3.1. έως

2.3.6. των Γενικών ∆ιατάξεων:

α) Τα εσωτερικά κλιµακοστάσια σε ξενοδοχεία µε 3 ή περισσότερους ορόφους πρέπει να περικλείονται από πυροπροστατευµένο φρεάτιο (3.2.9 των Γ. ∆ιατάξεων) και να διαθέτουν ειδικό  προθάλαµο (lobby)  σε  κάθε  όροφο  για  την  προστασία  από  τον  καπνό, µε  πόρτες πυράντοχες, τουλάχιστον 30 λεπτών, και αυτοκλειόµενες.

β)  Οι  πόρτες  των µονάδων  διαµονής  προς  τους  κοινόχρηστους  διαδρόµους  πρέπει  να είναι πυράντοχες τουλάχιστον 20 λεπτών.

γ) Τα εσωτερικά τελειώµατα των τοίχων και των οροφών της προστατευµένης όδευσης διαφυγής  πρέπει  να  ανήκουν  στις  κατηγορίες 0  ή  1,  ενώ  των  δαπέδων  τουλάχιστο  στην κατηγορία  1  και  µόνο  κατ΄  εξαίρεση  στην  κατηγορία  2.
Αντίστοιχα  για  τα  τµήµατα  των απροστάτευτων  οδεύσεων  διαφυγής  οι  απαιτήσεις  για  τοίχους  και  οροφές µειώνονται  στις κατηγορίες 1 και 2, και για τα δάπεδα στις κατηγορίες 2 και 3.
δ)   Τα   κλιµακοστάσια   υπηρεσίας,   εφόσον   είναι   πυροπροστατευµένα,  µπορούν   να χρησιµοποιηθούν ως οδεύσεις διαφυγής και ως πρόσβαση των πυροσβεστών.

ε)  Στις  εξόδους  κινδύνου  δεν  πρέπει  να  υπάρχουν  καθρέφτες  παραπλανητικοί  για  την κατεύθυνση  διαφυγής,  καθώς  και  έπιπλα  ή  άλλα  εµπόδια  που µπορεί  να  εµποδίσουν  την άνετη κυκλοφορία.

2.3. Φωτισµός - Σήµανση.
2.3.1. Κάθε  κτίριο  προσωρινής  διαµονής µε  πληθυσµό µεγαλύτερο  των 20  ατόµων πρέπει να διαθέτει σύστηµα φωτισµού ασφαλείας σύµφωνα µε τις Γενικές ∆ιατάξεις (παραγρ. 2.6).
2.3.2. Ο απαιτούµενος χρόνος λειτουργίας του συστήµατος φωτισµού ασφαλείας πρέπει να επαρκεί   για   την   πλήρη   εκκένωση   του   κτιρίου   και   σε   καµµιά   περίπτωση   να  µην  είναι
µικρότερος των 90 λεπτών.

2.3.3.   Όλα   τα   τµήµατα   των   οδεύσεων   διαφυγής  (διάδροµοι,   πόρτες,   σκάλες,   έξοδοι κινδύνου,   τελικές   έξοδοι   κ.λ.π.)   πρέπει   να   έχουν   κατάλληλα   τυποποιηµένα   σήµατα, ευδιάκριτα  τόσο  την ηµέρα  όσο  και  τη  νύχτα,  που  να καθοδηγούν το κοινό προς την τελική έξοδο σε περίπτωση πυρκαγιάς (παραγρ. 2.7. των Γεν. ∆ιατάξεων).

 3. ∆ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
 3.1.
Τα
φέροντα
δοµικά
στοιχεία
και
όλα
τα
στοιχεία
του
περιβλήµατος
των πυροδιαµερισµάτων  πρέπει   να  έχουν  ελάχιστο  δείκτη  πυραντίστασης  σύµφωνα  µε  τον Πίνακα Β.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Τύπος κτιρίου
Ισόγειο και Όροφοι
Υπόγειο
Μέχρι 3 ορόφους                                30 λεπτά                                       60 λεπτά
Πάνω από 3 ορόφους                            60 λεπτά                                       90 λεπτά
3.2.
Επικίνδυνοι
χώροι
σύµφωνα   µε
την
παράγραφο   3.2.5
των
Γεν.
∆ιατάξεων
(λεβητοστάσια, αποθήκες καυσίµων, µαγειρεία, χώροι κεντρικών εγκαταστάσεων, συσκευών κλιµατισµού, µεγάλων µετασχηµατιστών,  ατµολεβήτων  υψηλής  πιέσεως  κ.λ.π.)  πρέπει  ν’ αποτελούν  αυτοτελές  πυροδιαµέρισµα  και  να  µην  τοποθετούνται  από  κάτω  ή  σε  άµεση γειτονία µε τις εξόδους των κτιρίων.

3.3.  Το µέγιστο  εµβαδό  για  την  υποχρεωτική  δηµιουργία  πυροδιαµερίσµατος  είναι  τα
2.000 τ. µέτρα, µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.3 των Γεν. ∆ιατάξεων.

— Άρθρο 7  —
——————————  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ   ——————————
31
Σε ξενοδοχειακά κτίρια άνω των 8 ορόφων, κάθε όροφος πάνω από τον τέταρτο, πρέπει ν’ αποτελεί αυτοτελές πυροδιαµέρισµα µε µέγιστο εµβαδόν 1.000 τ. µέτρα.

3.4. Τα εσωτερικά τελειώµατα των χώρων εκτός των οδεύσεων διαφυγής (βλ. 2.2.2γ αυτού του κεφαλαίου), πρέπει ν’ ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

α. Τοίχοι, οροφές, ψευδοροφές
δωµάτια < 15 τ. µέτρα                                                               0,1,2,3

χώροι > 15 τ. µέτρα                                                                    0,1,2

β. ∆άπεδα
0,1,2,3

και κατ’ εξαίρεση                                                    4
γ. Επίπλωση, κουρτίνες
0,1,2

ή µε επάλειψη επιβραδυντικού καύσης
3.5.     «Σε   ξενοδοχεία  µε   περισσότερους   από  6   υπέργειους   ορόφους   επιβάλλεται   η εφαρµογή της παραγρ. 3.2.18 των Γεν. ∆ιατάξεων».
4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
4.1.  Σε  όλα  τα  κτίρια  προσωρινής  διαµονής  πρέπει  να  τοποθετείται  χειροκίνητο  σύστηµα συναγερµού σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2. των Γεν. ∆ιατάξεων.

4.2.Σε όλα τα κτίρια πρέπει να τοποθετούνται δύο τουλάχιστο φορητοί πυροσβεστήρες σε κάθε  όροφο,  κοντά  στις  σκάλες  και  στις  εξόδους,  σε  απόσταση  το  πολύ 25 µέτρα,  ο  ένας από τον άλλο, και το πολύ 15 µέτρα από το πιο αποµακρυσµένο σηµείο της κάτοψης.

4.3.  Σε  κτίρια  προσωρινής  διαµονής µε  περισσότερους  από 2  ορόφους  και µε  δυναµικό κλινών µεγαλύτερο  των 50,  τοποθετείται  υποχρεωτικά µόνιµο  υδροδοτικό  πυροσβεστικό δίκτυο σύµφωνα µε την παραγρ. 4.3.2. των Γεν. ∆ιατάξεων.

4.4. Σε κτίρια µέχρι 3 ορόφους (εκτός των µονορόφων) µε εµβαδόν ορόφου µεγαλύτερο των
500  τ. µέτρων,  καθώς  και  σε  κτίρια µε  περισσότερους  από 3  ορόφους,  αλλά µε  συνολικό δυναµικό
τουλάχιστον   50
κλινών,
τοποθετείται
αυτόµατο
σύστηµα
πυρανίχνευσης σύµφωνα µε την παραγρ. 4.1 των Γεν. ∆ιατάξεων.

Τα συστήµατα αυτά πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις οδεύσεις διαφυγής καθώς και τους  επικίνδυνους  χώρους  του  ξενοδοχείου  (παραγρ.  3.2  του  παρόντος  κεφαλαίου).
Η ύπαρξη του αυτόµατου συστήµατος πυρόσβεσης απαλλάσσει από την απαίτηση αυτοµάτου συστήµατος  πυρανίχνευσης  για  όλα  τα  ξενοδοχεία,  καθώς  και  του  µόνιµου  υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου για ξενοδοχεία µέχρι και 4 ορόφων.

4.5.  Η  διάταξη  και  τα  χαρακτηριστικά  των  συσκευών  συναγερµού  πρέπει  να  είναι  τέτοια ώστε,   να  ειδοποιούνται  έγκαιρα  όλα  τα  άτοµα  που  βρίσκονται  στο  κτίριο.
Το  αρχικά εκπεµπόµενο  ηχητικό  σήµα  πρέπει  να  είναι  κωδικοποιηµένο,  ώστε  ν’  αναγνωρίζεται µόνο από  το µόνιµο  προσωπικό  του  ξενοδοχείου.
Το  σήµα  αυτό  πρέπει  ν’  ακολουθείται  από συνεχές σήµα συναγερµού διακριτό και κατανοητό από όλους τους ενοίκους.

Η   έναρξη   συναγερµού,   είτε  µε   τους   ηλεκτρικούς   αγγελτήρες,   είτε  µε   τα   αυτόµατα συστήµατα
πυρανίχνευσης
ή
πυρόσβεσης,
πρέπει
να   µεταδίδεται
αυτόµατα
στην πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία.

5. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ.
5.1. Θέρµανση.
32
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
Καυστήρες
κεντρικής
θέρµανσης   µε
ισχύ   µεγαλύτερη
από   70   KW,
πρέπει
να εγκαθίστανται   σε   ξεχωριστό   χώρο.
Η   παροχή   υγρού   ή   αερίου   καυσίµου   προς   τους καυστήρες   πρέπει   να   διακόπτεται   αυτόµατα   µε   σύστηµα   ανίχνευσης   σε   περίπτωση πυρκαγιάς   και   να   διαθέτει   χειροκίνητο  µηχανισµό   διακοπής,   εξωτερικά  του  χώρου  του λεβητοστασίου.

Μεµονωµένα   θερµαντικά   σώµατα  µε   κεντρικό   σύστηµα   παροχής   υγρών   ή   αερίων καυσίµων, όπου χρησιµοποιούνται, πρέπει να διαθέτουν ανάλογους διακόπτες παροχής, να συντηρούνται κατάλληλα και να φαίνεται καθαρά ο τρόπος χειρισµού τους.

Σε   περίπτωση   σωληνώσεων   παροχής   φωταερίου,   πρέπει   να   υπάρχει   χειροκίνητος διακόπτης στο σηµείο εισόδου των σωληνώσεων στο κτίριο.

Σε περίπτωση θέρµανσης µε υγραέριο, η αποθήκευση του καυσίµου πρέπει να γίνεται σε υπαίθριο  χώρο,  έξω  από  το  κτίριο  και  να  διαθέτει  σύστηµα  ψύξης  από  το  εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο, µε θερµοστάτη ρυθµιζόµενο σε θερµοκρασία πάνω από 35ο C.
5.2. Συστήµατα µηχανικού εξαερισµού.
Τα συστήµατα µηχανικού εξαερισµού (π.χ. air conditionning), πρέπει να σχεδιάζονται και να  εγκαθίστανται  σύµφωνα µε  τις  ισχύουσες  προδιαγραφές  και  κανονισµούς Eλληνικούς  ή αντίστοιχους ξένους, όταν δεν υφίστανται ελληνικοί.

Κύριος  στόχος  στη  µελέτη  τέτοιων  συστηµάτων  πρέπει  να  είναι  η  παρεµπόδιση  της
µετάδοσης των φλογών και των καυσαερίων δια µέσου των αγωγών του συστήµατος.

Τα   παραπάνω   συστήµατα   πρέπει   να   διακόπτονται   και   αυτόµατα   µε   την   έναρξη λειτουργίας τυχόν υπάρχοντος συστήµατος πυρανίχνευσης και µε χειροκίνητο διακόπτη που τοποθετείται σε ευδιάκριτη και σηµασµένη θέση.

5.3. Οργάνωση προσωπικού.
Η διεύθυνση του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και την εκπαίδευση   όλου   του   προσωπικού   ώστε,   σε   περίπτωση   πυρκαγιάς   να   εφαρµόσει   τις κατάλληλες  οδηγίες  και  να  συµβάλλει  αποτελεσµατικά  στην εκκένωση του ξενοδοχείου από όλους  τους  ένοικους.
Η  διεύθυνση  είναι,  επίσης,  υπεύθυνη  για  την  καλή  συντήρηση  των υπαρχόντων πυροσβεστικών µέσων.   Το προσωπικό του ξενοδοχείου, τουλάχιστο µια φορά το
χρόνο,
πρέπει
να
συµµετέχει
σε   µαθήµατα
εκπαίδευσης
για
το
χειρισµό
των πυροσβεστικών µέσων, για τη σήµανση συναγερµού, καθώς και σε µια τουλάχιστον άσκηση εκκένωσης του κτιρίου.

6. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
6.1. Στην είσοδο του κτιρίου πρέπει να υπάρχουν:
α)
Ακριβείς  οδηγίες  για  τις  απαιτούµενες  ενέργειες του προσωπικού και του κοινού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

β)
Σχέδια κατόψεων ξενοδοχείου για την ενηµέρωση των οµάδων άµεσης βοήθειας,

όπου θα σηµειώνονται:

- οι σκάλες, οι έξοδοι κινδύνου και οι τελικές έξοδοι.

-  η  θέση  των  πυροσβεστήρων,  των  πυροσβεστικών  φωλιών  και  των  σηµείων παροχής του µόνιµου πυροσβεστικού δικτύου.

- οι διακόπτες παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, συστήµατος µηχανικού εξαερισµού ή ενδεχόµενα φωταερίου ή υγραερίου.

- η θέση του γενικού πίνακα του συστήµατος πυρανίχνευσης και συναγερµού.

- η θέση των επικίνδυνων χώρων.

6.2. Σε καθένα όροφο:
Για  ξενοδοχεία µε  δύο  ή  περισσότερους  υπέργειους ορόφους,  ένα απλοποιηµένο σχέδιο προσανατολισµού κοντά στα κλιµακοστάσια.

6.3. Σε κάθε δωµάτιο ή µονάδα διαµονής:
— Άρθρο 7  —
——————————  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ   ——————————
33
Σαφείς οδηγίες για τις απαιτούµενες ενέργειες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, συνοδευόµενες από απλοποιηµένο σχέδιο ορόφου, όπου θα σηµειώνεται η θέση του δωµατίου σε σχέση µε τις  οδεύσεις  διαφυγής  (εξόδους  κινδύνου,  σκάλες,  κ.λ.π.).
Στις  οδηγίες  θα  πρέπει  να επισηµαίνεται η απαγόρευση χρήσης των ανελκυστήρων σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Οι  οδηγίες,  εκτός  από  την  Ελληνική  γλώσσα,  θα  πρέπει  να  είναι  γραµµένες  και  σε µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, οµιλούµενη από την πλειοψηφία της πιο συνηθισµένης πελατείας του ξενοδοχείου.

Άρθρο 7
[Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α’)]
Εκπαιδευτήρια
1.Γενικά.
Στην   κατηγορία   αυτή   περιλαµβάνονται   τα   κτίρια   όλων   των   βαθµίδων   δηµόσιας   και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια, τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθµοί.

2.Οδεύσεις διαφυγής.
2.1. Σχεδιασµός.
2.1.1. Ο θεωρητικός πληθυσµός των κτιρίων εκπαίδευσης υπολογίζεται ως εξής:

α) Για τις αίθουσες διδασκαλίας είναι ίσος µε τον αριθµό των καθισµάτων χωρίς όµως να  υπολείπεται  την  αναλογία  1  ατόµου  /  2  τετρ.  µέτρα  καθαρού  εµβαδού  δαπέδου  της αίθουσας.

β) Για τα εργαστήρια και παρόµοιους εκπαιδευτικούς χώρους είναι ίσος µε τον αριθµό των  θέσεων  εργασίας  και  όχι  µικρότερος  από  την  αναλογία  1  ατόµου / 4,5  τετρ. µέτρα καθαρού εµβαδού δαπέδου.

γ)  Για  τους  υπόλοιπους  χώρους  υπολογίζεται µε  αναλογία  1  ατόµου / 6  τετρ. µέτρα καθαρού εµβαδού δαπέδου.

Για ξεχωριστές µεγάλες αίθουσες γυµναστηρίων,  εστιατορίων,  διαλέξεων κλπ., όπου
µπορούν  να  συγκεντρωθούν  πάνω  από  100  άτοµα,  ισχύουν  για  τις  οδεύσεις  διαφυγής  οι αντίστοιχες διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ’ για τους χώρους συνάθροισης κοινού.

2.1.2. Η παροχή της όδευσης διαφυγής ανά µονάδα πλάτους (0,60 µέτρου) καθορίζεται σε:

α) 100 άτοµα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδροµοι - πόρτες)

β) 60 άτοµα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες - ράµπες).

2.1.3.  Γενικά  απαιτούνται  δύο  εναλλακτικές  οδεύσεις  διαφυγής µε  τις  αντίστοιχες  εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.1.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Πληθυσµός
Ελάχιστος αριθµός εξόδων
Ελάχιστο πλάτος κάθε εξόδου
50 - 200 άτοµα                                      2
1,10 µ.
201 - 500 άτοµα                                     2
1,40 µ.
501 - 750 άτοµα                                     3
1,60 µ.
751 - 1000 άτοµα                                    4
1,80 µ.
Για  πληθυσµό µεγαλύτερο  των  1000  ατόµων  προστίθεται µία  έξοδος  πλάτους  1,80  του
µέτρου ανά 250 άτοµα.

     *  Η  άµεση  απόσταση  του  πιο  αποµακρυσµένου  σηµείου  από  την  πόρτα µιας  αίθουσας διδασκαλίας  δεν  πρέπει  να  ξεπερνά  τα  12  µέτρα.
Σε  αντίθετη  περίπτωση  πρέπει  να προστίθεται µια δεύτερη πόρτα (σχ. Γ.1).

34
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
Σε σχολεία µε ένα το πολύ όροφο πάνω από το   ισόγειο   και   σύνολο

µαθητών         µικρότερο από  150,  γίνεται  δεκτή
µία       µόνο

έξοδος κινδύνου.


Η πραγµατική
απόσταση απροστάτευτης
όδευσης
τότε
δεν


 
     * Σχήµα Γ.1. 

µπορεί να είναι µεγαλύτερη των 24 µέτρων (σχ. Γ.2).

     *
Για
όλες
τις
περιπτώσεις,

όπου υπάρχουν

τουλάχιστον
δύο
έξοδοι κινδύνου,   το  µέγιστο   επιτρεπόµενο   όριο της  πραγµατικής  απροστάτευτης  όδευσης είναι 40 µέτρα.

     *  Επιτρέπεται  τα  πρώτα  18 µέτρα  της όδευσης
να
συµπίπτουν,
εφόσον
οι αίθουσες   που   εξυπηρετούνται   από   τους


Σχήµα Γ.2.
αδιέξοδους
διαδρόµους
δεν
έχουν    
 περισσότερους από 150 µαθητές, όταν βρίσκονται σε ισόγειο όροφο ή από 120 µαθητές, σε κάποιον άλλον όροφο (σχ. Γ.3).

Σχήµα Γ.3.
Στην παραπάνω περίπτωση πρέπει να κατασκευάζεται πυράντοχη αυτοκλειόµενη πόρτα
(∆) µε δείκτη πυραντίστασης 30 λεπτών που να αποµονώνει την περιοχή του αδιεξόδου. Παρόµοιες  πυράντοχες  αυτοκλειόµενες  πόρτες 30  λεπτών  τοποθετούνται  σε  επιµήκεις διαδρόµους, ώστε τα τµήµατα ανάµεσα σε δύο πόρτες να µην έχουν µήκος µεγαλύτερο από
35 µέτρα.

Οι  πόρτες  αιθουσών  που  ανοίγουν  σε  κοινόχρηστο  χώρο  µε  χρήση  και  για  άλλους σκοπούς εκτός από την κυκλοφορία (σχ. Γ.4), πρέπει να απέχουν το πολύ 12 µέτρα από την έξοδο κινδύνου στην περίπτωση αδιεξόδου, και 18 µέτρα στην περίπτωση δύο τουλάχιστον εξόδων.

— Άρθρο 7  —
——————————  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ   ——————————
35
Σχήµα Γ.4.
     *
Οι
διάδροµοι   µέσα
σε
αίθουσες   µε
πληθυσµό   µεγαλύτερο
από   50   µαθητές διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις για τις αίθουσες συνάθροισης κοινού
(παράγραφος 2.13 Κεφαλαίου ΣΤ’)   Οι πόρτες στις αίθουσες αυτές δεν επιτρέπεται να έχουν ελεύθερο πλάτος µικρότερο από 1 µέτρο.

Κάθε   πόρτα   που   ανήκει   στις   οδεύσεις   διαφυγής   και   προέρχεται   από   αίθουσα  µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 30 ατόµων, πρέπει ν’ ανοίγει προς την κατεύθυνση διαφυγής και να είναι πυράντοχη, µε δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 20 λεπτών.

Όταν η πόρτα εξυπηρετεί περισσότερα από 50 άτοµα, απαγορεύεται να έχει οποιοδήποτε σύστηµα κλειδώµατος, εκτός από ειδικό εξοπλισµό κατάλληλο για συνθήκες πανικού.

Κάθε  αίθουσα  πρέπει  να  διαθέτει  τουλάχιστο  µία  πόρτα  ή  ένα  παράθυρο  µε  εµβαδό τουλάχιστο 0,50  τ. µέτρου  σε  εξωτερικό  τοίχο.
Το  ύψος  της  ποδιάς  του  παραθύρου  δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1,20 µέτρα.

2.1.4.  Το πλάτος της ή των τελικών εξόδων διαφυγής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο µε το άθροισµα  των  απαιτουµένων µονάδων  πλάτους  για  όλους  τους  ορόφους,  επάνω  από  τον όροφο  εκκένωσης.   Το µήκος  του  διαδρόµου  της  τελικής εξόδου δεν πρέπει να ξεπερνά τα
12 µέτρα.

2.2.Πυροπροστασία.
Τα
δοµικά
στοιχεία
των
πυροπροστατευµένων
οδεύσεων
διαφυγής   (προθάλαµοι, κλιµακοστάσια,  διάδροµοι),  οι  οποίες  απαιτούνται,  όταν  εξαντλείται  το  όριο  της  απόστασης της   απροστάτευτης   όδευσης,   πρέπει   να   έχουν   δείκτη   πυραντίστασης   σύµφωνα  µε   τις απαιτήσεις του Πίνακα Γ.2 (βλ. παράγραφο 3.1. αυτού του κεφαλαίου).

Σε  κτίρια  εκπαίδευσης µε 3  ή  περισσότερους  ορόφους  τα  ανοίγµατα  των  πατωµάτων πυροδιαµερίσµατος πρέπει να περικλείονται από πυροπροστατευµένα φρέατα (παράγραφος
3.2.9 των Γεν. ∆ιατάξεων).

Σε κτίρια εκπαίδευσης υψηλότερα των 15 µέτρων πρέπει να προβλέπεται κλιµακοστάσιο
(παράγραφος 2.3.4.  των  Γεν.  ∆ιατάξεων)  ή  ανελκυστήρας (παράγραφος 3.2.18  των  Γεν.

∆ιατάξεων) για την πρόσβαση των πυροσβεστών.

2.3. Φωτισµός - Σήµανση.
Σε  κάθε  κτίριο  εκπαίδευσης  πρέπει  να  υπάρχει  φωτισµός  των  οδεύσεων  διαφυγής σύµφωνα µε την παράγραφο 2.6. των Γεν. ∆ιατάξεων.

Φωτισµός ασφαλείας πρέπει να υπάρχει, όταν το κτίριο λειτουργεί και µετά την δύση του ηλίου (παράγραφος 2.6.3. των Γεν. ∆ιατάξεων).

Επίσης  πρέπει  να  γίνεται  σήµανση  όλων  των  οδεύσεων  διαφυγής  σύµφωνα  µε  την παράγραφο 2.7. των Γεν. ∆ιατάξεων.

36
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
3. ∆ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
3.1.   Τα   φέροντα   δοµικά   στοιχεία,   καθώς   και   τα   στοιχεία   του   περιβλήµατος   των πυροδιαµερισµάτων  δεν  επιτρέπεται  να  παρουσιάζουν  δείκτη  πυραντίστασης µικρότερο από τον αναφερόµενο στον πίνακα Γ.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.2.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Τύπος κτιρίου
Ισόγειο και όροφοι
Υπόγειο
Μονόροφα                                      30 λεπτά                                      60 λεπτά *

Ύψους 7,5 - 15 µ.
60 λεπτά                                       60 λεπτά
Ύψους > 15 µ.
60 λεπτά                                       90 λεπτά
     * Μειώνεται σε 30 λεπτά για υπόγεια µέχρι 150 τ. µέτρα.
3.2.  Τα µέγιστα  επιτρεπόµενα  εµβαδά  για  τη  δηµιουργία  πυροδιαµερίσµατος  δίνονται στον Πίνακα Γ.3.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.3.



ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΜΒΑ∆Α ΠΥΡΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Τύπος κτιρίου

Εµβαδόν πυροδιαµερίσµατος

Υπόγειο
Εγκατάσταση καταιονητήρων
                                (συντελεστής)*
Μονόροφα                2.000 τ. µέτρα
1.000 τ. µέτρα
απεριόριστο
Ύψους 7,5 - 15 µ.
1.500 τ. µέτρα
      750 τ. µέτρα                          3,0

Ύψους > 15 µ.
1.000 τ. µέτρα
      750 τ. µέτρα                          3,0

     * Συντελεστής επαύξησης µέγιστου εµβαδού πυροδιαµερίσµατος.
3.3.
Επικίνδυνοι
χώροι
σύµφωνα   µε   την   παράγραφο   3.2.5.
των   Γεν.   ∆ιατάξεων συµπεριλαµβανοµένων

και

των    µαγειρείων,
πλυντηρίων,
χώρων
συγκέντρωσης απορριµάτων
κ.λ.π.,
πρέπει

ν’
αποτελούν
αυτοτελή
πυροδιαµερίσµατα
ανεξαρτήτως εµβαδού,  να  διαθέτουν  ανοίγµατα  εξαερισµού  και  να µην  τοποθετούνται  κάτω  ή  δίπλα  από τις τελικές εξόδους.

3.4.  Για  τα  εσωτερικά  τελειώµατα  ισχύει  ο  Πίνακας  ΙΙ  της  παραγράφου 3.2.16.  των  Γεν.

∆ιατάξεων µε  την  διαφοροποίηση  ότι,  επιτρέπονται µέχρι  και  κατηγορίας 3  για  αίθουσες
µικρότερες των 40 τ. µέτρων.

3.5.
Απαλλάσσεται
από
την
απαίτηση
πυροπροστατευµένου
φρέατος   το   άνοιγµα πατώµατος  σκάλας  (παράγραφος  3.2.9.   των  Γεν.   ∆ιατάξεων),   που  συνδέει  τον  όροφο εκκένωσης µε τον υπερκείµενό του, εφόσον η σκάλα δεν εξυπηρετεί άλλον όροφο.

4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
4.1.   Σε   όλα   τα   κτίρια   εκπαίδευσης   είναι   υποχρεωτική   η   εγκατάσταση   χειροκίνητου συστήµατος συναγερµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2. των Γεν. ∆ιατάξεων.

4.2. Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων, τουλάχιστον δύο για κάθε όροφο σε τέτοιες θέσεις ώστε κάθε σηµείο του ορόφου να µην απέχει περισσότερο από  15  µέτρα  από  τον  πλησιέστερο  πυροσβεστήρα.
Η  διεύθυνση  του  ιδρύµατος  είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση όλων των πυροσβεστικών µέσων άµεσης βοήθειας, καθώς και για την κατάλληλη συντήρησή τους.

— Άρθρο 7  —
——————————  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ   ——————————
37
4.3.  Σε  κάθε  κτίριο  εκπαίδευσης µε 4  ή  περισσότερους  ορόφους  πρέπει  να  εγκαθίσταται
µόνιµο  υδροδοτικό  πυροσβεστικό  δίκτυο  σύµφωνα µε  την  παράγραφο 4.3.2.  των  Γεν.

∆ιατάξεων.

4.4.  Αυτόµατο  σύστηµα  πυρανίχνευσης   σύµφωνα  µε  την  παράγραφο  4.1.  των  Γεν.

∆ιατάξεων πρέπει να τοποθετείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Σε κτίρια εκπαίδευσης όπου στεγάζονται παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών ή άτοµα

µε  ειδικές  ανάγκες  (νηπιαγωγεία,  παιδικοί  σταθµοί,  σχολές  τυφλών  κ.λ.π.),  σε  όλες  τις οδεύσεις διαφυγής, στις αίθουσες και στους επικίνδυνους χώρους.

β) Σε κτίρια εκπαίδευσης µε περισσότερους από 3 ορόφους, στις οδεύσεις διαφυγής και στους επικίνδυνους χώρους.

γ) Σε όλα τα κτίρια εκπαίδευσης, σε χώρους ειδικής σηµασίας ανεξαρτήτως εµβαδού και   πυροθερµικού   φορτίου   όπως,   εγκαταστάσεις   ηλεκτρονικών   υπολογιστών,   αρχεία, βιβλιοθήκες, εργαστήρια Φυσικής - Χηµείας, κ.λ.π.

4.5.  Αυτόµατο   σύστηµα   πυρόσβεσης   σύµφωνα  µε   την   παράγραφο  4.3.1.   των   Γεν.

∆ιατάξεων εγκαθίσταται:

α)  Σε υπόγεια κτιρίων εκπαίδευσης µε εµβαδό µεγαλύτερο των 250 τ. µέτρων.

β)  Σε  επικίνδυνους  χώρους  και  σε  οδεύσεις  διαφυγής  αντικαθιστώντας  το  σύστηµα πυρανίχνευσης (εκτός  των  χώρων  όπου µπορεί  να  προκληθεί  ανεπανόρθωτη  καταστροφή από το νερό κατάσβεσης).

Για   το   δίκτυο   που   περιέχει   το   πολύ  6   κεφαλές   καταιονητήρων   η   παροχή
νερού επιτρέπεται  να  γίνεται  κατευθείαν  από  το  εσωτερικό  υδραυλικό  δίκτυο µε  την  προϋπόθεση δυνατότητας παροχής τουλάχιστον 6 λίτρων / λεπτό / τ. µέτρο επιφανείας.

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΞΑΣΚΗΣΗ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ.
5.1.   Με   την   ευθύνη   της   διοίκησης   του   εκπαιδευτικού   ιδρύµατος   πρέπει   να   ορίζεται προσωπικό   πυρασφαλείας   από   το  µόνιµο   προσωπικό,   που   θα   εκπαιδεύεται   και   θα εξασκείται   στη   χρήση   των   πυροσβεστικών  µέσων   καθώς   και   στον   τρόπο   σήµανσης συναγερµού  και  εκκένωσης  του  κτιρίου,  σε  περίπτωση  πυρκαγιάς.
Η  διεύθυνση  και  το προσωπικό πυρασφαλείας θα µεριµνούν για την κατάλληλη συντήρηση των πυροσβεστικών
µέσων άµεσης βοήθειας.

5.2. Τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο πρέπει να γίνεται άσκηση εκκένωσης των κτιρίων από το σύνολο των µαθητών και του προσωπικού.

38
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
Άρθρο 8
[Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α’)
και την Υ.Α. 81813/1993 (ΦΕΚ 647 τ. Α’)]
1. Γενικά.


Γραφεία
Στην  κατηγορία  αυτή  περιλαµβάνονται  κτίρια  ή  τµήµατα  κτιρίων  που  χρησιµοποιούνται από  δηµόσιες  υπηρεσίες  ή  ιδιωτικές  επιχειρήσεις  ή  άλλα  φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα,  για διοικητικές,
επιχειρηµατικές   και   πνευµατικές   δραστηριότητες,
χωρίς   ν’   ανήκουν   στην κατηγορία  των  καταστηµάτων.
Σε  περίπτωση  ύπαρξης  αιθουσών  συνάθροισης  κοινού µε πληθυσµό   µεγαλύτερο   των   50   ατόµων,   µέσα   σε   κτίρια   γραφείων,   ισχύουν   για   τις περιπτώσεις αυτές οι αντίστοιχες διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ’.  Όταν στο κτίριο υπάρχουν και άλλες χρήσεις ισχύει η παράγραφος 1.2.2. των Γενικών ∆ιατάξεων.

2. Οδεύσεις διαφυγής.
2.1. Σχεδιασµός.
2.1.1.  Ο  θεωρητικός  πληθυσµός  των  κτιρίων  γραφείων  υπολογίζεται  µε  την  αναλογία  1 ατόµου  /  9,0   τετρ.  µέτρα   καθαρού   εµβαδού   δαπέδου,   συµπεριλαµβανοµένων   και   των ανοικτών εξωστών (παταριών),  εφόσον επικοινωνούν µε το χώρο των γραφείων.   Σε ενιαία αίθουσα µε πολλά γραφεία, ο πληθυσµός υπολογίζεται µε την αναλογία 1 ατόµου / 5,0 τετρ.

µέτρα.

2.1.2.  Η   παροχή   ανά  µονάδα   πλάτους  (0,60   του  µέτρου)   των   οδεύσεων   διαφυγής καθορίζεται σε:

α)
100 άτοµα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδροµοι - πόρτες)

β)   60 άτοµα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες - ράµπες)

Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής είναι 0,90 του µέτρου και εξαρτάται από τον πληθυσµό του κτιρίου.

Αν το απαιτούµενο πλάτος ξεπερνά τα 1,80 µέτρα, επιβάλλεται η δηµιουργία και άλλης ή και άλλων οδεύσεων διαφυγής.

2.1.3. «Από  κάθε  όροφο  που δεν είναι όροφος εκκένωσης απαιτείται πρόσβαση προς δύο τουλάχιστον κλιµακοστάσια.

Η  πραγµατική  απόσταση  απροστάτευτης  όδευσης  διαφυγής  δεν  επιτρέπεται  να  ξεπερνά τα 45 µ. (σχ. ∆.1.).   Το όριο αυτό µπορεί να προσαυξάνεται σύµφωνα µε την παρ. 2.2.1. του άρθρου 2 του παρόντος.

Κατ’  εξαίρεση  επιτρέπεται  ένα µόνο  κλιµακοστάσιο  σε  κτίριο  που  έχει µέχρι  τέσσερεις υπέργειους ορόφους ή που η κατακόρυφη απόσταση που πρέπει να διανηθεί από το δάπεδο του  ανωτάτου  ορόφου  του µέχρι  την  τελική  έξοδο  στη  στάθµη  του  περιβάλλοντος  εδάφους
(φυσικού ή τεχνητού) δεν υπερβαίνει τα 11 µέτρα.

Στην  περίπτωση  που  σύµφωνα µε  τα  ανωτέρω  κατασκευάζεται  ένα µόνο  κλιµακοστάσιο το όριο της πραγµατικής απόστασης απροστάτευτης όδευσης είναι 30 µ.
Η  άµεση  απόσταση  από  ένα  σηµείο  ενός  γραφείου  µέχρι  την  πόρτα  δεν  πρέπει  να ξεπερνά τα 12 µέτρα στην περίπτωση ενός κλιµακοστασίου και τα 18 µέτρα στην περίπτωση δύο
κλιµακοστασίων   (σχ.
∆.2).
Στον
όροφο
 εκκένωσης

οι
ανωτέρω
αποστάσεις εφαρµόζονται
ανάλογα
αν

υπάρχει
πρόσβαση
προς   µία
ή

δύο
εξόδους
κινδύνου. Επιτρέπεται η διέλευση των οδεύσεων διαφυγής από αδιέξοδα που δεν ξεπερνούν σε µήκος τα 12 µέτρα.

— Άρθρο 9  —
———————————  ΓΡΑΦΕΙΑ   ———————————
39
[image: image10.png]AB N AE <18 4.

Al nq a2 <45 m.




Σχήµα ∆.1.
Σχήµα ∆.2.

2.1.4. Το πλάτος των ή της τελικής εξόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο µε το µισό του αθροίσµατος  των απαιτουµένων µονάδων πλάτους για όλους τους ορόφους πάνω από τον όροφο εκκένωσης.

2.2. Πυροπροστασία.
2.2.1. Τα δοµικά στοιχεία του περιβλήµατος της πυροπροστατευµένης όδευσης διαφυγής, πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Πίνακα ∆.1. αυτού του κεφαλαίου.

2.2.2. Τα εσωτερικά κλιµακοστάσια, που αποτελούν τµήµατα πυροπροστατευµένης όδευσης διαφυγής,  πρέπει  να  περικλείονται  από  πυροπροστατευµένο  φρεάτιο  σύµφωνα  µε  την παράγραφο 3.2.9. των Γεν. ∆ιατάξεων και να διαθέτουν πυροπροστατευµένο προθάλαµο
(lobby) µε πυράντοχες πόρτες τουλάχιστον 30 λεπτών, σε κτίρια γραφείων µε περισσότερους από 6 υπέργειους ορόφους.

40
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
2.2.3.  Σε   διαδρόµους  µε  µήκος  µεγαλύτερο  των  45  µέτρων  πρέπει  να  τοποθετούνται
πυράντοχες πόρτες τουλάχιστον 30 λεπτών για την προστασία από τον καπνό.

2.2.4.   Εξωτερικά   κλιµακοστάσια   που   πληρούν   τις   συνθήκες   ασφαλείας  µπορεί   να χρησιµοποιηθούν  ως  δεύτερη  εναλλακτική  όδευση  διαφυγής  σύµφωνα µε  την  παράγραφο
2.3.3. των Γεν. ∆ιατάξεων.

2.2.5. Σε  κτίρια γραφείων υψηλότερα των 20 µέτρων, µε εµβαδόν ορόφου µεγαλύτερο των
300  τ.  µέτρων  πρέπει  να  προβλέπεται  ή   κλιµακοστάσιο  (παράγραφος  2.3.4.  των  Γεν.

∆ιατάξεων)  ή  ανελκυστήρας  (παράγραφος 3.2.18.  των Γεν.  ∆ιατάξεων)  για  την πρόσβαση των πυροσβεστών.

2.3. Φωτισµός - Σήµανση.
Σε   όλα   τα   κτίρια   γραφείων  πρέπει   να   υπάρχει   φωτισµός   των  οδεύσεων  διαφυγής σύµφωνα µε την παράγραφο 2.6.1 των Γεν. ∆ιατάξεων.

Σε  κτίρια  γραφείων µε  πληθυσµό µεγαλύτερο  από  100  άτοµα  πρέπει  να  εγκαθίσταται
φωτισµός ασφαλείας σύµφωνα µε την παράγραφο 2.6.3 των Γεν. ∆ιατάξεων.

Στα κτίρια γραφείων πρέπει να υπάρχει  σήµανση  των οδεύσεων διαφυγής σύµφωνα µε την παράγραφο 2.7 των Γεν. ∆ιατάξεων.

3. ∆ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
3.1.
Τα
φέροντα   δοµικά   στοιχεία
καθώς   και   τα   στοιχεία   του   περιβλήµατος   των πυροδιαµερισµάτων  δεν  επιτρέπεται  να  έχουν  δείκτη  πυραντίστασης µικρότερο  από  τον αναφερόµενο στον Πίνακα ∆.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆.1

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Αριθµός ορόφων
Ισόγειο & όροφοι
Υπόγειο

Εγκατάσταση αυτόµατης πυρόσβεσης (συντελεστής**)
Μέχρι δυόροφα                30 λεπτά                60 λεπτά *
-

3-4 ορόφους                  60 λεπτά                90 λεπτά *
0,5
Περισσότερους
Από 4 ορόφους

90 λεπτά
120 λεπτά *
0,5
     * Μειώνεται κατά 30 λεπτά για υπόγεια µε εµβαδόν 200 τ. µέτρα.
     ** Συντελεστής µείωσης του επιτρεπόµενου δείκτη πυραντίστασης.
3.2. Τα όρια του µέγιστου εµβαδού πυροδιαµερίσµατος δίνονται στον Πίνακα ∆.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆.2.



ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΠΥΡΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Μέχρι δυόροφα
Πολυόροφα
Υπόγεια
Με αυτόµατους καταιονητήρες
(συντελεστής)
2.000 τ. µέτρα       800 τ. µέτρα      500 τ. µέτρα
1,5

3.3. Οι επικίνδυνοι χώροι  στους οποίους περιλαµβάνονται οι αποθήκες, τα λεβητοστάσια,

τα  τυχόν  υπάρχοντα  εργαστήρια,  οι  θάλαµοι  ηλεκτροµηχανολογικών  εγκαταστάσεων,  τα
µαγειρεία,
κ.λ.π.,
πρέπει
να
αποτελούν
αυτοτελές
πυροδιαµέρισµα
µε
κατάλληλο εξαερισµό.   Τα λεβητοστάσια δεν πρέπει να τοποθετούνται από κάτω ή σε άµεση γειτονία µε τις τελικές εξόδους.

— Άρθρο 9  —
———————————  ΓΡΑΦΕΙΑ   ———————————
41
3.4.  Για  τα  εσωτερικά  τελειώµατα  ισχύει  ο  Πίνακας  ΙΙ  της  παραγράφου 3.2.16  των  Γεν.

∆ιατάξεων, µε  τη µόνη
διαφοροποίηση  ότι,  χώροι µε  εµβαδό µικρότερο  από 30  τ. µέτρα επιτρέπεται να έχουν εσωτερικά τελειώµατα µέχρι και της κατηγορίας 3.
4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
4.1. Σε κτίρια γραφείων µε πληθυσµό µεγαλύτερο από 150 άτοµα τοποθετείται χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστηµα συναγερµού σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2.1. των Γεν. ∆ιατάξεων.

4.2.  Στους   επικίνδυνους   χώρους   εγκαθίσταται   αυτόµατο   σύστηµα   πυρανίχνευσης   ή πυρόσβεσης, ανάλογα µε την περίπτωση.

4.3. Σε κτίρια µε πληθυσµό περισσότερο από 300 άτοµα τοποθετείται αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης  συνδεδεµένο µε  το  χειροκίνητο  σύστηµα  συναγερµού (παράγραφος 4.1. των Γεν. ∆ιατάξεων).

4.4. Σε κτίρια υψηλότερα των 20 µέτρων επιβάλλεται η εγκατάσταση µόνιµου υδροδοτικού δικτύου   (παράγραφος   4.3.2.
των
Γεν.
∆ιατάξεων)
και
σε
περίπτωση
πληθυσµού
µεγαλύτερου από 400 άτοµα, αυτόµατου συστήµατος καταιονητήρων.
4.5. Όπου από τις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλλεται αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης,  δεν  ισχύει  υποχρεωτικά  η  απαίτηση  για  µόνιµο  υδροδοτικό  πυροσβεστικό δίκτυο.
Πρέπει   πάντως   να   προβλέπεται   αυτόµατη   ειδοποίηση   της   Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
4.6. Σε όλα τα κτίρια πρέπει να τοποθετούνται φορητοί πυροσβεστήρες κοντά στις σκάλες και   τις   εξόδους,   σε   τέτοιες   θέσεις   ώστε,   κανένα   σηµείο   της   κάτοψης   να  µην   απέχει περισσότερο από 15 µέτρα από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

42
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
Άρθρο 9
[Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α’)
1. Γενικά.


Καταστήµατα
Στην  κατηγορία  αυτή  περιλαµβάνονται  κτίρια  ή  τµήµατα  κτιρίων  που  χρησιµοποιούνται σαν
καταστήµατα,
για
την
έκθεση,
πώληση
και
αποθήκευση
εµπορευµάτων,
των καλλωπισµό   ατόµων   και   την   επεξεργασία   αγαθών  (χωρίς   ν’   ανήκουν   στην   κατηγορία βιοµηχανίες -  αποθήκες).   Ειδικότερα  περιλαµβάνονται  καταστήµατα  και  πολυκαταστήµατα, αγορές και υπεραγορές, φαρµακεία, κουρεία, κοµµωτήρια, ινστιτούτα καλλωπισµού, ραφεία, υποδηµατοποιεία κλπ.   Κατάστηµα ή καταστήµατα, που βρίσκονται σε κτίρια µε κύρια χρήση κατοικίας, ξενοδοχείων, γραφείων, συνάθροισης κοινού, εξετάζονται ξεχωριστά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, ανεξάρτητα από το εµβαδόν τους.  Ιδιαίτερα όταν το κατάστηµα παρουσιάζει υψηλό βαθµό κινδύνου πρέπει:

α) Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο.

β)  Να  έχει  χειροκίνητο  σύστηµα  συναγερµού  ή  αυτόµατο  σύστηµα  πυρανίχνευσης  ή πυρόσβεσης ανάλογα µε την περίπτωση.

γ) Να αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαµέρισµα.

2. Οδεύσεις διαφυγής.
2.1. Σχεδιασµός.
2.1.1. Ο θεωρητικός πληθυσµός των καταστηµάτων υπολογίζεται µε τον πίνακα Ε.1.

Πίνακας Ε.1.



Πληθυσµός καταστηµάτων
α) Χώροι έκθεσης και πωλήσεων
1 άτοµο / 6,0 τετρ. µέτρα
β) Χώροι έκθεσης και πωλήσεων υπεραγορών και πολυκαταστηµάτων

1 άτοµο / 2,0 τετρ. µέτρα
γ) Κυλικεία, εστιατόρια κλπ, του καταστήµατος
1 άτοµο / 1,0 τετρ. µέτρα
δ) Χώροι αποθήκευσης εµπορευµάτων και στάθµευσης αυτοκινήτων του καταστήµατος
Σηµείωση : Νοείται συνολικό µεικτό εµβαδόν κάτοψης ορόφου.


1 άτοµο / 30,0 τετρ. µέτρα
2.1.2.  Η   παροχή   ανά  µονάδα   πλάτους  (0,60   του  µέτρου)   των   οδεύσεων   διαφυγής καθορίζεται σε:

α)  100  άτοµα  για  οριζόντιες  οδεύσεις  σε  υπέργειους  ορόφους  και 50  άτοµα  για  τους υπόγειους ορόφους.

β)  60  άτοµα  για  κατακόρυφες  οδεύσεις  σε  υπέργειους  ορόφους  και 30  άτοµα  για  τους υπόγειους ορόφους.

     * Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής είναι 0,90 του µέτρου.   Αν το απαιτούµενο πλάτος  ξεπερνά  τα  1,80 µέτρα,  επιβάλλεται  η  δηµιουργία  και  άλλης  ή  και άλλων οδεύσεων διαφυγής.

     * Οι διάδροµοι κυκλοφορίας µέσα στους χώρους των καταστηµάτων δεν πρέπει να έχουν πλάτος µικρότερο του 0,80 του µέτρου.   Ένας τουλάχιστο διάδροµος πρέπει να έχει πλάτος
1,20 του µέτρου και να οδηγεί κατευθείαν σε µια έξοδο κινδύνου.

2.1.3.   Γενικά   επιβάλλεται   ο   σχεδιασµός   δύο   τουλάχιστον   εξόδων   κινδύνου   σε   θέσεις ανεξάρτητες µεταξύ τους από κάθε σηµείο του ορόφου (σχ. Ε.1).

Η   πραγµατική   απόσταση   απροστάτευτης   όδευσης,   για   την   περίπτωση   αυτή,   δεν επιτρέπεται  να  ξεπερνά  τα 45 µέτρα.
Η  άµεση  απόσταση  δεν  πρέπει  να  ξεπερνά  τα 30
µέτρα.

— Άρθρο 9  —
——————————  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ   ——————————
43
Σχήµα Ε.1.
Επιτρέπεται  η  διέλευση  των  οδεύσεων  διαφυγής  από  αδιέξοδα  που  δεν  ξεπερνούν  σε

µήκος τα 12 µέτρα.

Επίσης  επιτρέπεται  τα  πρώτα  12 µέτρα  των  οδεύσεων  διαφυγής,  που  οδηγούν  σε  δύο διαφορετικές εξόδους, να συµπίπτουν (σχ. Ε.2).

Σχήµα Ε.2.
2.1.4.  Το πλάτος των ή της τελικής εξόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο µε το µισό του αθροίσµατος  των απαιτουµένων µονάδων πλάτους για όλους τους ορόφους πάνω από τον όροφο εκκένωσης.

Εφόσον  το  κτίριο  έχει µία µόνο  εξωτερική  όψη  προς  κοινόχρηστη  οδό,  πρέπει  το 60% τουλάχιστο  των  απαιτουµένων µονάδων  πλάτους  των  τελικών  εξόδων  να  βρίσκεται  στην επιφάνεια αυτής της πρόσοψης.

Πρέπει  να  υπάρχουν  εναλλακτικές  οδεύσεις  σε  πλάτος  ίσο µε  το 50%  του  συνολικού απαιτουµένου  πλάτους,   που  να  µη  διέρχονται  από  θέσεις  ελέγχου  (ταµεία)  για  να  µη δυσχεραίνεται η µαζική διαφυγή.

2.1.5. Κάθε  πόρτα  κλιµακοστασίου  που  εκβάλλει  στον  όροφο  εκκένωσης  πρέπει  ν’  ανοίγει προς  την  κατεύθυνση  της  όδευσης  διαφυγής  έστω  και  εάν  εξυπηρετεί  λιγότερα  από  50 άτοµα.

Επιτρέπεται  να  χρησιµοποιηθούν  πόρτες  περιστρεφόµενες  γύρω  από  κεντρικό  άξονα µε τους περιορισµούς της παραγράφου 2.5.4. των Γεν. ∆ιατάξεων.

2.2.Πυροπροστασία.
2.2.1. Τα  δοµικά  στοιχεία  του περιβλήµατος της πυροπροστατευµένης όδευσης διαφυγής
(οριζόντιοι διάδροµοι από το σηµείο που εξαντλείται το όριο της απροστάτευτης όδευσης και
44
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  — πυροπροστατευµένα   κλιµακοστάσια)   πρέπει   να   έχουν   ελάχιστο   δείκτη   πυραντίστασης σύµφωνα µε τον πίνακα Ε.2 αυτού του κεφαλαίου.

2.2.2.
Σε
κτίρια
καταστηµάτων   µε
περισσότερους
από   3
ορόφους,
τα
εσωτερικά κλιµακοστάσια που αποτελούν τµήµατα πυροπροστατευµένης όδευσης διαφυγής, πρέπει να διαθέτουν σε κάθε όροφο πυροπροστατευµένο προθάλαµο (lobby) µε πυράντοχες πόρτες
30 λεπτών.

2.2.3.   Εξωτερικά   κλιµακοστάσια  µπορεί   να   χρησιµοποιηθούν   ως   πυροπροστατευµένη όδευση  διαφυγής (παράγραφος 2.3.3.  των  Γεν.  ∆ιατάξεων)  εφόσον  πληρούν  τις  συνθήκες ασφαλείας.

2.2.4.  Σε  πολυκαταστήµατα  ή  υπεραγορές  που  καταλαµβάνουν  κτίρια  υψηλότερα  των  15
µέτρων µε  εµβαδόν  ορόφου µεγαλύτερο  των 500  τ. µέτρων,  επιβάλλεται  κλιµακοστάσιο  ή ανελκυστήρας για την πρόσβαση των πυροσβεστών (παράγραφοι 2.3.4 και 3.2.18 των Γεν.

∆ιατάξεων).

2.3. Φωτισµός - Σήµανση.
Σε όλα τα καταστήµατα πρέπει να υπάρχει φωτισµός των οδεύσεων διαφυγής, φωτισµός ασφαλείας και σήµανση σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.6 και 2.7 των Γεν. ∆ιατάξεων.

3. ∆ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
3.1.   Τα   φέροντα   δοµικά   στοιχεία,   καθώς   και   τα   στοιχεία   του   περιβλήµατος   των πυροδιαµερισµάτων  δεν  επιτρέπεται  να  έχουν  δείκτη  πυραντίστασης µικρότερο  από  τον αναφερόµενο στον Πίνακα Ε.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.2

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Αριθµός Ορόφων
Ισόγειο & Όροφοι
Υπόγειο
Εγκατάσταση  καταιονητήρων
(συντελεστής)***
Μονόροφα
< 500 τ. µέτρα
> 500 τ. µέτρα
Πολυόροφα
 < 500 τ. µέτρα*

 > 500 τ. µέτρα*

     *
Σε κάθε όροφο.


30 λεπτά
60 λεπτά
60 λεπτά
90 λεπτά


60 λεπτά
  90 λεπτά**

 90 λεπτά**

120 λεπτά**



-

0,5
0,5
0,6
     **
Μειώνεται κατά 30 λεπτά για υπόγεια µικρότερα των 250 τ. µέτρων.
     ***   Συντελεστής µείωσης επιτρεπόµενου δείκτη πυραντίστασης.
3.2.  Τα  όρια  του  µέγιστου  επιτρεπόµενου  εµβαδού  πυροδιαµερίσµατος  δίνονται  στον

Πίνακα Ε.3

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.3

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑ∆Ο ΠΥΡΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Μονόροφα
Πολυόροφα
Υπόγεια
Με καταιονητήρες
2.000 τ. µέτρα          500 τ. µέτρα        500 τ. µέτρα              3.000 τ. µέτρα (µονόροφα)

  2.000 τ. µέτρα (πολυόροφα)

3.3.
Οι  επικίνδυνοι  χώροι,  στους  οποίους  συµπεριλαµβάνονται  οι  χώροι  αποθήκευσης εύφλεκτων

εµπορευµάτων,
τα
λεβητοστάσια,
τα      µηχανοστάσια,
οι
χώροι ηλεκτροµηχανολογικών   εγκαταστάσεων  (µετασχηµατιστές,   πίνακες,   κ.λ.π.),   οι   αποθήκες καυσίµων
κ.λ.π.,
πρέπει
να
αποτελούν
αυτοτελή
πυροδιαµερίσµατα   µε

κατάλληλο εξαερισµό.   Τα λεβητοστάσια δεν πρέπει να τοποθετούνται από κάτω ή σε άµεση γειτονία µε τις τελικές εξόδους.

4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
— Άρθρο 9  —
——————————  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ   ——————————
45
4.1.  Σε  πολυόροφα  εµπορικά  κτίρια µε  συνολικό  εµβαδόν  περισσότερο  από 500  τ. µέτρα πρέπει  να  τοποθετείται  χειροκίνητο  ηλεκτρικό  σύστηµα  συναγερµού  σύµφωνα µε  την παράγραφο 4.2.1. των Γεν. ∆ιατάξεων.

4.2.  Αυτόµατο  σύστηµα  πυρανίχνευσης  τοποθετείται  σε  κτίρια  µε  συνολικό  εµβαδόν περισσότερο  των  1.000  τ. µέτρων,  εφόσον  υπάρχουν  χώροι  αποθήκευσης  εµπορευµάτων,

µε  εµβαδό µεγαλύτερο  από 50  τ. µέτρα, µη  προσιτοί  στο  κοινό  και  δεν  υπάρχει  νυχτερινή φύλαξη.
Το  σύστηµα  αυτό  είναι  συνδεδεµένο  µε  το  χειροκίνητο  σύστηµα  συναγερµού
(παράγραφος   4.1.
των
Γεν.
∆ιατάξεων)
και
παρέχει
αυτόµατη
ειδοποίηση
στην

Πυροσβεστική Υπηρεσία.

4.3.
Αυτόµατο   σύστηµα   καταιονητήρων   νερού   ή   κατάλληλου   για   την   περίπτωση κατασβεστικού υλικού, πρέπει να εγκαθίσταται:

α) Σε όλα τα κτίρια που έχουν εµβαδόν ορόφου µεγαλύτερο από 1.000 τ. µέτρα. β) Σε όλα τα κτίρια µε συνολικό εµβαδόν ορόφων µεγαλύτερο από 2.500 τ. µέτρα. γ) Σε όλους τους υπόγειους ορόφους µε εµβαδό µεγαλύτερο από 250 τ. µέτρα.

δ) Όταν επιδιώκεται η αύξηση του επιτρεπόµενου εµβαδού πυροδιαµερίσµατος.

ε)
Σε
επικίνδυνους
χώρους   (θάλαµοι
ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων,

µετασχηµατιστών κ.λ.π.).

4.4. Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (παράγραφος 4.3.2. των Γεν. ∆ιατάξεων),

πρέπει να εγκαθίσταται:

α) Σε κτίρια υψηλότερα των 15 µέτρων.

β)  Σε  κτίρια  µε  συνολικό  εµβαδό  µεγαλύτερο  των  1.500  τ.  µέτρων,  εφόσον  δεν υπάρχει αυτόµατο σύστηµα καταιονητήρων.

4.5.  Σε  όλα  τα  κτίρια  καταστηµάτων  πρέπει  να  τοποθετούνται  τουλάχιστον  δύο  για  κάθε όροφο  φορητοί  πυροσβεστήρες,  κοντά  στις  σκάλες  και  τις  εξόδους  κινδύνου,  σε  τέτοιες θέσεις ώστε, κανένα σηµείο της κάτοψης να µην απέχει περισσότερο από 15 µέτρα από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

5. ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
Ο∆ΕΥΣΕΙΣ
∆ΙΑΦΥΓΗΣ
ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.
Σε  καταστήµατα  που  δεν  έχουν  περισσότερους  από  έναν  όροφο  πάνω  από  το  ισόγειο, ούτε  περισσότερο  από  ένα  υπόγειο,  και  κανένας  όροφός  τους  δεν  έχει  εµβαδό µεγαλύτερο από  250   τ.  µέτρα,   εφόσον   δεν   περιλαµβάνουν   επικίνδυνους   χώρους,   ισχύουν   για   τις οδεύσεις τα ακόλουθα:

5.1.Επιτρέπεται µία µόνο έξοδος κινδύνου δια µέσου πυροπροστατευµένου κλιµακοστασίου, που  οδηγεί  κατευθείαν  σε  τελική  έξοδο,  εφόσον  η  απόσταση  του  πιο  αποµακρυσµένου σηµείου  του  ορόφου  από  την  πυροπροστατευµένη  όδευση  ή  την  τελική  έξοδο  και  στο υπόγειο και στο ισόγειο και στον όροφο δεν ξεπερνά τα 12 µέτρα (σχ. Ε.3).

46
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
[image: image11.png]nuponpoocyoILy—

pévn orala

YNOTFEIO 'H NPOTOI OPOO®OIX 1I0OTELIO




Σχήµα Ε.3.
5.2.  Για  την  προηγούµενη  περίπτωση,  αλλά µε µέγιστο  εµβαδόν  ορόφου  100  τ. µέτρα, επιτρέπεται  µία  µόνο  έξοδος  κινδύνου  δια  µέσου  και  απροστάτευτης  σκάλας,  εφόσον  η απόσταση του πιο αποµακρυσµένου σηµείου του ορόφου από τη σκάλα ή την τελική έξοδο, δεν ξεπερνά τα 12 µέτρα, και η απόσταση της σκάλας από την τελική έξοδο στο ισόγειο δεν ξεπερνά τα 3 µέτρα (σχ. Ε.4).

[image: image12.png]YChinn
tfoboc

YNOTEIO #H 1°°OPOQOIX IIOTEIO




Σχήµα Ε.4.
— Άρθρο 10  —
————————  ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ   ————————
47
Άρθρο 10
[Όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε µε τις:
α) Υ.Α. 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647 τ. Α’)
β) Υ.Α. 54229/2498/1994 (ΦΕΚ 312 τ. Β’)]
1. ΓΕΝΙΚΑ.


Χώροι συνάθροισης κοινού
1.1. Στους χώρους συνάθροισης κοινού περιλαµβάνονται τα κτίρια ή τα τµήµατα κτιρίων στα οποία   συγκεντρώνεται   το   κοινό   για   κοινωνικές,   οικονοµικές,   πολιτιστικές,   θρησκευτικές, ψυχαγωγικές επιστηµονικές και αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες καθώς και για την αναµονή συγκοινωνιακών µέσων.   Ταξινοµούνται για τις ανάγκες του κανονισµού αυτού στις ακόλουθες κατηγορίες ανάλογα µε τη χρήση:

Σ1:  Θέατρα,  κινηµατογράφοι,  συνεδριακά  κέντρα,  αίθουσες  διαλέξεων,  συναυλιών,

δικαστηρίων, αµφιθέατρα και µεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, ναοί, κ.λ.π.

Σ2:  Χώροι   εκθέσεων,  µουσεία,   χώροι   αναµονής   συγκοινωνιακών  µέσων,   χώροι αναµονής θεαµάτων (φουαγιέ), κ.λ.π.

κ.λ.π.



Σ3:  Εστιατόρια,   ζαχαροπλαστεία,   καφενεία,   κέντρα   διασκεδάσεως,   λέσχες,  BAR,

Σ4:  Χώροι αθλητικών εκδηλώσεων.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή µόνο σε χώρους συνάθροισης κοινού µε πληθυσµό άνω των 50 ατόµων.
1.2. Για  τους  υπαίθριους  χώρους  συνάθροισης  κοινού  εφαρµόζονται  συµπληρωµατικές  και τροποποιητικές διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου αυτού.

2. Ο∆ΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ.
2.1. Σχεδιασµός.
2.1.1. Υπολογισµός του πληθυσµού.
2.1.1.1. Ο πληθυσµός κάθε χώρου συνάθροισης κοινού υπολογίζεται ως εξής:

i.
Χώροι µε σταθερές θέσεις.
Όπου υπάρχουν σταθερές θέσεις µε:

α) ατοµικά καθίσµατα, είναι ίσος µε τον αριθµό καθισµάτων.

β) συνεχή καθίσµατα (πάγκους, κερκίδες, κ.λ.π.) υπολογίζεται µε βάση την αναλογία 1

άτοµο / 0,45 µ. µήκους καθίσµατος.

ii.
Χώροι χωρίς σταθερές θέσεις.
Όπου δεν υπάρχουν σταθερές θέσεις και έχουµε συνάθροιση κοινού όπως:

«Κοινό σε αµφιθέατρο,  σε χώρο συναυλιών - διαλέξεων - διδασκαλίας,  συνεδρίασης δικαστηρίου,  σε  θέατρο,  κινηµατογράφο,  θεατές  σε  χώρους  αθλητικών  εκδηλώσεων,  κοινό σε ναούς, σε κέντρα διασκεδάσεων, BAR και σε συναφείς µε τα προηγούµενα συναθροίσεις, υπολογίζεται 1 άτοµο / 0,50 τ. µ. εµβαδού δαπέδου».
48
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
«κοινό σε εστιατόρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, λέσχες, σε αίθουσες συνεδριάσεων, σε  µουσεία,  βιβλιοθήκες,  µόνιµα  εκθεσιακά  κέντρα,  αποδυτήρια  και  σε  συναφείς  µε  τα προηγούµενα συναθροίσεις, υπολογίζεται 1 άτοµο / 1,10 µ2  εµβαδού δαπέδου.

- κοινό σε χώρους αναµονής συγκοινωνιακών µέσων, προσωρινών εκθέσεων και σε χώρους  πιθανής  συνάθροισης  ορθίων  ατόµων,  υπολογίζεται  1  άτοµο / 0,30 µ2   εµβαδού δαπέδου.

- αθλουµένους σε χώρους άσκησης και αθλοπαιδιών, όπως σε αγωνιστικούς χώρους γυµναστηρίων,  σε  αίθουσες  γυµναστικής  κ.λ.π.,  υπολογίζεται
1  άτοµο  /  5  µ2   εµβαδού δαπέδου.

- αθλουµένους σε αίθουσες δεξαµενών και κολυµβητηρίων, υπολογίζεται   1 άτοµο / 5

µ2  επιφανείας νερού.

-  Για  τον  υπολογισµό  των  παραπάνω  εµβαδών, (περιπτώσεις i  και ii)  λαµβάνονται υπόψη µόνο  οι  επιφάνειες  των  δαπέδων  των  χώρων  που  προορίζονται  για  την  εκάστοτε δραστηριότητα  (περιλαµβάνονται  και  οι  διάδροµοι  κυκλοφορίας  που  βρίσκονται  µέσα  σε αυτούς)».

2.1.1.2. Κατά  τον υπολογισµό  του  πληθυσµού  ενός  χώρου  συνάθροισης  κοινού  πρέπει  να λαµβάνονται υπόψη και τα παρακάτω:

α) Ένας χώρος συνάθροισης κοινού µπορεί να έχει µια αποκλειστική δραστηριότητα ή να  προσφέρεται  για  πολλαπλές µη  ταυτόχρονες  δραστηριότητες  π.χ.  αγωνιστικός  χώρος αθλητικής εγκατάστασης.

β)
Ένας   χώρος   συνάθροισης   κοινού  µπορεί   κατά   τη   λειτουργία   του   να   έχει διαφορετικές  πυκνότητες  συγκέντρωσης  του  κοινού  κατά  περιοχές  του  π.χ.  περιοχή  µε βάσεις σταθερές και περιοχή χωρίς σταθερές θέσεις.

γ)
Ένας  ενιαίος  χώρος µπορεί  να  έχει  περιοχές µε  διαφορετικές  δραστηριότητες συνάθροισης κοινού ταυτόχρονα π.χ. αίθουσα αεροδροµίου, αθλητική αίθουσα.

Για  την  περίπτωση  α  ως  πληθυσµός  του  χώρου  θεωρείται  αυτός  της  δυσµενέστερης δραστηριότητας.   Για τις περιπτώσεις β και γ πληθυσµός του χώρου θεωρείται το άθροισµα των επί µέρους συναθροίσεων.

2.1.1.3.  Σε  περιοχές  χώρου  συνάθροισης  κοινού  όπου  δεν  καθορίζεται  από  τη µελέτη  η χρήση  τους,  ο  πληθυσµός  θα  υπολογίζεται µε  την  αναλογία  1  άτοµο / 0,30  τ. µ.  εµβαδού δαπέδου τους.   Εξαιρούνται οι περιοχές όπου σαφώς οριοθετούνται για την κυκλοφορία του κοινού µε σταθερά στοιχεία.

2.1.1.4.  Στις  περιπτώσεις  που  από  άλλες  διατάξεις  προκύπτει  σ’  ένα  χώρο  συνάθροισης
µεγαλύτερος   αριθµός   ατόµων   από   τον   αριθµό   που   προκύπτει   από   τις   προηγούµενες παραγράφους, ο µεγαλύτερος αυτός αριθµός ατόµων ισχύει ως πληθυσµός.

2.1.1.5.
Σε
θέατρα,
κινηµατογράφους,
κέντρα
διασκέδασης
και
συναφείς
χώρους συνάθροισης   κοινού   όπου   εισέρχονται   άτοµα   στο   κτίριο   σε  χρόνο  που  δεν  υπάρχουν διαθέσιµες  θέσεις  γι  αυτά  αλλά  τους  επιτρέπεται  να  περιµένουν σε  προθαλάµους  ή  άλλους χώρους αναµονής µέχρι να υπάρξουν θέσεις πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

α)
Ο  πληθυσµός  του  χώρου  αναµονής  υπολογίζεται  1  άτοµο / 0,30  τ. µ.  εµβαδού δαπέδου (χρήση αναµονή ορθίων ατόµων).

β)
Ο   πληθυσµός   αυτός   του   χώρου   αναµονής   αθροίζεται   στον   πληθυσµό   της αίθουσας συνάθροισης ώστε να προκύψει ο συνολικός πληθυσµός του συγκροτήµατος.

γ)
Θα υπάρχει πρόνοια για τις οδεύσεις διαφυγής και τις εξόδους όπως αναφέρεται σε επόµενες παραγράφους.

2.1.2.  Παροχή οδεύσεων.
Η παροχή όδευσης διαφυγής ανά µονάδα πλάτους (0,60 µ.) καθορίζεται σε:

α)
100 άτοµα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδροµο, πόρτες).

— Άρθρο 10  —
————————  ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ   ————————
49
β)   60 άτοµα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες, ράµπες).

2.1.3.  Αριθµός και πλάτη εξόδων.
Από κάθε σηµείο χώρου συνάθροισης κοινού πρέπει να εξασφαλίζεται διαφυγή προς δύο τουλάχιστον εξόδους µε διαφορετική όδευση προς κάθε µία.   Οι οδεύσεις αυτές επιτρέπεται να έχουν τα πρώτα 30 µέτρα µήκους κοινά.

     «Όταν ο χώρος διαιρείται σε δύο µέρη ή κατανέµεται σε δύο επίπεδα µε διαφορά στάθµης τουλάχιστον  1,10 µ.,  θα  πρέπει  να  υπάρχει  τουλάχιστον µία  ξεχωριστή  έξοδος  για  κάθε τµήµα».
Οι  έξοδοι  πρέπει  να  είναι  αποµακρυσµένες µεταξύ  τους  και  σε  τέτοια  διάταξη  ώστε  να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να φραχθούν συγχρόνως οι οδεύσεις προς περισσότερες από
µία εξόδους σε περίπτωση µιας εστίας πυρκαγιάς.

Σχετικά µε  τους  χώρους  αναµονής  της  παρ. 2.1.1.5  του  παρόντος  άρθρου  πρέπει  να λαµβάνεται µέριµνα ώστε η αναµονή του κοινού να περιορίζεται σε περιοχές τέτοιες που δεν θα  παρενοχλούν  ή  εµποδίζουν  τις  οδεύσεις  και  εξόδους  και  δεν  θα  καταλαµβάνουν  το απαιτούµενο πλάτος τους.

Ο αριθµός και τα ελάχιστα πλάτη εξόδων κινδύνου δίνονται στον παρακάτω πίνακα ΣΤ1.

Πληθυσµός
(άτοµα)


Πίνακας ΣΤ1

Ελάχιστος Αριθµός εξόδων κινδύνου


Ελάχιστο πλάτος κάθε εξόδου
Μέχρι 150                                           2
0,90 µ.
151 - 300
2
Μία 1,80 & η άλλη 0,90 µ.
301 - 600
2
1,80 µ.
601 -900
3
1,80 µ.
Για  κάθε 300  άτοµα  επιπλέον  προστίθεται µία  τουλάχιστον  έξοδος µε  ελάχιστο  πλάτος
1,80 µ.
Το  απαιτούµενο  πλάτος  κάθε  εξόδου  κινδύνου  υπολογίζεται µε  βάση  τον  αριθµό  των ατόµων  που  διέρχονται  από  αυτήν  και  δεν  είναι µικρότερο  από  το  ελάχιστο  πλάτος  που αναφέρεται στον πίνακα ΣΤ1.

2.1.4. Μήκος οδεύσεων.
Το µέγιστο µήκος πραγµατικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής δεν πρέπει να ξεπερνά τα 45 µ.   Επιτρέπεται αύξηση µέχρι τα 60 µ.   Εφόσον οι χώροι από τους οποίους διέρχεται προστατεύονται από αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης.

Σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις αρκεί µόνο η µία από τις οδεύσεις να πληρεί το µέγιστο όριο µήκους της πραγµατικής απόστασης.

2.1.5. Απαιτήσεις για χώρους µε σταθερές θέσεις.
2.1.5.1. Σε χώρους συνάθροισης κοινού µε σταθερές θέσεις ισχύουν επιπλέον τα εξής:

I.  Σειρές  καθισµάτων  που  περικλείονται  από  δύο  διαµήκεις  διαδρόµους  δεν πρέπει   να   περιλαµβάνουν   περισσότερα   από   16   καθίσµατα.
Όταν   έχουν πρόσβαση µόνο προς ένα διαµήκη διάδροµο το όριο είναι 8 καθίσµατα εφόσον η ελεύθερη  οριζόντια  απόσταση  (l)  µεταξύ  των  καθισµάτων  διαδοχικών  σειρών

µετρούµενη   σε  µη   αναδιπλώµενα   καθίσµατα   είναι  µεταξύ  0,30  µ.  (ελάχιστη επιτρεπτή και 0,35 µ. (βλπ. σχ. ΣΤ1)

50
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
ii.
Όταν  η  ελεύθερη  οριζόντια  απόσταση (l) µεταξύ  των  καθισµάτων  είναι  από
0,35 µ.  και  άνω,  τότε  επιτρέπονται µέχρι  12  και 24  καθίσµατα σε κάθε σειρά µε πρόσβαση προς   ένα   δύο   διαµήκεις   διαδρόµους
αντίστοιχα.

iii.   Κατ’
εξαίρεση

δεν υπάρχει
περιορισµός

στον
αριθµό καθισµάτων  κάθε  σειράς  αν  ισχύουν  οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α)   Το  µήκος   όδευσης διαφυγής  από  κάθε  κάθισµα µέχρι µία τουλάχιστον
έξοδο
κινδύνου
δεν υπερβαίνει τα 15 µέτρα.



Σχήµα ΣΤ1.
β)
Στο
τέλος
κάθε    

 σειράς  καθισµάτων  υπάρχουν  διαµήκεις  διάδροµοι  ή  έξοδοι  κινδύνου.
Οι  διαµήκεις  αυτοί διάδροµοι πρέπει να οδηγούν σε κατεύθυνση αντίθετη από τον χώρο που βρίσκεται η σκηνή ή τµήµα του χώρου στο οποίο επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των θεατών.

γ)   Η   ελεύθερη   οριζόντια   απόσταση   (l)   µεταξύ   των   καθισµάτων   είναι υποχρεωτικά 0,40 µ. έως 0,50 µ.
2.1.5.2. Ειδικά σε χώρους µε σταθερές θέσεις οι οποίες είναι διαµορφωµένες σε διαδοχικούς αναβαθµούς του δαπέδου µε ελάχιστη υψοµετρική διαφορά 0,35 µ. και χρησιµοποιούνται είτε απ'   ευθείας   για   καθίσµατα  (κερκίδες   αθλητικών   χώρων,   θεάτρων   κ.λπ.)   είτε   για   την τοποθέτηση άλλων καθισµάτων πάνω σ' αυτούς ισχύουν τα εξής:

i. Το πλάτος του αναβαθµού πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,85 µ.
ii. Σε αναβαθµούς µε σταθερά καθίσµατα τοποθετηµένα επάνω τους η ελεύθερη απόσταση (l) µεταξύ  των καθισµάτων διαδοχικών σειρών µετρούµενη  σε µη  αναδιπλωµένα καθίσµατα, πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,30 µ.  'Όταν το (l) είναι µεταξύ 0,30 και 0,35 µ. τότε σε κάθε σειρά επιτρέπονται µέχρι 8 καθίσµατα από την κάθε πλευρά διαµήκους διαδρόµου. Όταν το (l) είναι από 0,35 µ. και άνω επιτρέπονται µέχρι 12 καθίσµατα. (Το (l) µετράται σε

µη αναδιπλωµένα καθίσµατα βλπ σχ. ΣΤ1 ).

iii.  Όταν  χρησιµοποιούνται  απ'  ευθείας  οι  αναβαθµοί  χωρίς  να  στερεώνονται επάνω  τους  καθίσµατα,  τότε  επιτρέπονται  σε  κάθε  σειρά µέχρι  12  θέσεις  από  την  κάθε πλευρά διαµήκους διαδρόµου.

2.1.5.3.  Γενικώς  στους  χώρους  συνάθροισης  κοινού  µε  σταθερές  θέσεις  τα  πλάτη  των διαµήκων  και  εγκαρσίων  διαδρόµων  υπολογίζονται  έτσι  ώστε  να  εξυπηρετούν  την  παροχή του  πληθυσµού  κατά  την  διαφυγή.
Το  ελάχιστο  πλάτος  του  διαδρόµου  που  εξυπηρετεί λιγότερες  από 60  θέσεις  ορίζεται  σε 0,90 µ.
Για  περισσότερες  από 60  θέσεις  το  ελάχιστο πλάτος καθορίζεται σε 1,00 µ. όταν οι θέσεις βρίσκονται στη µία πλευρά του διαδρόµου και σε 1,10 µ. όταν οι θέσεις βρίσκονται και από τις δύο πλευρές του διαδρόµου.

Σε  χώρους µε  διαδοχικούς  αναβαθµούς  το  ελάχιστο  πλάτος  του  διαδρόµου  ορίζεται  σε

1,10  µ.
∆ιάδροµοι  µε   κλίση  µικρότερη   του   1:8   διαµορφώνονται   σε   ράµπες   ενώ  µε

µεγαλύτερη κλίση διαµορφώνονται σε σκάλες.

— Άρθρο 10  —
————————  ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ   ————————
51
Σε  διαµήκεις  ή  εγκάρσιους  διαδρόµους  απαγορεύεται  το µήκος  των  αδιεξόδων  να  είναι
µεγαλύτερο από 12 µ.
2.1.6. Πλάτος τελικών εξόδων.
Το  πλάτος  των  τελικών  εξόδων  καθορίζεται  σύµφωνα µε  τις  διατάξεις  του  τελευταίου εδαφίου της παρ. 2.1.1. του άρθρου 2 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. Β της παρούσας απόφασης.

Ο  αριθµός  των  απαιτουµένων  πυροπροστατευµένων  οδεύσεων  διαφυγής  δεν πρέπει  να
µειώνεται µέχρι τις τελικές εξόδους.

2.2. Πυροπροστασία.
Τα  δοµικά  στοιχεία  του  περιβλήµατος  της  πυροπροστατευµένης  όδευσης  διαφυγής  - πυροπροστατευµένοι
προθάλαµοι
κλιµακοστάσια
και
διάδροµοι
που
αρχίζουν
όταν εξαντλείται  το  όριο  της  απόστασης  για  το  απροστάτευτο  τµήµα -  πρέπει  να  έχουν  δείκτη πυραντίστασης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πίνακα ΣΤ2 (παρ. 3.1.).

Σε   κτίρια   που   περιλαµβάνουν   χώρους   συνάθροισης   κοινού   το   δάπεδο   των  οποίων βρίσκεται  σε  στάθµη  υψηλότερη  των  15 µέτρων  πρέπει  να  προβλέπεται  ή  κλιµακοστάσιο
(παρ. 2.3.4.  του άρθρου 2) ή ανελκυστήρας (παρ. 3.2.18 του άρθρου 3) για την πρόσβαση των πυροσβεστών.

2.3. Φωτισµός - σήµανση.
Όλοι οι χώροι συνάθροισης κοινού και οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να είναι εφοδιασµένοι
µε σύστηµα φωτισµού ασφαλείας, σύµφωνα µε την παρ. 2.6 του άρθρου 2 του παρόντος.

Σε  αίθουσες  όπου  γίνονται  παραστάσεις  ή  προβολές  ο  φωτισµός  των  δαπέδων  των οδεύσεων διαφυγής επιτρέπεται να ελαττώνεται µέχρι την τιµή των 2 lux κατά τη διάρκεια των παραστάσεων.

Πρέπει  να  γίνεται  σήµανση  των  οδεύσεων  διαφυγής  σύµφωνα  µε  την  παρ.  2.7  του άρθρου 2 του παρόντος.

3. ∆ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
3.1.  Τα   φέροντα   δοµικά   στοιχεία   καθώς   και   τα   δοµικά   στοιχεία   που   διαχωρίζουν   τα πυροδιαµερίσµατα,  δεν  επιτρέπεται  να  έχουν  δείκτη  πυραντίστασης  µικρότερο  από  τον αναφερόµενο στον πίνακα ΣΤ2.
∆εν υπάρχει απαίτηση δείκτη πυραντίστασης για τις µη βατές οροφές (όπου είναι δυνατή η  ανάβαση µόνο  για  επισκευή  ή  συντήρηση)  αρκεί  τα  υλικά  που  συνθέτουν  τον  φέροντα οργανισµό τους να είναι περιορισµένης καυστότητας.

Πίνακας ΣΤ2
Ελάχιστοι επιτρεπόµενοι δείκτες πυραντίστασης



(3)
Κατηγορία
Μονόροφα
Πολυόροφα
(2)

Υπόγεια
Εγκατάσταση καταιονητήρων
(συντελεστής)
(1)
0,5
Σ1 - Σ2         30 λεπτά          60 λεπτά
90 λεπτά
(1)
0,5
Σ3             60 λεπτά          90 λεπτά
90 λεπτά
Σ4             30 λεπτά          30 λεπτά          60 λεπτά                                   -

     (1) Μειώνεται σε 60 λεπτά για υπόγεια µε εµβαδόν µικρότερο από 150 τ. µέτρα.

     (2) Οι εξώστες των αιθουσών υπολογίζονται ως όροφοι.

     (3) Συντελεστής µείωσης του δείκτη για κάθε περίπτωση.

52
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
3.2. Χώρος συνάθροισης κοινού ο οποίος βρίσκεται σε ισόγειο µονόροφο κτίριο ή σε ισόγειο
µονόροφο  τµήµα  κτιρίου  δεν  απαιτείται  να  υποδιαιρείται  σε  επί µέρους  πυροδιαµερίσµατα. Το  ίδιο  ισχύει  και  αν  ακόµα  υπάρχουν  επάλληλες  κερκίδες  ή  εξώστες  ανοικτοί  στο  χώρο αυτό. Επίσης το ίδιο ισχύει και αν ακόµα υπάρχει ένας υπόγειος όροφος εφόσον όµως αυτός απαιτείται  για  τη  λειτουργία  του  χώρου  συνάθροισης  κοινού  και  δεν  είναι  υψηλού  βαθµού κινδύνου από τη φύση των περιεχοµένων του κατά την έννοια της παρ. 1.2.3 του άρθρου 1 του παρόντος και διαχωρίζεται από το ισόγειο µε κατασκευή που έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 90 λεπτών.

Σε
όλες
τις
υπόλοιπες
περιπτώσεις
ορίζεται   µέγιστος
επιτρεπόµενος
όγκος πυροδιαµερίσµατος 7.000 κυβικά µέτρα.

Η  εγκατάσταση  καταιονητήρων  συνεπάγεται  την  αύξηση  του  µεγίστου  επιτρεποµένου όγκου πυροδιαµερίσµατος από 7.000 σε 10.500 κυβικά µέτρα εκτός των περιπτώσεων γ και δ της παρ. 4.3. του παρόντος άρθρου.

3.3. Για δευτερεύοντες ή βοηθητικούς χώρους που εξυπηρετούν τους χώρους συνάθροισης κοινού π.χ. µηχανοστάσια, λεβητοστάσια, υποσταθµούς, ξυλουργεία, εργαστήρια χρωµάτων, πλυντήρια,  µαγειρεία,   θαλάµους  µεγάλων  µετασχηµατιστών,   πινάκων   φωτισµού   κ.λπ. εφόσον  εµπίπτουν  στην  κατηγορία  των  επικίνδυνων  χώρων  σύµφωνα µε  τις  διατάξεις  της παρ. 1.2.3 του άρθρου 1 εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1.2.3 του άρθρου 1 καθώς και της παρ. 3.2.5 του άρθρου 3 του παρόντος.

Όλοι οι επικίνδυνοι χώροι πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα ανοίγµατα εξαερισµού και να µη τοποθετούνται από κάτω ή σε άµεση γειτονία µε τις τελικές εξόδους.

3.4. Για  τα  εσωτερικά  τελειώµατα  ισχύει  η  παρ. 3.2.16  του  άρθρου 3  του  παρόντος µε  την παρακάτω διαφοροποίηση:

Αίθουσες  µικρότερες  των  30  τ.  µ.  µπορεί  να  έχουν  εσωτερικά  τελειώµατα  στους τοίχους και τις οροφές µέχρι και κατηγορίας 3.
3.5. Σε περίπτωση χώρων συνάθροισης κοινού πολλαπλών χρήσεων λαµβάνονται οι δείκτες και τα µεγέθη των παρ. 3.1., 3.2. και 3.4. που αντιστοιχούν στη δυσµενέστερη χρήση.

4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
4.1. Σε  όλους  τους  χώρους  συνάθροισης  κοινού  που  ανήκουν  στις  κατηγορίες  Σ1,  Σ2,   Σ4 και έχουν πληθυσµό πάνω από 300 άτοµα πρέπει να εγκαθίσταται χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστηµα συναγερµού σύµφωνα µε την παρ. 4.2.1. του άρθρου 4 του παρόντος.

Η   ίδια   απαίτηση   ισχύει   και   για   χώρους   συνάθροισης   κοινού   της   κατηγορίας   Σ3  µε πληθυσµό  πάνω  από 200  άτοµα.
Το  σύστηµα  συναγερµού  έχει  ως  σκοπό  την  έγκαιρη προειδοποίηση   των   εργαζοµένων   στο   χώρο   και   των   ατόµων   που   συµπράττουν   στην εκδήλωση.  Το κοινό ειδοποιείται µετά την επιβεβαίωση του συµβάντος.

Όπου   απαιτείται   για   την   καλύτερη   προστασία   του   κοινού   και   πάντως   σε   αίθουσες κινηµατοθεάτρων και αίθουσες µε πληθυσµό πάνω από 1.500 άτοµα πρέπει να εγκαθίσταται
µεγαφωνικό  σύστηµα  και  να  προβλέπεται  η  δυνατότητα  ειδοποίησης  της  Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας από ένα ορισµένο σηµείο, οποιαδήποτε στιγµή και µε άµεσο τρόπο.

4.2.  Στους  επικίνδυνους  χώρους  καθώς  και  σε  κτίρια  ή  τµήµατα  κτιρίων  υψηλού  βαθµού κινδύνου  τοποθετείται  αυτόµατο  σύστηµα  πυρανίχνευσης  σύµφωνα µε  την παρ. 4.1.  του άρθρου 4 του παρόντος.

— Άρθρο 10  —
————————  ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ   ————————
53
4.3. Αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης πρέπει να εγκαθίσταται:

α)  Στους  χώρους  της  παρ. 4.2.  σε  συνδυασµό µε  το  σύστηµα  πυρανίχνευσης  όπου απαιτείται.

β)  Στη  σκηνή  και  τους  βοηθητικούς  χώρους  των  θεάτρων  όπως  προβλέπεται  στην παρ. 5.1.

γ) Στους χώρους συνάθροισης κοινού που βρίσκονται κάτω από τον κατώτερο όροφο εκκένωσης.

δ)  Στους  χώρους  συνάθροισης  κοινού  των  οποίων  το  δάπεδο  βρίσκεται  σε  ύψος
µεγαλύτερο των 23 µέτρων από τη στάθµη πρόσβασης πυροσβεστικού οχήµατος.

Όπου  εγκαθίσταται  αυτόµατο  σύστηµα  καταιόνησης µε  νερό  το  ειδικό  υδραυλικό  δίκτυο και   καταιονητήρων   εφόσον   εξυπηρετεί   µέχρι   έξι   κεφαλές   καταιονητήρων   για   κάποιο αποµονωµένο χώρο, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση των απαιτήσεων της παρ. 4.3.1 του άρθρου
4 του παρόντος να συνδεθεί απευθείας µε το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο νερού του κτιρίου, εφόσον  αυτό  έχει  τη  δυνατότητα  να  παρέχει  έξι  λίτρα  νερού  ανά  πρώτο  λεπτό  και  ανά τετραγωνικό  µέτρο   σε   ολόκληρη   την   επιφάνεια   του   προστατευόµενου   χώρου   και   την απαιτούµενη πίεση για τη σωστή λειτουργία των καταιονητήρων.

Μεταξύ  του  ειδικού  υδραυλικού  δικτύου  αυτών  των  καταιονητήρων  και  του  εσωτερικού υδραυλικού  δικτύου  νερού  του  κτιρίου  πρέπει  να  παρεµβάλλεται  βάννα  µε  ασφαλιστικό
µηχανισµό που την κλειδώνει στην ανοιχτή θέση.

4.4. Αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης τοπικής εφαρµογής διοξειδίου του άνθρακα, ξηρής σκόνης  ή  άλλου κατάλληλου εγκεκριµένου κατασβεστικού υλικού πρέπει να τοποθετείται σε κάθε είδους µαγειρεία. Το σύστηµα πρέπει να προστατεύει το χώρο πάνω από τις εστίες και
µέσα στον καπναγωγό µετά από τα φίλτρα.

4.5. Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο σύµφωνα µε την παρ. 4.3.2. ταυ άρθρου 4
του παρόντος πρέπει να εγκαθίσταται:

α) Σε χώρους συνάθροισης κοινού µε πληθυσµό περισσότερο από 250 άτοµα.

β)  Σε χώρους όπου η στάθµη δαπέδου βρίσκεται ψηλότερα από 20 µέτρα.

γ) Σε χώρους όπου είναι αντικειµενικά δύσκολη η προσέγγιση από το εξωτερικό του κτιρίου µε εύκαµπτους σωλήνες.

δ) Στη σκηνή των Θεάτρων όπως προβλέπεται στην παρ. 5.1.

Σε  χώρους µε  πληθυσµό  λιγότερο  από 250  άτοµα  πρέπει  να  τοποθετείται  κρουνός µε εύκαµπτο  σωλήνα  διαµέτρου  19  χιλ. µε  κατάλληλο  ακροφύσιο,  συνδεδεµένος µε  το  δίκτυο ύδρευσης.

4.6. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού πρέπει να τοποθετούνται δύο τουλάχιστον φορητοί  πυροσβεστήρες  κοντά  στις  σκάλες  και  τις  εξόδους  κινδύνου,  σε  θέσεις  όπου κανένα σηµείο της κάτοψης να µην απέχει περισσότερο από 15 µέτρα από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

5. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ
 5.1. Σκηνή Θεάτρου.
5.1.1.  Κάθε   θεατρική   σκηνή   εφοδιασµένη  µε   αναρτηµένο   εξώστη   ή   διάδροµο   εσχάρα ανάρτησης   ή   ικριώµατα   για   κινητές   σκηνογραφίες   και   κάθε   σκηνή   κλειστού   τύπου  µε επιφάνεια δαπέδου πάνω από 60 τ.µ. πρέπει να διαθέτει αυτόµατο σύστηµα καταιόνησης µε νερό   σύµφωνα  µε   την   παρ.  4.3.   του   άρθρου  4   του   παρόντος.
Οι   καταιονητήρες
54
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  — τοποθετούνται κάτω από την οροφή, κάτω από την εσχάρα ανάρτησης στο υποσκήvιo τους βοηθητικούς χώρους, τα καµαρίνια, τις αποθήκες και τα εργαστήρια που η χρήση τους είναι συνυφασµένη µε  τη  λειτουργία  της  σκηνής.
Καταιονητήρες  πρέπει  να  τοποθετούνται  κατά την περίµετρο όλων των ανοιγµάτων που αφήνονται στο πάτωµα της σκηνής.

5.1.2.  Σε  σκηνές µε  επιφάνεια  δαπέδου µεγαλύτερη  των 60  τ.µ.  πρέπει  να  προβλέπονται ανοίγµατα  εξαερισµού µε
επιφάνεια  τουλάχιστον 5%  αυτής  του  δαπέδου  της  σκηνής.  Το σύστηµα αυτό του εξαερισµού πρέπει να λειτουργεί µε χειροκίνητα µέσα αλλά συγχρόνως και
µε αυτόµατο µηχανισµό ενεργοποιούµενο από τη θερµότητα και τον καπνό.  'Όπου υπάρχει εγκατάσταση  µηχανικού  εξαερισµού  η  παραπάνω  απαίτηση  του  φυσικού  εξαερισµού  θα πρέπει να πραγµατοποιείται χωρίς τη λειτουργία των µηχανηµάτων.

5.1.3.  Στο  άνοιγµα  κάθε  σκηνής  όπως  αυτή  περιγράφεται  στην  παρ. 5.1.1. µε  επιφάνεια δαπέδου   πάνω   από   100   τ.µ.   πρέπει   να   προβλέπεται   πυράντοχο   παραπέτασµα.
Το παραπέτασµα  κατασκευάζεται  και  εγκαθίσταται  κατά  τρόπο  που  όταν  κλείσει  να  διακόπτει την  διέλευση  θερµών  αερίων,  φλογών,  και  καπνού  και  να  εµποδίζει  την  προσβολή  του χώρου  των  θεατών  επί  χρονικό  διάστηµα  πέντε  λεπτών,  από  ακτινοβολία  που  προέρχεται από πυρκαγιά στη σκηνή.

Το παραπέτασµα πρέπει να κλείνει αυτόµατα.

5.1.4.Αντί  των  προβλεποµένων  στην  ανωτέρω  παράγραφο  επιτρέπεται  να  εφαρµοσθούν συγχρόνως όλα τα παρακάτω:

α)  Ένα  παραπέτασµα  από  άκαυστο  αδιαφώτιστο  ύφασµα  µε  διάταξη  αυτόµατου κλεισίµατος.

β)
Ένα
αυτόµατο
σύστηµα
ψεκαστήρων
νερού
στις
δύο
πλευρές
του παραπετάσµατος.

Το  παραπέτασµα  πρέπει  να  διατηρείται  τελείως  βρεγµένο  σε  όλη  την επιφάνειά του επί 30 λεπτά.  Η παροχή νερού ελέγχεται από βαλβίδα κατάλληλου τύπου.

γ)  Το  παραπέτασµα,  οι  ψεκαστήρες  του  παραπετάσµατος,  οι  καταιονητήρες  της σκηνής   και   τα   ανοίγµατα   εξαερισµού   πρέπει   να  µπαίνουν   αυτόµατα   σε   λειτουργία   σε περίπτωση  πυρκαγιάς, µε  εντολή  από  θερµικούς /  θερµοδιαφορικούς  πυρανιχνευτές.
Οι πυρανιχνευτές  τοποθετούνται  σε  διάταξη  µε  µέγιστη  απόσταση  µεταξύ  του  3  µέτρα  και καλύπτουν πλήρως την περιοχή που καλύπτεται µε καταιονητήρες.

δ)   Τα  συστήµατα  προστασίας  πρέπει  να  ενεργοποιούνται  και  χειροκiνητα  µέσω χειριστηρίου στον σταθµό ελέγχου πυρκαγιάς (παρ. 5.1.5).

ε) Όταν ενεργοποιείται η βαλβίδα ελέγχου των καταιονητήρων ή ψεκαστήρων πρέπει να  δίδεται  σήµα  στο  σταθµό  ελέγχου  πυρκαγιάς  και  να µπαίνει  αυτόµατα  σε  λειτουργία  το σύστηµα του εξαερισµού και να κλείνει το παραπέτασµα.

5.1.5. Σε χώρο µέσα ή δίπλα από την σκηνή εγκαθίσταται ένας σταθµός ελέγχου πυρκαγιάς που περιέχει:

α) Φώτα ένδειξης του φωτισµού ασφαλείας και των δικτύων παροχής ενέργειας.

β) Χειροκίνητους διακόπτες για τη λειτουργία των ψεκαστήρων του παραπετάσµατος και του εξαερισµού.

γ) Τα όργανα ελέγχου του συστήµατος καταιονητήρων (παρ. 4.3.1. του άρθρου 4 του παρόντος).

δ) ∆ύο συστήµατα συναγερµού ένα για τους χώρους της σκηνής και ένα για το κοινό.

5.1.6.  Ο  χώρος  χειρισµού  και  ελέγχου  των  ηλεκτροµηχανολογικών  εγκαταστάσεων  της σκηνής   πρέπει   να   αποτελεί   πυροδιαµέρισµα  µε   δείκτη   πυραντίστασης   αντίστοιχο   του απαιτούµενου για τον όροφο του κτιρίου.

Απαγορεύεται  εκεί  να  εγκαθίστανται  οι  πίνακες  του  κυρίως  φωτισµού  και  του  φωτισµού ασφαλείας των υπόλοιπων χώρων του θεάτρου.

— Άρθρο 10  —
————————  ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ   ————————
55
5.1.7. Τα ανοίγµατα επικοινωνίας µε την σκηνή πρέπει να είναι πυράντοχα (30 λεπτών) και αυτοκλειόµενα.   Εργαστήρια  και  χώροι  αποθήκευσης  ευφλέκτων υλικών δεν επιτρέπεται  να επικοινωνούν µε τη σκηνή.

5.1.8. Σε  κάθε  σκηνή  πρέπει  να  υπάρχουν  δύο  πυροσβεστικές  φωλιές  εγκατεστηµένες µία σε  κάθε  πλευρά.  Πρέπει  επίσης  να  υπάρχουν  φορητοί  πυροσβεστήρες  κατά  προτίµηση βάρους 6 χιλιογρ. (µε αναλογία ένας για 60 τ.µ. δαπέδου).

5.1.9.  Σε  σκηνές µε  επιφάνεια  δαπέδου µικρότερη  των 60  τ.µ.  δεν  είναι  υποχρεωτικές  οι παραπάνω απαιτήσεις.  Πρέπει µόνο να υπάρχουν τουλάχιστον δύο πυροσβεστήρες βάρους
6 χιλιογράµµων.

5.1.10.  Στη  σκηνή  προβλέπονται  δύο  τουλάχιστον  έξοδοι  κινδύνου.
Το  ίδιο  ισχύει  και  για τους  βοηθητικούς  χώρους  της  σκηνής  καθώς  και  το  υποσκήνιο,  του  οποίου  η µία  έξοδος πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη σκηνή.   Η µέγιστη πραγµατική απόσταση απροστάτευτης όδευσης  γι'  αυτούς  τους  χώρους  είναι 22  µέτρα.
Από  κει  και  πέρα  η  όδευσης
διαφυγής πρέπει να είναι πυροπροστατευµένη.

5.2. Θάλαµοι προβολής ταινιών.
5.2.1. Για προβολές παλαιών ταινιών από νιτρική κυτταρίνη ισχύουν τα άρθρα 66 έως 81 και
88, 89, 91 του Β.∆. 15/17 Μαΐου 1956 «Περί Κανονισµού θεάτρων, κινηµατογράφων κ.λ.π.».

5.2.2.
Για
σύγχρονες
κινηµατογραφικές
ταινίες
ασφαλείας,
οι
συσκευές
προβολής τοποθετούνται  σε  ειδικούς  θαλάµους  προβολής,  οι  οποίοι  στην  είσοδο  έχουν  την  επιγραφή
«ΘΑΛΑΜΟΙ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΜΟΝΟ  ΓΙΑ  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΤΑΙΝΙΕΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
Οι  θάλαµοι αυτοί πρέπει να εκπληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να αποτελούν αυτοτελές πυροδιαµέρισµα µε δείκτη πυραντίστασης, αντίστοιχο του ορόφου του κτιρίου που βρίσκονται.

β)
Να διαθέτουν επαρκή εξαερισµό µε παροχή αέρα από δύο τουλάχιστον αγωγούς προσαγωγής  και  ένα  τουλάχιστον  στόµιο  απαγωγής.
Το  σύστηµα  πρέπει  να  εξασφαλίζει ανανέωση  του  αέρα µέσα  στο  θάλαµο  ανά 3  λεπτά.
  Ο  εκβαλλόµενος  αέρας  πρέπει  να καταλήγει  έξω  από  το  κτίριο,  ώστε  να  µην  µπορεί  να  ανακυκλοφορήσει  µε  το  σύστηµα προσαγωγής.

γ)
Σε  κάθε  συσκευή  προβολής  πρέπει  να  προβλέπεται  αγωγός  απαγωγής  αέρα από   κάθε  λαµπτήρα,   που  θα  εκβάλλεται  έξω  από  το  κτίριο.
Η  ικανότητα  απαγωγής κυµαίνεται από 6 - 8,5 κ.µ. ανά λεπτό, ανάλογα µε το είδος της συσκευής προβολής, ώστε η θερµοκρασία  του  περιβλήµατος  του  λαµπτήρα  σε  λειτουργία,  να µην  υπερβαίνει  σε  καµµία περίπτωση τους 55ο C.
6. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ (µη στεγασµένοι) ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ.
6.1. Έκταση.
Οι  παρακάτω  διατάξεις  συµπληρώνουν  και  τροποποιούν  ορισµένες  διατάξεις  των  παρ.1 έως και 5 του άρθρου αυτού και αφορούν κάθε µη στεγασµένο (υπαίθριο χώρο συνάθροισης κοινού του οποίου η όλη διαµόρφωση περιορίζει την ελεύθερη και άµεση διαφυγή του κοινού προς τον έξω από αυτόν ασφαλή χώρο π.χ. υπαίθριος κινηµατογράφος και θέατρο, υπαίθριο κέντρο   διασκέδασης,   υπαίθριος   αθλητικός   χώρος   όπως   στάδιο   κ.λ.π.   και   του   οποίου
56
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  — απαραιτήτως  όλες  οι  οδεύσεις  διαφυγής µέχρι  τις  τελικές  εξόδους  δεν διέρχονται µέσα  από κλειστούς χώρους.

6.2. Οδεύσεις διαφυγής.
6.2.1. Σχεδιασµός.
6.2.1.1. Ο υπολογισµός των αθλουµένων στους υπαίθριους αγωνιστικούς χώρους γηπέδων,

σταδίων κ.λ.π. γίνεται µε τη σχέση 1 ατ. / 5 τ.µ. επιφανείας αγωνιστικού χώρου.

6.2.1.2. Η παροχή τόσο των οριζοντίων όσο και των κατακορύφων οδεύσεων καθορίζεται σε

300 ατ. / µονάδα πλάτους (0,60 µ.).
6.2.1.3. Από κάθε σηµείο υπαίθριου χώρου συνάθροισης κοινού πρέπει να εξασφαλίζεται η διαφυγή  προς  δύο  τουλάχιστον  τελικές  εξόδους.
Στους  υπαίθριους  χώρους  συνάθροισης κοινού  δεν  ισχύουν  τόσο  η  έννοια  της  πυροπροστατευµένης  όδευσης  διαφυγής  όσο  και  η έννοια της εξόδου κινδύνου, όλες δε οι έξοδοι προς τον ασφαλή χώρο θεωρούνται τελικές.

Το µήκος όδευσης διαφυγής µέχρι την τελική έξοδο είναι απεριόριστο.

Οι  τελικές  έξοδοι  πρέπει  κατά  το  δυνατόν  να  είναι  αποµακρυσµένες µεταξύ  τους  και  σε τέτοια διάταξη ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να φραχθούν συγχρόνως.

Ο αριθµός και τα ελάχιστα πλάτη των τελικών εξόδων δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας ΣΤ1.

Πληθυσµός (άτοµα)
Ελάχιστος αριθµός τελικών εξόδων


Ελάχιστο πλάτος κάθε εξόδου
Μέχρι 450
2
0,90 µ.
451 - 900
2
Η µία 1,80 µ. & η άλλη 0,90 µ.
901 - 1800                                           2
1,80 µ.
1801 - 2.700
3
1,80 µ.
Για  κάθε 900  άτοµα  επιπλέον  προστίθεται µία  τουλάχιστον  έξοδος µε  ελάχιστο  πλάτος
1,80 µ.
6.2.2. Απαιτήσεις για χώρους µε σταθερές θέσεις.
6.2.2.1. Σε υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού µε σταθερές θέσεις ισχύουν επί πλέον και τα εξής:

i. Σειρές καθισµάτων που περικλείονται από δύο διαµήκεις διαδρόµους δεν πρέπει να περιλαµβάνουν  περισσότερα  από 48  καθίσµατα.  'Όταν  έχουν  πρόσβαση µόνο  προς  έναν διαµήκη  διάδροµο  το  όριο  είναι 24  καθίσµατα  εφόσον  η  ελεύθερη  οριζόντια  απόσταση (l)

µεταξύ  των  καθισµάτων  διαδοχικών  σειρών µετρούµενη  σε µη  αναδιπλωµένα  καθίσµατα είναι µεταξύ 0,30 µ. (ελάχιστη επιτρεπτή) και 0,35 µ.
ii. Όταν η ελεύθερη οριζόντια απόσταση (Ι) µεταξύ των καθισµάτων είναι από 0,35 µ. και άνω τότε επιτρέπονται µέχρι 36 και 72 καθίσµατα σε κάθε σειρά µε πρόσβαση προς ένα και δύο διαµήκεις διαδρόµους αντίστοιχα.

— Άρθρο 10  —
————————  ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ   ————————
57
6.2.2.2.   Ειδικά   σε   χώρους  µε   σταθερές   θέσεις   οι   οποίες   είναι   διαµορφωµένες   σε διαδοχικούς   αναβαθµούς   του   δαπέδου  µε   ελάχιστη   υψοµετρική   διαφορά  0,35  µ.   και χρησιµοποιούνται  είτε  απ'  ευθείας  για  καθίσµατα  (κερκίδες  αθλητικών  χώρων,  θεάτρων κ.λ.π.) είτε για την τοποθέτηση άλλων καθισµάτων πάνω σ' αυτούς ισχύουν τα εξής:

i. Το πλάτος του αναβαθµού πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,85 µ.
ii.  Σε  αναβαθµούς  µε  σταθερά  καθίσµατα  τοποθετηµένα  επάνω  τους  η  ελεύθερη απόσταση (Ι) µεταξύ  των καθισµάτων διαδοχικών σειρών µετρούµενη σε µη αναδιπλωµένα καθίσµατα, πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,30 µ.   Όταν το (Ι) είναι µεταξύ 0,30 µ. και 0,35 µ. τότε  σε  κάθε  σειρά  επιτρέπονται  µέχρι  24  καθίσµατα  από  την  κάθε  πλευρά  διαµήκους διαδρόµου.  Όταν το (Ι) είναι από 0,35 µ. και άνω, επιτρέπονται µέχρι 36 καθίσµατα.

iii.  Όταν  χρησιµοποιούνται  απ’  ευθείας  οι  αναβαθµοί  χωρίς  να  στερεώνονται  επάνω τους  καθίσµατα  τότε επιτρέπονται σε κάθε σειρά µέχρι 36 θέσεις από την κάθε πλευρά του διαδρόµου.

6.2.2.3.  Γενικώς  στους  υπαίθριους  χώρους  συνάθροισης  κοινού  µε  σταθερές  θέσεις  τα πλάτη των διαµήκων και εγκαρσίων διαδρόµων υπολογίζονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν την παροχή του πληθυσµού κατά τη διαφυγή.  Ως ελάχιστο πλάτος διαδρόµου ορίζεται 0,90 µ.
6.2.3. Πυροπροστασία.
Η παρ. 2.2.  του παρόντος άρθρου καθώς και οι παρ.  1.2.3.  και 3.2.5.  του άρθρου 1 δεν ισχύουν για τους υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού.

6.2.4. Φωτισµός.
Ισχύουν τα αναφερόµενα στις παρ. 2.6 και 2.7. του άρθρου 2 του παρόντος.

6.3. Ενεργητική πυροπροστασία.
i. Για τους υπαίθριους χώρους αθλητικών εκδηλώσεων συνιστάται να υπάρχει ικανός αριθµός υδροστοµίων περιµετρικά της εγκατάστασης.

ii.  Για  τους  λοιπούς  υπαίθριους  χώρους  συνάθροισης  κοινού  δεν  απαιτείται  γενικά

µόνιµο υδροδοτικό δίκτυο.   Στην περίπτωση υπαίθριων χώρων συνάθροισης κοινού υψηλού βαθµού  κινδύνου,  όπως  αυτοί  χαρακτηρίζονται  σύµφωνα µε  την  παρ.  1.2.3.  του  άρθρου  1 δεν   ισχύουν   οι   απαιτήσεις   ως   προς   την   ενεργητική   πυροπροστασία   της   παρούσας παραγράφου.
Στους   χώρους   αυτούς   π.χ.   χώροι   εµπορικών   εκθέσεων   όπου   είναι αντικειµενικά  δύσκολη  η  προσέγγιση µε  εύκαµπτους  πυροσβεστικούς  σωλήνες  απαιτείται  η κατασκευή υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου.

ii.  Για  τους  υπαίθριους  χώρους  συνάθροισης  κοινού  εκτός  των  χώρων  αθλητικών εκδηλώσεων ισχύει η παρ. 4.6. του άρθρου αυτού για τους φορητούς πυροσβεστήρες.

7. ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ.
7.1.  Οι  ηµιϋπαίθριοι  χώροι  συνάθροισης  κοινού  υπάγονται  στις  διατάξεις  των  κλειστών χώρων (παρ.1  έως 5  του  άρθρου  αυτού),  εκτός  αν  πληρούνται  συγχρόνως  οι  παρακάτω προϋποθέσεις,   οπότε   εφαρµόζονται   οι   διατάξεις   της   παρ.  6   περί   υπαίθριων   χώρων συνάθροισης κοινού.

i.  Ο  χώρος  πρέπει  να  είναι  ισόγειος.   ∆εν  πρέπει  να  υπάρχουν  άλλοι  όροφοι  πάνω απ' αυτόν ούτε να γίνεται χρήση του δώµατός του.   Επιτρέπεται η ύπαρξη υπογείου χώρου, ο  οποίος  όµως  όταν  δεν  έχει  λειτουργική  σχέση µε  την  κυρία  χρήση  του  ισογείου  χώρου, πρέπει να αποτελεί πυροδιαµέρισµα.

ii.  Η  ενιαία  επιφάνεια  του  ηµιϋπαίθριου  χώρου  συνάθροισης  κοινού  δεν  πρέπει  να ξεπερνά τα 4.500 τ. µέτρα.   Όταν η επιφάνεια υπερβαίνει τα 4.500 τ. µέτρα λαµβάνονται τα
58
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  — απαραίτητα µέτρα ανάλογα µε τον τρόπο κατασκευής της στέγασης ώστε να παρεµποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς.

iii.  Να µην  εµποδίζεται  η  κυκλοφορία  και  διαφυγή  του  κοινού  από  την συσσώρευση καπνού.  Για το λόγο αυτό πρέπει:

α) Κάθε δοµικό στοιχείο της στέγης να απέχει το λιγότερο 3 µ. από το δάπεδο.

β)  Το  συνολικό  άνοιγµα  της  παράπλευρης  επιφάνειας  να  είναι  τουλάχιστον  το
50% αυτής.   Η διάταξη των ανοιγµάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διευκολύνει κατά το δυνατόν την απαγωγή του καπνού.

γ)  Όπου  απαιτείται  πρέπει να  προβλέπονται  κατάλληλα  ανοίγµατα  στη  στέγαση για την απαγωγή του καπνού.

7.2.  Στις
διατάξεις  της  παρ. 6  περί  υπαιθρίων  χώρων  συνάθροισης  κοινού  του  άρθρου αυτού  υπάγονται  επίσης  και  οι  ηµιϋπαίθριες  κερκίδες  αρκεί  να  πληρούνται  οι  παρακάτω προϋποθέσεις:

i.Η προϋπόθεση iii) της παρ. 7.1.

ii.   Η   όλη   κατασκευή   (κερκίδες,   στέγαστρο,   παράπλευρη   επιφάνεια   κ.λπ.)   να αποτελείται από άκαυστα υλικά.

iii.  Όταν  κάτω  από  τις  κερκίδες  υπάρχουν  χώροι  οι  οποίοι  δεν  έχουν  λειτουργική σχέση µε  την  κυρία  χρήση  της  όλης  κατασκευής  τότε  οι  χώροι  αυτοί  πρέπει  να  αποτελούν πυροδιαµέρισµα.

— Άρθρο 13  —
—  ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
59
Άρθρο 11
[Όπως συµπληρώθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α’)
Βιοµηχανίες - Βιοτεχνίες
1. ΓΕΝΙΚΑ.
Στη  κατηγορία  αυτή  περιλαµβάνονται  κτίρια  ή
τµήµατα  κτιρίων (ή  δοµικές  κατασκευές) που  στεγάζουν  βιοµηχανίες,  βιοτεχνίες,  εργαστήρια,  αποθήκες  κάθε  είδους,  κ.λ.π.,  στις οποίες  παράγονται  ή  επεξεργάζονται  διάφορα  προϊόντα  και  αποθηκεύονται  πρώτες  ύλες  ή άλλα αγαθά.

Οι  βιοµηχανίες,  οι  βιοτεχνίες  και  οι  αποθήκες  κατατάσσονται  σε  τρεις  (3)  κατηγορίες, ανάλογα µε την επικινδυνότητά τους σε σχέση µε την εκδήλωση πυρκαγιάς, σύµφωνα µε το Παράρτηµα της Απόφασης 5905/12-6-95 Υπουργού Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, όπως ισχύει κάθε φορά:

Ζ1: χαµηλού βαθµού κινδύνου  (Aα, Bα, Cα, D
της  Απόφασης 5905)
Ζ2: µέσου βαθµού κινδύνου
(Aβ, Bβ, Cβ
της         //
      5905)
Ζ3: υψηλού βαθµού κινδύνου
(Aγ, Bγ, Cγ
της
     //
     5905)
Ιδιαίτερα  για  τις  αποθήκες,  η  κατάταξη  µπορεί  να  γίνει  ορθότερα  µε  βάση  τη  µέση πυκνότητα  του  πυροθερµικού  φορτίου,  εφόσον  αυτό  παραµένει  σχετικά  σταθερό,  ως εξής:

2
Ζ1:
πυροθερµικό φoρτίο
< 1000
MJ / m

2
Ζ2:
πυροθερµικό φoρτίο
1000 - 2000
MJ / m

2
Ζ3:
πυροθερµικό φoρτίο
> 2000
MJ / m

Καταστήµατα,
που
χρησιµοποιούνται
κατά
κύριο
λόγο
για
την
αποθήκευση εµπορευµάτων, κατατάσσονται µετά από κρίση της ελέγχουσας Αρχής στην κατηγορία αυτή.

2. Ο∆ΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ.
2.1. Σχεδιασµός.
2.1.1.  Ο  πληθυσµός  ενός  κτιρίου  της  κατηγορίας  Ζ µπορεί  να  υπολογισθεί µε  το µέγιστο προβλεπόµενο  αριθµό  των  ατόµων  που  πρόκειται
να  χρησιµοποιήσουν  το  χώρο,  εφόσον αυτό µπορεί να καθορισθεί µε σαφήνεια.   Σε αντίθετη περίπτωση, ο θεωρητικός πληθυσµός υπολογίζεται:

α)  Για  βιοµηχανίες  -  βιοτεχνίες  µε  την  αναλογία  ενός  ατόµου  /  10  τ.  µέτρα  µικτής επιφάνειας.

β) Για αποθήκες µε την αναλογία ενός ατόµου / 40 τ. µέτρα µικτής επιφάνειας.

Στη  συνολική  επιφάνεια  συµπεριλαµβάνονται  και  οι  ανοιχτοί  εξώστες  (πατάρια),  που πιθανόν να υπάρχουν στις αίθουσες.

2.1.2. Η παροχή ανά µονάδα πλάτους (0,60 του µέτρου) καθορίζεται σε:

α) 100 άτοµα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδροµοι - πόρτες).

β)  75 άτοµα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες - ράµπες).

60
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
Το  ελάχιστο  πλάτος  των  οδεύσεων  διαφυγής  ορίζεται  σε  1,00 µέτρο,  ενώ  το  ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις πόρτες των οδεύσεων διαφυγής είναι 0,85 του µέτρου και για τους χώρους υγιεινής 0,75 του µέτρου.

2.1.3.  Γενικά  απαιτούνται  δύο  τουλάχιστον  έξοδοι  κινδύνου,  τοποθετηµένες  σε  θέσεις αποµακρυσµένες µεταξύ  τους  σύµφωνα µε  την  παράγραφο 2.2.1.  των Γεν.  ∆ιατάξεων (σχ. Ζ.4).   Η απαίτηση αυτή επιβάλλεται ιδιαίτερα σε κτίρια της κατηγορίας Ζ3 ανεξάρτητα από το
µέγεθος του χώρου (σχ. Ζ.1).

[image: image13.png]sOTTH OEIH KAIMAKODETAIION




Σχήµα Ζ.1.
     *  Επιτρέπεται µόνο  µία  έξοδος  κινδύνου  σε  κτίρια  των  κατηγοριών  Ζ1,  Ζ2,  εφόσον  ο πληθυσµός  τους  είναι µικρότερος  των 30  ατόµων ή  στην περίπτωση  αποθηκών εφόσον το εµβαδόν τους δεν υπερβαίνει τα 1.000 τ. µέτρα.

     * Εξαιτίας της ανάγκης δηµιουργίας µεγάλων αιθουσών και της πιθανότητας µετακίνησης των  διαφόρων  επίπλων,  εµπορευµάτων, µηχανολογικών  εξοπλισµών,  κ.λ.π.  επιβάλλονται περιορισµοί  και  για  την  πραγµατική  απόσταση  απροστάτευτης  όδευσης,  αλλά  και  για  την άµεση απόσταση της όδευσης.  Έτσι:

Σε περίπτωση δύο εξόδων κινδύνου (σχ. Ζ.2):

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ.1. Κατηγορία κτιρίου


Μέγιστα όρια
Πραγµατική απόσταση

Άµεση απόσταση
Κτίρια Ζ1
60 µέτρα           35 µέτρα
Κτίρια Ζ2
45 µέτρα           25 µέτρα
   Κτίρια Ζ3
25 µέτρα
15 µέτρα  


Σχήµα Ζ.2.
— Άρθρο 13  —
—  ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
61
Σε  περίπτωση µιας µόνο  εξόδου  ή  δύο  εξόδων,

αλλά σε γωνία θ µικρότερη των 45° (σχ. Ζ.3):

Σχήµα Ζ.3.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ.2. Κατηγορία κτιρίου


Μέγιστα όρια
Πραγµατική απόσταση

Άµεση απόσταση
Κτίρια Ζ1
35 µέτρα                 25 µέτρα
Κτίρια Ζ2
25 µέτρα
15 µέτρα
    Κτίρια Ζ3
15 µέτρα
10 µέτρα 

     *
Σε περιπτώσεις µεγάλων αιθουσών παραγωγής ή αποθήκευσης ( > 1.000 τ. µέτρων), επιτρέπεται η πραγµατική απόσταση απροστάτευτης όδευσης να φθάνει µέχρι και 120 µέτρα, εφόσον   το   κτίριο   είναι  µονόροφο   και   διαθέτει   σύστηµα   καταιονητήρων   και   φωτισµό ασφαλείας.

     *
Τα επιτρεπόµενα µέγιστα όρια για αδιέξοδα ή σύµπτωση του πρώτου τµήµατος δύο εναλλακτικών οδεύσεων διαφυγής είναι αυτά του Πίνακα Ζ.2, που ισχύουν στην περίπτωση της µιας εξόδου (σχ Ζ.4).

     *
∆ιάδροµοι   µε   µήκος   µεγαλύτερο
από   40   µέτρα,
πρέπει
να
δικόπτονται   µε πυράντοχες  πόρτες 30  λεπτών,  αυτοκλειόµενες  για  την  προστασία  από  τη µετάδοση  του καπνού.

     *
Ανεµόσκαλες  που  ξεκινούν  από  τη  στάθµη  των  µηχανολογικών  εγκαταστάσεων, επιτρέπεται   να   αποτελούν  τµήµατα   των  οδεύσεων  διαφυγής,   εφόσον  δεν  εξυπηρετούν περισσότερα από 3 άτοµα.

62
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
Σχήµα Ζ.4.
2.1.4.  Το πλάτος των ή της τελικής εξόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο µε το µισό του αθροίσµατος  των  απαιτουµένων µονάδων  πλάτους  οδεύσεων  διαφυγής  για  όλους  τους ορόφους πάνω από τον όροφο εκκένωσης.

2.2. Πυροπροστασία.
     *
Η πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής, που απαιτείται µετά από την εξάντληση του  ορίου  της  µέγιστης  απροστάτευτης  όδευσης,  πρέπει  να  έχει  περίβληµα  από  δοµικά στοιχεία  µε  δείκτη  πυραντίστασης  σύµφωνο  µε  αυτόν,  που  αναφέρεται  στον  παρακάτω Πίνακα Ζ.3 (παράγραφος 3.1. αυτού του κεφαλαίου).

     *
Σε κτίρια της κατηγορίας Ζ3  και σε κτίρια µε 4 ή περισσότερους ορόφους, επιβάλλεται η  δηµιουργία  πυροπροστατευµένου  προθαλάµου  στην  είσοδο  της  πυροπροστατευµένης όδευσης (κλιµακοστάσιο ή άλλη έξοδος κινδύνου).

     *
Σε κτίρια αποθηκών, οι πόρτες που οδηγούν σε οδεύσεις διαφυγής πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 20 λεπτών.

2.3. Φωτισµός - Σήµανση
Σε
κτίριο  της  κατηγορίας  Ζ  πρέπει  να  υπάρχει  φωτισµός  των  οδεύσεων  διαφυγής, σύµφωνα  µε   την   παράγραφο  2.6.   των   Γεν.   ∆ιατάξεων.
Εξαιρούνται   οι   χώροι,   που χρησιµοποιούνται µόνο στη διάρκεια της ηµέρας και έχουν ικανοποιητικό φυσικό φωτισµό.

Οι   απαιτήσεις   της   προηγουµένης   παραγράφου   ισχύουν   ακριβώς   και   για   φωτισµό ασφαλείας.

Σε  όλα  τα  κτίρια  της  κατηγορίας  Ζ  επιβάλλεται  σήµανση  των  εξόδων  κινδύνου  και  της τελικής εξόδου, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.7. των Γεν. ∆ιατάξεων.

3. ∆ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
3.1. Τα φέροντα δοµικά στοιχεία καθώς και όλα τα δοµικά στοιχεία του περιβλήµατος των πυροδιαµερισµάτων  πρέπει  να  έχουν  ελάχιστο  δείκτη  πυραντίστασης  ανάλογα  µε  την περίπτωση, σύµφωνα µε τον Πίνακα Ζ.3.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ.3.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Κατηγορία κτιρίου
Βιοµηχανίες

Μονόροφα
Πολυόροφα
Υπόγεια
Εγκατάσταση*
καταιονητήρων
(συντελεστής)
 
Ζ1
χωρίς απαίτηση
60 λεπτά
120 λεπτά                   0,5 

— Άρθρο 13  —
—  ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
63
Ζ2
 60 λεπτά
90 λεπτά
120 λεπτά                   0,6
Ζ3
 60 λεπτά
120 λεπτά
180 λεπτά                   0,7
Αποθήκες
Ζ1
 60 λεπτά
90 λεπτά
120 λεπτά                   0,5
Ζ2
120 λεπτά
180 λεπτά
180 λεπτά                   0,5
 
Ζ3
180 λεπτά              240 λεπτά            240 λεπτά                   0,5 

     * Συντελεστής µείωσης για κάθε περίπτωση.
3.2.
Επικίνδυνοι
χώροι
σύµφωνα   µε   την   παράγραφο   3.2.5.
των   Γεν.   ∆ιατάξεων
(λεβητοστάσια,  αποθήκες  καυσίµων,  ηλεκτροµηχανολογικές  εγκαταστάσεις,  κ.λ.π.)  πρέπει να  αποτελούν  ξεχωριστό  πυροδιαµέρισµα  και  να µην  τοποθετούνται  από  κάτω  ή  σε  άµεση γειτονία µε τις εξόδους των κτιρίων.

3.3.  Το  µέγιστο  επιτρεπόµενο  εµβαδόν  πυροδιαµερίσµατος  δίνεται,  ανάλογα  µε  την περίπτωση, στον παρακάτω Πίνακα Ζ.4.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ.4.

Κατηγορία κτιρίου
Βιοµηχανίες

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΠΥΡΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Μονόροφα
Πολυόροφα
Υπόγεια
Εγκατάσταση*
καταιονητήρων
(συντελεστής)
Ζ1
5.000 τ. µ.
500 τ. µ.
700 τ. µ.
2,5
Ζ2
2.500 τ. µ.
500 τ. µ.
500 τ. µ.
2,0
Ζ3
2.000 τ. µ.
500 τ. µ.
300 τ. µ.
2,0
Αποθήκες
Ζ1
2.500 τ. µ.
500 τ. µ.
300 τ. µ.
4,0
Ζ2
2.500 τ. µ.
500 τ. µ.
300 τ. µ.
2,0
 
Ζ3
1.000 τ. µ.
300 τ. µ.
200 τ. µ.
2,0 

     * Συντελεστής αύξησης για κάθε περίπτωση.
Θα πρέπει επίσης ο όγκος του πυροδιαµερίσµατος να µη ξεπερνά:

α) Βιοµηχανίες
Μονόροφες
28.000 κυβ. µέτρα.

Πολυόροφες
   3.000 κυβ. µέτρα
β) Αποθήκες
Μονόροφες
15.000 κυβ. µέτρα.

Πολυόροφες
   3.000 κυβ. µέτρα
3.4.
Όλα
τα
ανοίγµατα

που
αφήνονται
στους
τοίχους

και
τα
πατώµατα
του πυροδιαµερίσµατος
από
τις
ανάγκες
της

παραγωγικής
διαδικασίας,
πρέπει
 να προστατεύονται   κατάλληλα  (µε   προθαλάµους,   πυράντοχες  πόρτες,   πυροπροστατευµένα φρέατα  ή  άλλα  συστήµατα),  ώστε  να µην  διακόπτεται  η  ακεραιότητα  και  η  συνέχεια  του πυροδιαµερίσµατος.

4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
64
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
4.1.   Απαιτείται   τοποθέτηση   χειροκίνητου   ηλεκτρικού   συστήµατος
συναγερµού   σε πολυόροφα κτίρια µε συνολικό πληθυσµό µεγαλύτερο από 100 άτοµα ή πληθυσµό ορόφου
µεγαλύτερο από 30 άτοµα (παράγραφος 4.2. των Γεν. ∆ιατάξεων).

4.2. Σε βιοµηχανίες της κατηγορίας Ζ2 µε συνολικό πληθυσµό περισσότερο από 100 άτοµα ή πληθυσµό ορόφου µεγαλύτερο από 50 άτοµα, καθώς και σε αποθήκες της κατηγορίας Ζ2
µε συνολικό εµβαδό µεγαλύτερο από 2.000 τ. µέτρα, επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτόµατου συστήµατος πυρανίχνευσης (παράγραφος 4.1. των Γεν. ∆ιατάξεων).   Τοποθετείται επίσης και  σε  όλα  τα  κτίρια  της  κατηγορίας  Ζ3   ανεξάρτητα  από  πληθυσµό,  καθώς  και  στους επικίνδυνους χώρους.

Η   τοποθέτηση   του   συστήµατος   πυρανίχνευσης   απαλλάσσει   από   την   υποχρέωση τοποθέτησης και χειροκίνητου συστήµατος.

Τα δύο παραπάνω συστήµατα πρέπει να εκπέµπουν ηχητικό σήµα συναγερµού σε θέση που βρίσκεται µόνιµα προσωπικό.

Σε περίπτωση που τοποθετούνται και τα δύο, πρέπει οπωσδήποτε να συνδέονται µεταξύ τους.

4.3. Αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης  απαιτείται σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας Ζ3  και σε αποθήκες της κατηγορίας Ζ2, εφόσον το συνολικό εµβαδόν τους ξεπερνά τα 2.000 τ. µέτρα.

Το  κατασβεστικό µέσο  πρέπει  να  είναι  κατάλληλο  για  τα  υλικά  τα  οποία  πρόκειται  να κατασβέσει.

Η  τοποθέτηση  αυτόµατου  συστήµατος  πυρόσβεσης  απαλλάσσει  από  την  υποχρέωση τοποθέτησης συστήµατος πυρανίχνευσης.  Το αντίστροφο όµως δεν ισχύει.

4.4.  Μόνιµο  υδροδοτικό  πυροσβεστικό  δίκτυο  τοποθετείται  σε  κτίρια µε  περισσότερους από 3  ορόφους  και  εµβαδόν  ορόφου µεγαλύτερο  από 500  τ. µέτρα.
Η  ελέγχουσα  Αρχή
µπορεί  να  απαιτήσει  δίκτυο  και  σε  άλλες  περιπτώσεις,  όπου  κρίνει  ότι  αυτό  θα  διευκολύνει σηµαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης.

4.5.  Σε  όλα  τα  κτίρια  βιοµηχανιών -  αποθηκών  τοποθετούνται  φορητοί  πυροσβεστήρες ανάλογοι  σε  πλήθος,  θέση  και  δυναµικότητα  µε  το  είδος  και  το  µέγεθος  κινδύνου.
Η ελέγχουσα  Αρχή,  έχοντας  υπόψη την Υπουργική απόφαση 5905/12-6-95 ή εκδίδοντας νέες οδηγίες  προσαρµοσµένες  στην  ανάπτυξη  της  τεχνολογίας,  θα  εγκρίνει  τη  σχετική  πρόταση της µελέτης πυροπροστασίας.

4.6.  Ο  ιδιοκτήτης  και  ο  διευθυντής  της  επιχείρησης  είναι  συνυπεύθυνοι  για  τη  συγκρότηση οµάδας   πυρασφάλειας   από   το  µόνιµο   προσωπικό.
Η   σύνθεση   αυτή   της   οµάδας   θα υποβάλλεται  µαζί  µε  τη  µελέτη  και  κάθε  µεταβολή  της  θα  γνωστοποιείται  άµεσα  στην αρµόδια αρχή.

Οι  παραπάνω  αναγραφόµενοι  είναι  επίσης  συνυπεύθυνοι  για  τη  συντήρηση  και  την ανανέωση όλων των µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.

Αρθρο 12
[Όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε µε τις:
α) Υ.Α. 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647 τ. Α’)
β) Υ.Α. 54229/2498/1994 (ΦΕΚ 312 τ. Β’)]
1. Γενικά.


Άρθρο 12Α
Κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας
1.1.  Στην  κατηγορία  αυτή  περιλαµβάνονται  όσα  κτίρια  ή  τµήµατα  κτιρίων χρησιµοποιούνται για  ιατρική  πρόληψη,  διάγνωση  ή  και  θεραπεία,  για  περίθαλψη  ατόµων  ηλικιωµένων  ή ασθενών µειωµένης  πνευµατικής  ή  σωµατικής  ικανότητας,  για  ύπνο  και  σωµατική  υγιεινή βρεφών και παιδιών ηλικίας µικρότερης των έξι ετών.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων και:

— Άρθρο 13  —
—  ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
65
- Τα νοσοκοµεία.

- Οι κλινικές.

- Τα αγροτικά ιατρεία.

- Οι υγειονοµικοί σταθµοί.

- Τα κέντρα υγείας.

- Τα ψυχιατρεία.

- Τα ιδρύµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

- Τα ιδρύµατα χρονίως πασχόντων.

- Οι οίκοι ευγηρίας.

- Τα βρεφοκοµεία, βρεφικοί σταθµοί, παιδικοί σταθµοί.

- Τα οικοτροφεία παιδιών ηλικίας µικρότερης των έξι ετών.

- Τα ιατρεία.

Κατ’  εξαίρεση  τα  οδοντιατρεία  και  τα  ιατρεία  που  δεν  διαθέτουν  νοσηλευτική  κλίνη  ούτε
µονάδα
εφαρµογής
ισοτόπων,
ούτε
ακτινολογικό
εργαστήριο,
ούτε
εγκαταστάσεις φυσιοθεραπείας, ανήκουν στην κατηγορία των γραφείων.

1.2.  Ειδικά  για  τα  αµφιθέατρα,  τις  τραπεζαρίες  καθώς  και  για  τις  αίθουσες  σεµιναρίων  ή διδασκαλίας µε  πληθυσµό  τουλάχιστον 50  ατόµων  ισχύει  το  άρθρο  10  του  παρόντος.   ∆εν υπολογίζεται πρόσθετος πληθυσµός για τους προθαλάµους,  χώρους αναµονής και φουαγιέ αυτών των χώρων.

     - Για τους χώρους στάθµευσης οχηµάτων ισχύει το άρθρο 13 του παρόντος.

1.3.  Νοσηλευτική  µονάδα  ονοµάζεται  µία  περιοχή  του  κτιρίου  µε  χρήση  υγείας  όπου στεγάζεται   αυτοτελής   λειτουργική   ενότητα   νοσηλίας   εσωτερικών   ασθενών,  µε   ιδιαίτερο νοσηλευτικό προσωπικό και µία προϊσταµένη αδελφή.

Περιλαµβάνει  θαλάµους  εσωτερικών  ασθενών  και  όλους  τους  χώρους  εργασίας  ιατρών και  νοσηλευτικού  προσωπικού  και  του  λοιπούς  βοηθητικούς  χώρους,  που  απαιτούνται  για την άµεση νοσηλευτική εξυπηρέτηση των νοσηλευοµένων.   ∆ιαθέτει µία στάση αδελφών και αυτοτελές σύστηµα ενδοεπικοινωνίας.

     - Μονάδα διαµονής µη αυτοεξυπηρετούµενων ατόµων ονοµάζεται µία περιοχή κτιρίου
µε   χρήση   κοινωνικής   πρόνοιας   που   χρησιµοποιείται   για   ύπνο   και   σωµατική   υγιεινή ηλικιωµένων  ατόµων  ή  βρεφών  ή  παιδιών  ηλικίας  µικρότερης  των  έξι  ετών  ή  ατόµων

µειωµένης σωµατικής ή πνευµατικής ικανότητας
2. Οδεύσεις διαφυγής.
2.1. Σχεδιασµός.
2.1.1. Πληθυσµός.
Ο
πληθυσµός
των
νοσηλευτικών
οµάδων
και
των    µονάδων
διαµονής    µη αυτοεξυπηρετούµενων  ατόµων  υπολογίζεται µε  την  αναλογία  1  ατόµου  ανά  11  τετρ. µέτρα
µικτού εµβαδού κάτοψης.

     - Ο πληθυσµός των διαδρόµων διατµηµατικής κυκλοφορίας των κεντρικών αποθηκών και των χώρων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων υπολογίζεται µε την αναλογία 1 ατόµου ανά 40 τετρ. µέτρα µικτού εµβαδού κάτοψης.

Ο  πληθυσµός  των  λοιπών  χώρων  υπολογίζεται µε  την  αναλογία  1  ατόµου  ανά 22  τετρ.

µέτρα µικτού εµβαδού κάτοψης.

2.1.2.  Παροχή.
Η παροχή των οδεύσεων διαφυγής ανά µονάδα πλάτους (0,60 µ.) καθορίζεται σε:

     - 45 άτοµα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διαδρόµους, πόρτες, ράµπες),

     - 35 άτοµα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες).

66
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
2.1.3. Ελάχιστα πλάτη.
Τα  ελάχιστα  επιτρεπόµενα  πλάτη  οδεύσεων  διαφυγής  που  εξυπηρετούν  εσωτερικούς ασθενείς   ή   ασθενείς   που   θεραπεύονται   στο   τµήµα   επειγόντων   περιστατικών  (πρώτων βοηθειών) ή στο τµήµα φυσιοθεραπείας, είναι τα ακόλουθα:

     - διάδροµοι 2,20 µ.
     - σκάλες, ράµπες 1,40 µ.
     - πόρτες χώρων υγιεινής 0,80 του µ.

     - λοιπές πόρτες 1,10 µ.
Τα ελάχιστα επιτρεπόµενα πλάτη των λοιπών οδεύσεων διαφυγής είναι τα ακόλουθα:

     - διάδροµοι 1,80 µ.
     - σκάλες, ράµπες 1,20 µ.
     - πόρτες χώρων υγιεινής 0,80 του µ.

     - λοιπές πόρτες 0,90 του µ.

Κατ’   εξαίρεση   δεν   επιβάλλονται   ελάχιστα   επιτρεπόµενα   πλάτη   πέραν   αυτών   που επιβάλλονται από τις γενικές διατάξεις και όσων προκύπτουν από τις παροχές των οδεύσεων διαφυγής
για
διαδρόµους,
σκάλες,
ράµπες
και
πόρτες
που
δεν
προβλέπεται
να χρησιµοποιηθούν   σε   οποιαδήποτε   περίπτωση   από   ασθενείς   ή   από   άτοµα  µειωµένης πνευµατικής  ή  σωµατικής  ικανότητας  ή  από  περιθαλπόµενα  ηλικιωµένα  άτοµα  ή  παιδιά ηλικίας µικρότερης των έξι ετών.

2.1.4. Αριθµός εξόδων.
2.1.4.1. Από κάθε σηµείο ορόφου απαιτείται πρόσβαση προς δύο τουλάχιστον ανεξάρτητες
µεταξύ τους εξόδους.

2.1.4.2. Κατ’ εξαίρεση της διάταξης της παρ. 2.1.4.1. επιτρέπεται πρόσβαση προς µία µόνο έξοδο  από  σηµείο  ορόφου  που  δεν  ανήκει  ούτε  σε  νοσηλευτική µονάδα  ούτε  σε µονάδα διανοµής µη αυτοεξυπηρετουµένων ατόµων όταν η στάθµη του δαπέδου αυτού του ορόφου δεν βρίσκεται ψηλότερα από 6 µέτρα από τη στάθµη του δαπέδου του ορόφου   εκκενώσεως και συγχρόνως το µικτό εµβαδό του δεν υπερβαίνει τα 200 τ. µ.

2.1.5. Οριζόντιες έξοδοι.
2.1.5.1.
Από
κάθε
σηµείο
νοσηλευτικής    µονάδας
ή    µονάδας
διαµονής    µη αυτοεξυπηρετουµένων  ατόµων  απαιτείται  πρόσβαση  προς  οριζόντια  έξοδο  που  βρίσκεται στον  ίδιο  όροφο.

Αυτή  η  οριζόντια  έξοδος  θεωρείται  σαν µία  από  τις  δύο  εξόδους  που απαιτούνται σύµφωνα µε την παρ. 2.1.4.1.

2.1.5.2.  Καθεµιά  από  τις  δύο  περιοχές  που  συνδέονται µεταξύ  τους µε  οριζόντια  έξοδο πρέπει  να  έχει  καθαρό  εµβαδό  αρκετό  για  να  χωρέσει  το  άθροισµα  των  προβλεποµένων πληθυσµών  των  δύο  περιοχών µε  πρόβλεψη  τουλάχιστον 0,30  τ. µ.  ανά  άτοµο  και 3  τ. µ. ανά νοσηλευτική κλίνη (εφόσον υπάρχουν νοσηλευτικές κλίνες σε αυτές τις περιοχές).

2.1.5.3.
Απαγορεύεται

οι
νοσηλευτικές    µονάδες
και
οι    µονάδες
διαµονής    µη αυτοεξυπηρετουµένων
ατόµων
να
επικοινωνούν
δια   µέσου
οριζόντιας
εξόδου   µε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους χώρους:

     - επικίνδυνο χώρο
     - κεντρικές αποθήκες
     - το κεντρικό µαγειρείο
     - το συγκρότηµα πλυντηρίου - κεντρικής λινοθήκης
     - εργαστήρια συντήρησης
     - χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων
     - το κεντρικό φαρµακείο
— Άρθρο 13  —
—  ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
67
     - βιοχηµικά, µικροβιολογικά, αιµατολογικά, παθολογοανατοµικά εργαστήρια
     - τµήµα πυρηνικής ιατρικής
2.1.5.4.   Απαγορεύεται   νοσηλευτική  µονάδα   λοιµωδών   νόσων   ή  AIDS   να   επικοινωνεί διαµέσου οριζόντιας εξόδου µε οποιαδήποτε περιοχή που δεν ανήκει αποκλειστικά σε τµήµα λοιµωδών νόσων ή AIDS αντιστοίχως.

2.1.5.5. Για τις πόρτες στις οριζόντιες εξόδους τα ελεύθερα πλάτη πρέπει να είναι για κάθε κατεύθυνση οδεύσεως διαφυγής, όσο απαιτούνται αλλά ποτέ µικρότερα από:

α)   1,10  µ.   όταν   διέρχονται   οδεύσεις   που   εξυπηρετούν  εσωτερικούς   ασθενείς   ή ασθενείς που θεραπεύονται στο τµήµα επειγόντων περιστατικών (πρώτων βοηθειών) ή στο τµήµα φυσιοθεραπείας.

β)  0,90 µ. για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

    2.1.6.
Απροστάτευτες οδεύσεις διαφυγής.
2.1.6.1. Οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε κατά την πορεία πάνω σ'  αυτές  να  µην  συναντιούνται  αδιέξοδοι  θύλακες,  όπως  αδιέξοδοι  διάδροµοι,  αδιέξοδα αίθρια, µε µήκος µεγαλύτερο από 10 µέτρα.

Τα  πρώτα  15 µέτρα  οδεύσεων  διαφυγής  από  ένα  σηµείο  προς  διαφορετικές  εξόδους επιτρέπεται να συµπίπτουν.

2.1.6.2.  Η  πραγµατική  απόσταση  απροστάτευτης  όδευσης  διαφυγής  δεν  επιτρέπεται  να υπερβαίνει τα 45 µέτρα.

2.1.7. Κλιµακοστάσια για πρόσβαση πυροσβεστών.
Από κάθε σηµείο ορόφου που η στάθµη του δαπέδου του βρίσκεται σε ύψος µεγαλύτερο από 20 µέτρα από τη στάθµη του δαπέδου του ορόφου εκκενώσεως απαιτείται πρόσβαση µε οριζόντια  κίνηση  προς  ένα  τουλάχιστον  κλιµακοστάσιο  για  πρόσβαση  πυροσβεστών.
Η πραγµατική   απόσταση   αυτής   της   απροστάτευτης   όδευσης   διαφυγής   πρέπει   να   µην υπερβαίνει τα 60 µέτρα.

2.1.8.  Πόρτες.
2.1.8.1.  Απαγορεύεται  να  κλειδώνονται  εκείνες  οι  πόρτες  των  θαλάµων  των  νοσηλευτικών
µονάδων,  και  των  θαλάµων  µονάδων  διαµονής  µη  αυτοεξυπηρετουµένων  ατόµων  που οδηγούν προς το εσωτερικό του κτιρίου.

2.1.8.2.  Kατ'  εξαίρεση  της  παρ.  2.1.8.1.  επιτρέπεται  να  κλειδώνουν  από  την  εσωτερική πλευρά
του
θαλάµου
οι
πόρτες

των
θαλάµων

των    µονάδων
διαµονής    µη αυτοεξυπηρετούµενων
ατόµων
που
οδηγούν
προς
το

εσωτερικό
του
  κτιρίου
όταν εκπληρώνονται συγχρόνως τα ακόλουθα:

α)
Τα άτοµα που διαµένουν δεν είναι µειωµένης πνευµατικής ικανότητας ούτε παιδιά.

β)
Οι  πόρτες  µπορούν  να  ξεκλειδώνουν  από  την  εξωτερική  πλευρά  σε  περίπτωση ανάγκης.

2.1.8.3. Κατ'   εξαίρεση της παρ. 2.1.8.1. επιτρέπεται να υπάρχουν σύρτες στην πλευρά της πόρτας  έξω  από  το  θάλαµο  στις  πόρτες  των  θαλάµων  ψυχασθενών  ή  άλλων  ατόµων

µειωµένης πνευµατικής ικανότητας.

68
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
2.1.8.4. Κάθε πόρτα χώρου υγιεινής πρέπει να µπορεί να ξεκλειδώνεται από την εξωτερική πλευρά σε περίπτωση ανάγκης.

2.1.8.5.  Οι  πόρτες  των  χώρων  υγιεινής  που  δεν  χρησιµοποιούνται  αποκλειστικά  από  το προσωπικό ή επισκέπτες πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω.

2.1.8.6.  Κάθε  θυρόφυλλο  οριζόντιας  εξόδου  πρέπει  να  έχει  διαφανή  υαλοπίνακα (vision panel)  πυράντοχο  που  να  εξασφαλίζει  ορατότητα  προς  την  απέναντι  πλευρά  χωρίς  να
µειώνει την απαιτούµενη πυραντίσταση της πόρτας.

2.1.8.7. Πόρτα διαδρόµου (που η κάσα της είναι κάθετη στον άξονα του διαδρόµου) πρέπει να  έχει  ελεύθερο  πλάτος  που  δεν  υπολείπεται  περισσότερο  του 0,20 µ.  από  το  ελάχιστο επιτρεπόµενο πλάτος του διαδρόµου σύµφωνα µε την παρ. 2.1.3. του παρόντος άρθρου.  Αν ο   διάδροµος   έχει   πλάτος  µεγαλύτερο   από   το   ελάχιστο   απαιτούµενο   δεν  απαιτείται   να αυξάνεται και το πλάτος της πόρτας.

2.1.9. Ράµπες.
Με εξαίρεση τις ράµπες που η µέγιστη επιτρεπόµενη κλίση τους ορίζεται σε 6% από την παρ. 5 του άρθρου 29 του Γ.Ο.Κ. η µέγιστη επιτρεπόµενη κλίση είναι 10%.

     - Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 14 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού.

2.1.10. Χειρολισθήρες.
Χειρολισθήρες  πρέπει  να  τοποθετούνται  και  στα  πλατύσκαλα  κάθε  σκάλας  και  ράµπας, από  όπου  διέρχονται  οδεύσεις  διαφυγής  καθώς  και  σε  αµφότερες  τις  πλευρές  κάθε  τέτοιας σκάλας και ράµπας πλάτους τουλάχιστον 1,20 µ,.

     - Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 16 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού.

2.1.11. Εκβολή διαφυγής.
Στα  κτίρια  ή  τµήµατα  κτιρίων  όπου  νοσηλεύονται  ή  περιθάλπονται  ψυχασθενείς  ή  άλλα άτοµα µε µειωµένη  πνευµατική  ικανότητα  που  απαγορεύεται  η  διαφυγή  τους,  επιτρέπεται από τον παρόντα κανονισµό να καταλήγουν οι οδεύσεις διαφυγής αντί σε κοινόχρηστο χώρο του   οικισµού,   σε  περιφραγµένο  αίθριο  ή  άλλη  υπαίθρια  περιφραγµένη  έκταση  εφόσον τηρούνται συγχρόνως όλα τα ακόλουθα:

α)  Το  αίθριο  ή  η  υπαίθρια  έκταση  συνορεύει µε  κοινόχρηστο  χώρο  του  οικισµού  και στο όριο αυτό υπάρχουν δύο τουλάχιστον πόρτες κατά το δυνατόν αποµακρυσµένες µεταξύ τους, µε τα απαιτούµενα από τον παρόντα Κανονισµό πλάτη.

β)  Οι  πόρτες  και  οι  κλειδαριές  τους  πρέπει  να  είναι  τέτοιας  κατασκευής  ώστε  να
µπορούν να ανοίξουν ή έστω και να διαρρηχθούν από αρµόδιες αρχές.

γ) Στον υπαίθριο χώρο αυτό δεν φυλάσσονται εύφλεκτα υλικά.

δ)  Η  υπαίθρια  έκταση  που  αποµένει  αφού  αφαιρεθεί  ζώνη  πλάτους 3 µέτρων  που συνορεύει  το  κτίριο  έχει  εµβαδόν  τουλάχιστον 2  τετραγωνικών µέτρων  ανά  άτοµο  για  τον πληθυσµό που εξέρχεται σε αυτή την υπαίθρια έκταση.

2.1.12 Ανελκυστήρες για την πρόσβαση πυροσβεστών.
Από κάθε σηµείο ορόφου που η στάθµη του δαπέδου του βρίσκεται σε ύψος µεγαλύτερο από  12 µέτρα από τη στάθµη του δαπέδου του ορόφου εκκενώσεως,  απαιτείται πρόσβαση
µε οριζόντια κίνηση προς έναν τουλάχιστον ανελκυστήρα για την πρόσβαση πυροσβεστών. Η   πραγµατική   απόσταση   αυτής   της   απροστάτευτης   όδευσης   διαφυγής   πρέπει   να  µην υπερβαίνει τα 60 µέτρα.

     -   Το   ελεύθερο   πλάτος   του   θαλάµου   κάθε   τέτοιου   ανελκυστήρα   πρέπει   να   είναι τουλάχιστον 1,70 µ. και το ελεύθερο βάθος του τουλάχιστον 2,40 µ.
— Άρθρο 13  —
—  ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
69
     -   Κατά   τα   λοιπά   για   τους   ανελκυστήρες   για   την  πρόσβαση  πυροσβεστών  ισχύει  η παράγραφος 3.2.18. του άρθρου 3 του παρόντος.

2.2. Πυροπροστασία.
2.2.1.
Τα
δοµικά
στοιχεία
των   περιβληµάτων   των   πυροπροστατευµένων   οδεύσεων διαφυγής  πρέπει  να  έχουν  ελάχιστο  δείκτη  πυραντίστασης  σύµφωνα µε  τις  απαιτήσεις  της παρ. 3.1.2. του παρόντος άρθρου.

2.2.2. Στους  υπόγειους  ορόφους  η  πρόσβαση  προς  κάθε  κλιµακοστάσιο  και  ανελκυστήρα πρέπει   να   γίνεται   µέσα   από   πυροπροστατευµένο   προθάλαµο   µε   πόρτες   µε   δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών.

2.3. Φωτισµός - Σήµανση.
2.3.1. Κανονικός φωτισµός (τεχνητός ή φυσικός).
Ο  κανονικός  φωτισµός  των  διατµηµατικών  διαδρόµων,  χώλ  και  κλιµακοστασίων,  πρέπει να είναι συνεχής καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου.  Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει, όταν όλα τα τµήµατα του κτιρίου δεν λειτουργούν.

Ο   κανονικός  φωτισµός  των  µη  διατµηµατικών  διαδρόµων,  χώλ  και  κλιµακοστασίων, πρέπει  να  είναι  συνεχής  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  λειτουργίας  του  τµήµατος  στο  οποίο ανήκουν.

Η  ελάχιστη  εξασφαλιζόµενη  φωτεινή  ένταση,  σε  κάθε  σηµείο  της  στάθµης  του  δαπέδου,

θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στις Γενικές ∆ιατάξεις του παρόντος.

2.3.2. Φωτισµός Ασφαλείας.
2.3.2.1.  Ο  φωτισµός  ασφαλείας  σε  όλους  τους  χώρους  κυκλοφορίας (διαδρόµους,  χώλ, κλιµακοστάσια)  πρέπει  να  λειτουργεί  τουλάχιστον  όταν  δεν  εξασφαλίζεται  απαιτούµενος κανονικός φωτισµός είτε λόγω βλάβης είτε λόγω εκούσιας διακοπής του.

Η ελάχιστη εξασφαλιζόµενη φωτεινή ένταση σε κάθε σηµείο της στάθµης του δαπέδου θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στις Γενικές ∆ιατάξεις.

2.3.2.2.  Φωτισµός  ασφαλείας  απαιτείται  στις µονάδες  εντατικής  θεραπείας,  στις  νεογνικές
µονάδες και στα συγκροτήµατα χειρουργείων και µαιεύσεων.   Η ελάχιστη φωτεινή ένταση σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 lux στο επίπεδο εργασίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο.

2.3.2.3.  Ο  φωτισµός  ασφαλείας  σε  χώρους  συνάθροισης  κοινού  θα  είναι  σύµφωνος µε  τα οριζόµενα στο άρθρο 10 του παρόντος.

2.3.3. Ηλεκτροδότηση.
Η  ηλεκτροδότηση (κύρια  και  εφεδρική)  της  εγκατάστασης  φωτισµού  πρέπει  να  γίνεται  από αξιόπιστες   πηγές.
Θα  πρέπει  κατά  το  δυνατόν  η  εφεδρική  πηγή  ηλεκτροδότησης  να εξασφαλίζει   τη   λειτουργία   του   φωτισµού   ασφαλείας   ακόµη   και   στη   διάρκεια   εξέλιξης πυρκαγιάς.
Η  εξασφαλιζόµενη  διάρκεια  λειτουργίας µε  εφεδρική  πηγή  θα  πρέπει  να  είναι κατ' ελάχιστον 3 ώρες.

2.3.4.  Σήµανση.
Πρέπει να υπάρχει σήµανση σύµφωνα µε την παρ. 2.7 του άρθρου 2 του παρόντος.

70
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
3. ∆οµική Πυροπροστασία.
3.1. Απαιτήσεις πυραντίστασης.
3.1.1.  Οι απαιτήσεις πυραντίστασης της φέρουσας κατασκευής, καθορίζονται στην επόµενη παράγραφο 3.1.2. για το υπόγειο και το υπέργειο τµήµα της σε συνάρτηση προς τον αριθµό ορόφων του κτιρίου.   Σαν υπόγειο τµήµα της φέρουσας κατασκευής θεωρείται το τµήµα της από το δάπεδο του κατώτατου υπογείου µέχρι και την οροφή του ανώτατου υπόγειου και σαν υπέργειο τµήµα το υπόλοιπο προς τα άνω τµήµα της φέρουσας κατασκευής.

3.1.2.  Η  φέρουσα  κατασκευή  πρέπει  να  έχει  πυραντίσταση  στην  φωτιά  κατά  περίπτωση σύµφωνα µε τα ακόλουθα:

α)
Σε µονόροφα κτίρια 30 λεπτά.

β)
Σε κτίρια µε δύο τουλάχιστον ορόφους, που συνυπολογίζονται και τυχόν υπόγειοι όροφοι, 90 λεπτά για το υπέργειο τµήµα και 120 λεπτά για το υπόγειο τµήµα.

3.1.3.  Οι  ανωτέρω  απαιτήσεις  πυραντίστασης  ισχύουν  ανάλογα  και  για  τους  τοίχους  που διαχωρίζουν  µεταξύ  τους  πυροδιαµερίσµατα,  καθώς  και  για  τα  περιβλήµατα  ανοιγµάτων πατώµατος  και  επικίνδυνων  χώρων  ενώ  για  τα  κουφώµατά  τους  ισχύουν  οι µειώσεις  της παρ. 3.2.10. του άρθρου 3 του Π.∆. 71/1988.   Ο δείκτης πυραντίστασης των περιβληµάτων των επικίνδυνων χώρων πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 λεπτά.

3.1.4.  Απαγορεύεται  η  χρήση  στερεών  αφρών  από  πολυµερή  στα  δοµικά  στοιχεία  των κτιρίων εφόσον δεν καλύπτονται από κατάλληλες πυροπροστατευτικές κατασκευές.

3.2. Πυροδιαµερίσµατα.
3.2.1.
 Τα    µέγιστα    µικτά
εµβαδά
πέραν
των
οποίων
απαιτείται
η
δηµιουργία πυροδιαµερίσµατος είναι 3.000 τ. µέτρα για µονόροφα κτίρια και 2.000 τ. µέτρα για τα λοιπά κτίρια.
Στον αριθµό των ορόφων συνυπολογίζονται και τυχόν υπόγειοι όροφοι.

3.2.2.
∆εν
ισχύουν
οι
προσαυξήσεις
του     µεγίστου
επιτρεποµένου
εµβαδού πυροδιαµερίσµατος που προβλέπονται στη παρ. 3.2.3. του άρθρου 3 του παρόντος Π. ∆/τος ούτε οποιεσδήποτε άλλες προσαυξήσεις.

3.2.3.  Νοσηλευτικές  µονάδες   και  µονάδες   διαµονής  µη   αυτοεξυπηρετούµενων   ατόµων απαγορεύεται  να  βρίσκονται  στο  ίδιο  πυροδιαµέρισµα  µε  οποιοδήποτε  άλλο  τµήµα  του κτιρίου.

3.2.4.  Απαγορεύεται  µία   νοσηλευτική  µονάδα  να  στεγάζεται  σε  περισσότερα  του  ενός πυροδιαµερίσµατα.   Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να στεγάζεται σε δύο πυροδιαµερίσµατα που επικοινωνούν µεταξύ τους όταν ισχύουν συγχρόνως όλα τα ακόλουθα:

α)
∆εν υπάρχει άλλη νοσηλευτική µονάδα στον ίδιο όροφο.

β)
Για  καθένα  από  τα  δύο  πυροδιαµερίσµατα  εφαρµόζεται  η  παρ.  2.1.5.2.  του παρόντος.

γ)
Η  πόρτα  οριζόντιας  εξόδου  που  συνδέει  τα  πυροδιαµερίσµατα  σε  κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου συγκρατείται στην ανοικτή θέση και απελευθερώνεται από τον µηχανισµό συγκρατήσεως αυτόµατα, µόλις ανιχνευθεί πυρκαγιά σε οποιοδήποτε από τα δύο πυροδιαµερίσµατα οπότε συνεχίζει να λειτουργεί σαν αυτοκλειόµενη.

— Άρθρο 13  —
—  ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
71
3.2.5.  Κοινόχρηστοι  χώροι  νοσηλευτικών µονάδων  επιτρέπεται  είτε  να  αποτελούν ιδιαίτερο πυροδιαµέρισµα
είτε
να
ανήκουν   στο   ίδιο   πυροδιαµέρισµα   µε   µία   ή   περισσότερες νοσηλευτικές µονάδες που εξυπηρετούν.

Τέτοιοι κοινόχρηστοι χώροι µπορούν να είναι αναµονές επισκεπτών,  καθιστικά ασθενών, γραφεία και χώροι διανυκτέρευσης ιατρών, χώροι ανάπαυσης και αποδυτήρια νοσηλευτικού προσωπικού,  οφίς  φαγητού,  χώροι  διανοµής  αγαθών,  χώροι  συλλογής  µεταχειρισµένων ειδών και απορριµµάτων και χώροι υγιεινής.

3.2.6.  Σε ιδιαίτερο πυροδιαµέρισµα πρέπει να στεγάζεται καθένα από τα ακόλουθα εφόσον το εµβαδόν του υπερβαίνει τα 50 τ. µέτρα:

α) τµήµα πυρηνικής ιατρικής.

β)  συγκρότηµαµικροβιολογικού -  βιοχηµικού -  αιµατολογικού -  παθολογοανατοµικού και συναφών εργαστηρίων.

γ) συγκρότηµα πλυντηρίου - κεντρικής λινοθήκης.

δ) κεντρικό φαρµακείο.

ε) συγκρότηµα συγκέντρωσης - αποτέφρωσης - αποκοµιδής απορριµµάτων.

ζ) κεντρικό µαγειρείο.

η) κεντρικές αποθήκες.

θ) συγκρότηµα λεβητοστασίου.

ι) µηχανοστάσιο ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.

κ) εργαστήρια συνεργείων συντήρησης.

λ) κεντρική αποστείρωση.

µ) χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων.

3.3. Επικίνδυνοι χώροι.
3.3.1.  Στους επικίνδυνους χώρους κατατάσσονται τουλάχιστον οι ακόλουθοι:

α)  Οι  χώροι  που  αναφέρονται  στην  παρ. 3.2.6.  του  παρόντος  άρθρου  εφόσον  το εµβαδόν τους δεν υπερβαίνει τα 50 τ. µέτρα.

β) Χώροι φύλαξης ή εφαρµογής χρωµάτων.

«γ) Χώροι φύλαξης - αποθήκευσης ιατρικών αερίων». δ) Χώροι φύλαξης - αποθήκευσης ευφλέκτων υγρών. ε) Χώροι µε ιµατιοθήκες σε αποδυτήρια προσωπικού.

ζ)
Αποθήκες
καθαρού
εµβαδού   µεγαλύτερου
των   5
τ.   µέτρων
όπου
δεν αποθηκεύονται αποκλειστικά άκαυστα υλικά.

η) Χώροι συγκέντρωσης απορριµµάτων.

θ) Χώροι συγκέντρωσης ακάθαρτου ιµατισµού.

ι) Χώροι καθαριότητας.

κ) Χώροι λουτρών παραφίνης.

λ) Καταστήµατα δώρων.

3.3.2.  Καταστήµατα   δώρων   καθαρού   εµβαδού   που   δεν   υπερβαίνει   τα   15   τ.  µέτρα επιτρέπεται  να µην  διαχωρίζονται µε  πυράντοχη  κατασκευή  από  χώλ  ή  διάδροµο  που  δεν ανήκει  σε  πυροπροστατευοµένη  όδευση  διαφυγής,  εφόσον  αυτό  το  κατάστηµα  διαθέτει κατάλληλο αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης.

Η  διάταξη  αυτή  ισχύει  και  όταν  το  κατάστηµα  διαθέτει  πέραν  των  15  τ.  µέτρων  και αποθήκη η οποία όµως περικλείεται µε πυράντοχο περίβληµα σαν επικίνδυνος χώρος.

3.3.3. Οι χώροι εργαστηρίων στους οποίους δηµιουργούνται εύφλεκτα αέρια πρέπει να είναι εξοπλισµένοι  µε   απαγωγές   εστίες  (fume  hοοds)   συνδεδεµένες   απευθείας  µε   σύστηµα απόρριψης αέρα.

72
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
3.3.4.   Για   διάφορες   επικίνδυνες   εγκαταστάσεις   όπως   δεξαµενές   αποθήκευσης   υγρού οξυγόνου   δεξαµενές   αποθήκευσης
υγροποιηµένου
καυσίµου
αερίου,
λεβητοστάσια ατµολεβήτων, ιατρικά αέρια θα ακολουθούνται οι εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

3.4.Εσωτερικά τελειώµατα.
3.4.1.  Τα   εσωτερικά   τελειώµατα   πρέπει   από   την   άποψη   της   ταχύτητας   επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας να ανήκουν στις κατηγορίες 0 ή 1, µε εξαίρεση όσα αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους 3.4.2. και 3.4.3.
3.4.2.  Τα  εσωτερικά  τελειώµατα  των  δαπέδων  που  δεν  ανήκουν  σε  πυροπροστατευµένες οδεύσεις  διαφυγής,  ούτε  σε  χώρους  φύλαξης  ή  εφαρµογής  ραδιοϊσοτόπων  επιτρέπεται  να ανήκουν στην κατηγορία 2.
3.4.3.  Τα   εσωτερικά   τελειώµατα   τοίχων   και   οροφών   χώρων   φύλαξης   ή   εφαρµογής ραδιοϊσοτόπων πρέπει να ανήκουν υποχρεωτικά στην κατηγορία 0.
4. Ενεργητική πυροπροστασία.
4.1. Πυρανίχνευση.
4.1.1. Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης µε πυρανιχνευτές.
4.1.1.1. Το  σύστηµα  θα  λειτουργεί µε  κατάλληλους  κατά  περίπτωση  πυρανιχνευτές  και  θα εγκαθίσταται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις σχετικές γενικές διατάξεις.

4.1.1.2.   Γενικά   ορίζεται   ότι   όπου   εγκαθίσταται   αυτόµατο   σύστηµα   πυρανίχνευσης   οι πυρανιχνευτές  θα  είναι  τύπου  καπνού  σε  χώρους  όπου µε  κανονικές  συνθήκες  λειτουργίας δεν   αιωρούνται   σωµατίδια,   που  µπορούν   να   τους   διεγείρουν  (π.χ.   χώροι   παραµονής ασθενών, γραφεία).   Αντίθετα σε χώρους όπου είναι πιθανή η παρουσία τέτοιων σωµατιδίων οι πυρανιχνευτές θα είναι θερµικοί.

4.1.1.3.  Αυτόµατο  σύστηµα  πυρανίχνευσης  θα  καλύπτει  όλους  τους  επικίνδυνους  χώρους, καθώς  και  τα  πυροδιαµερίσµατα  που  αναφέρονται  στην  παρ. 3.2.6  του  παρόντος  άρθρου, εφόσον
δεν
προστατεύονται
από
αυτόµατο
σύστηµα
πυρόσβεσης.
Στα
ανωτέρω πυροδιαµερίσµατα πυρανιχνευτές θα τοποθετούνται σε όλους τους χώρους τους.

4.1.1.4. Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης πρέπει να καλύπτει και τους εξής χώρους:

-   Θαλάµους   διανυκτέρευσης   και   χώρους   διηµέρευσης   σε  µονάδες   διαµονής  µη αυτοεξυπηρετούµενων ατόµων και σε  ψυχιατρικές νοσηλευτικές µονάδες.

- Χώρους εργασιοθεραπείας.

- Βιβλιοθήκες.

- Χώρους αρχείων.

- Χώρους ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Χώρους φύλαξης ακτινογραφιών.

4.1.2.  Αυτόµατο   σύστηµα   πυρανίχνευσης  µε   αισθητήρια   διαπίστωσης   ροής   σε  µόνιµο πυροσβεστικό σύστηµα µε καταιονητήρες.

Το δίκτυο του µόνιµου πυροσβεστικού συστήµατος µε καταιονητήρες (εφόσον υφίσταται)

θα   πρέπει   να   είναι   εξοπλισµένο  µε   ένα   ή   περισσότερα   αισθητήρια   διαπίστωσης  ροής
(διακόπτες  ροής)  τοποθετηµένα  σε  κατάλληλη  θέση.   Τα  εν λόγω  αισθητήρια  θα  πρέπει να ενεργοποιούνται όταν η ροή αντιστοιχεί σε παροχή ίση ή µεγαλύτερη από την παροχή νερού ενός αυτόµατου καταιονητήρα.

4.2. Συναγερµός.
— Άρθρο 13  —
—  ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
73
4.2.1.Χειροκίνητο
ηλεκτρικό
σύστηµα
συναγερµού   (ηλεκτρικοί
αγγελτήρες πυρκαγιάς).
Τοποθετείται  σε  όλα  τα  κτίρια  αυτής  της  κατηγορίας  ανεξάρτητα  από  την  ύπαρξη  ή  όχι αυτόµατων  συστηµάτων  ανίχνευσης  πυρκαγιάς  σύµφωνα µε  τα  καθοριζόµενα  στις  Γενικές

∆ιατάξεις.

4.3. Κέντρο ελέγχου πυρκαγιάς.
Το κέντρο ελέγχου πυρκαγιάς (πίνακας αναγγελίας πυρκαγιάς) θα είναι εγκατεστηµένο σε χώρο µε παραµονή προσωπικού καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου (π.χ. χώρος τηλεφωνικού κέντρου  ή  κατά  προτίµηση,  ιδιαίτερος  χώρος  στον  οποίο  θα  είναι  εγκατεστηµένο  και  το κέντρο ελέγχου των εγκαταστάσεων).

Το  κέντρο  ανάλογα  µε  το  µέγεθος  του  συγκροτήµατος  θα  πρέπει  να  εξασφαλίζει  τις ακόλουθες λειτουργίες:

Οπτική  και  ακουστική  ένδειξη  σήµατος  συναγερµού  προερχοµένου  από  συσκευή ανίχνευσης (αυτόµατη ή χειροκίνητη).

Μετάδοση   σηµάτων   συναγερµού   προς   όλες   τις   συσκευές   συναγερµού   ή   προς ορισµένες εξ αυτών επιλεκτικά (αυτόµατα ή χειροκίνητα).

Οµαδική
κλήση
της
οµάδας
πυροπροστασίας   µέσω
συστήµατος
αναζήτησης προσωπικού (εφόσον υφίσταται).

∆υνατότητα αυτόµατης ειδοποίησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

∆υνατότητα  συνεργασίας  µε  το  κέντρο  ελέγχου  εγκαταστάσεων  για  τον  χειρισµό αυτών, σύµφωνα µε το σχέδιο επέµβασης.

Έλεγχο κατάστασης της εγκατάστασης (καλώδια, συσκευές κ.λπ.).

Περιστασιακούς  ελέγχους  σε  συνδυασµό µε  το  κέντρο  ελέγχου  εγκαταστάσεων  για την   ασφάλεια   του   κτιρίου   σε   περίπτωση   πυρκαγιάς  (π.χ.   απελευθέρωση   πόρτας   από
µηχανισµό  συγκρατήσεως  διακοπή  παροχής,  καυσίµου  αερίου,  έλεγχος  εγκαταστάσεων αερισµού κ.λπ.).

4.4. Σήµατα και συσκευές συναγερµού.
Τα σήµατα συναγερµού θα είναι ηχητικά και οπτικά.

Αναφέρονται
ενδεικτικά
οι
ακόλουθες
συσκευές    µετάδοσης
ηχητικών
σηµάτων συναγερµού:

σειρήνες. κουδούνια. βοµβητές.

µεγάφωνα.

ατοµικές συσκευές κλήσης συστήµατος αναζήτησης προσωπικού.

Οι συσκευές συναγερµού θα τοποθετούνται στις ακόλουθες θέσεις:

- κέντρο ελέγχου πυρκαγιάς.

- τηλεφωνικό κέντρο.

- τεχνική υπηρεσία.

- γραφείο υπεύθυνου πυρασφαλείας σε κάθε πυροδιαµέρισµα.

- στάσεις αδελφών
- χώρους διαµονής προσωπικού.

Στους  χώρους  όπου  υπάρχουν  ασθενείς  ή  άτοµα  µε  περιορισµένη  κινητικότητα  (π.χ.

µονάδες   νοσηλείας)   η  µεταφερόµενη   πληροφορία   για   τον   συναγερµό   θα   πρέπει   να γνωστοποιείται µόνο στο προσωπικό (π.χ. βόµβος από βοµβητή, οπτικό σήµα κ.λπ.).

4.5. Εφεδρική πηγή ενέργειας.
Το  σύστηµα  ανίχνευσης -  αναγγελίας  πυρκαγιάς  θα  πρέπει  να  έχει  ως  εφεδρική  πηγή ενέργειας συσσωρευτή ο οποίος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργία του συστήµατος επί
30  τουλάχιστον  ώρες  εκτός  εάν  υπάρχει  τεχνική  υπηρεσία  ικανή  να  αποκαταστήσει  άµεσα

74
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
τυχόν   βλάβη   τροφοδότησης   οπότε   επαρκεί   διάρκεια   εξασφάλισης   της   λειτουργίας   του συστήµατος επί 4 ώρες.

4.6. Αυτόµατα συστήµατα πυρόσβεσης.
Αυτόµατα
συστήµατα
πυρόσβεσης
ολικής
ή
τοπικής
εφαρµογής
επιβάλλεται
να εγκαθίστανται στους ακόλουθους χώρους:

- κεντρικές αποθήκες.

- συγκρότηµα λεβητοστασίου.

- κεντρικό µαγειρείο.

- χώρους εφαρµογής χρωµάτων.

- χώρους κεντρικής συγκέντρωσης απορριµµάτων.

- αποτεφρωτήρια.

- συγκρότηµα πλυντηρίων - κεντρικής λινοθήκης.

- χώρους µηχανολογικών εγκαταστάσεων υψηλού βαθµού κινδύνου.

- χώρους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων υψηλού βαθµού κινδύνου.

- χώρους φύλαξης - αποθήκευσης ιατρικών αερίων.

- χώρους φύλαξης - αποθήκευσης ευφλέκτων υγρών.

Η   κατασκευή   και   γενικά   ότι   αφορά   τα   αυτόµατα   συστήµατα   πυρόσβεσης   θα   είναι σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Ειδικά  σε  κτίρια  ατόµων  µε  ειδικές  ανάγκες  ή  χρονίως  πασχόντων,  οίκων  ευγηρίας, βρεφοκοµείων,  βρεφικών  και  παιδικών  σταθµών,  οικοτροφείων  για  παιδιά µικρότερα  των 6 ετών πρέπει να εγκαθίσταται αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης σε όλη την έκταση του κτιρίου.

4.7.
Μόνιµο
πυροσβεστικό
σύστηµα    µε
λήψεις    (µόνιµο
υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο).
Πρέπει  να  εγκαθίσταται  σε  κτίρια  της  κατηγορίας  του  παρόντος  άρθρου µε  περισσότερα από  100  κρεββάτια  και  σε  κτίρια  των  οποίων  η  στάθµη  του  δαπέδου  του  υψηλοτέρου ορόφου τους βρίσκεται σε ύψος µεγαλύτερο από 12 µέτρα από τη στάθµη του δαπέδου του ορόφου  εκκένωσης  εφόσον  δεν  καλύπτονται  στο  σύνολό  τους  από  αυτόµατο  σύστηµα πυρόσβεσης.

Στα υπόλοιπα κτίρια αρκεί να προβλέπονται εκτός των κτιρίων, στόµια υδροληψίας για την
Πυροσβεστική Υπηρεσία.

4.8. Φορητοί πυροσβεστήρες.
Σε κάθε κτίριο θα πρέπει να τοποθετούνται δύο τουλάχιστον φορητοί πυροσβεστήρες ανά όροφο.   Πάντως  το  συνολικό  πλήθος  φορητών πυροσβεστήρων ανά  όροφο θα καθορίζεται
µε  κριτήριο  κανένα  σηµείο  του  ορόφου  να µην  απέχει  περισσότερο  από  15 µ.  από  τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

Το   περιεχόµενο   των   πυροσβεστήρων   θα   είναι   γενικά   ξερή   σκόνη   σε   ποσότητα  6 χιλιόγραµµα   (Kg).
Όπου
απαιτείται
θα
χρησιµοποιούνται
πυροσβεστήρες   µε
άλλο περιεχόµενο.

4.9. Η ενεργητική πυροπροστασία σε χώρους συνάθροισης κοινού θα είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισµού.

1. Γενικά.


Άρθρο 12Β
Κτίρια σωφρονισµού
Στη κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όσα κτίρια ή τµήµατα κτιρίων χρησιµοποιούνται για κράτηση σωφρονισµό ή έκτιση ποινών.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων και:

- τα κρατητήρια
— Άρθρο 13  —
—  ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
75
- τα αναµορφωτήρια
- οι φυλακές.

2. Οδεύσεις διαφυγής.
2.1.1.  Ο  πληθυσµός  υπολογίζεται µε  το  άθροισµα  του µεγίστου  προβλεποµένου  αριθµού κρατουµένων,   του   αριθµού   του   προσωπικού   και   του  µεγίστου   επιτρεποµένου   αριθµού επισκεπτών.
Ο   πληθυσµός   σε   οποιαδήποτε   περίπτωση,   δεν  µπορεί   να   ληφθεί   ως

µικρότερος από τον αριθµό που υπολογίζεται µε βάση την αναλογία ενός ατόµου ανά 11 τ.

µέτρα µικτού εµβαδού κάτοψης.

2.1.2.  Η  παροχή  των  οδεύσεων  διαφυγής  ανά µονάδα  πλάτους (εξήντα  εκατοστά  του
µέτρου 0,60) καθορίζεται σε:

α)
100 άτοµα για τις οριζόντιες οδεύσεις.

β)   75 άτοµα για τις κατακόρυφες οδεύσεις.

2.1.3.  Σε   όλα   τα   κτίρια   αυτής   της   κατηγορίας   απαιτούνται   γενικά   δύο   τουλάχιστον εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής που οδηγούν σε αντίστοιχες εξόδους κινδύνου.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση προς µία µόνο έξοδο κινδύνου από όροφο που η στάθµη του δαπέδου του δεν βρίσκεται ψηλότερα από 6 µέτρα από το δάπεδο του ορόφου εκκένωσης και συγχρόνως το εµβαδόν του δεν ξεπερνά τα 200 τ. µέτρα.

Η πραγµατική απόσταση απροστάτευτης όδευσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25 µέτρα για την  περίπτωση µιας  εξόδου  κινδύνου  και  τα 40 µέτρα  για  την  περίπτωση  δύο  τουλάχιστον εξόδων.

Τα  πρώτα  15  µέτρα  οδεύσεων  διαφυγής  προς  διαφορετικές  εξόδους  επιτρέπεται  να συµπίπτουν (σχ. 2.3. του άρθρου 2).   Επιτρέπεται επίσης η απροστάτευτη όδευση διαφυγής να περνά από αδιέξοδα µήκους το πολύ 8 µέτρων.

Η διοίκηση και το αρµόδιο προσωπικό των σωφρονιστικών καταστηµάτων είναι υπεύθυνοι για το έγκαιρο ξεκλείδωµα των θαλάµων των κρατουµένων σε περίπτωση πυρκαγιάς.

2.1.4.  Το  πλάτος  της  τελικής  εξόδου  δεν  πρέπει  να  είναι  µικρότερο  από  το  µισό  του αθροίσµατος  των απαιτουµένων µονάδων πλάτους για όλους τους ορόφους πάνω από τον όροφο της εκκένωσης.

Εφόσον   δεν   είναι   δυνατή   η   ελεγχόµενη   εκκένωση   του   κτιρίου   στη   διάρκεια  µιας πυρκαγιάς,   επιβάλλεται   αι   οδεύσεις   διαφυγής   να   καταλήγουν   σε   ειδικά   περιφραγµένο, ασφαλή  υπαίθριο  χώρο  ο  οποίος  θα  διαθέτει  αρκετό  εµβαδόν (2  τ. µέτρα  τουλάχιστον  για κάθε άτοµο) για προσωρινή συγκέντρωση αυτών που διαφεύγουν.

2.2. Πυροπροστασία.
Τα   δοµικά   στοιχεία   του   περιβλήµατος   της   πυροπροστατευµένης   όδευσης   διαφυγής
(οριζόντιοι  διάδροµοι  και  κλιµακοστάσια)  πρέπει  να  έχουν  ελάχιστο  δείκτη  πυραντίστασης σύµφωνα  µε  τις  απαιτήσεις  του  εις  την  παρ.  3.1.  του  παρόντος  άρθρου  αναφεροµένου πίνακα Η.1.

2.3. Φωτισµός - Σήµανση.
2.3.1.  Σε  όλα  τα  κτίρια  αυτής  της  κατηγορίας  πρέπει  να  υπάρχει  φωτισµός  των  οδεύσεων διαφυγής  καθώς  και  φωτισµός  ασφαλείας  για  τις  οδεύσεις  διαφυγής (παρ. 2.6.  του  άρθρου
2).
2.3.2.  Επίσης  σε  όλα  τα  κτίρια  πρέπει  να  υπάρχει  σήµανση  των  οδεύσεων  διαφυγής σύµφωνα µε την παρ. 2.7. του άρθρου 2).

3. ∆οµική πυροπροστασία.
76
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
3.1.Τα
φέροντα
δοµικά
στοιχεία
καθώς
και
τα
στοιχεία
του
περιβλήµατος
των πυροδιαµερισµάτων  δεν  επιτρέπεται  να  έχουν  δείκτη  πυραντίστασης  µικρότερο  από  τον αναφερόµενο στον Πίνακα Η.1.

Πίνακας Η.1.

Ελάχιστοι επιτρεπόµενοι δείκτες πυραντίστασης
Αριθµός ορόφων
Υπέργειοι όροφοι
Υπόγεια
Εγκατάσταση αυτόµατης πυρόσβεσης
Μέχρι διώροφα             30 λεπτά            90 λεπτά*                              30 λεπτά
πολυώροφα                90 λεπτά             90 λεπτά                               60 λεπτά
     * Μειώνεται σε 60 λεπτά για υπόγεια µε εµβαδόν µικρότερο των 300 τ. µέτρων
3.2.  Τα  µέγιστα  εµβαδά  πέρα  των  οποίων  απαιτείται  η  δηµιουργία  πυροδιαµερίσµατος δίνονται στον πίνακα Η.2.

Πίνακας Η.2

Μέγιστο εµβαδόν πυροδιαµερίσµατος
Μέχρι διώροφα
Πολυώροφα
Υπόγεια
Εγκατάσταση αυτόµατης*
πυρόσβεσης (συντελεστής)
1.500 τ.µ.                   700 τ.µ.
1.000 τ.µ.
1,5

     * Συντελεστής αύξησης επιτρεπόµενου εµβαδού πυροδιαµερίσµατος.
Τµήµατα  κτιρίων µε  θαλάµους  κρατουµένων  πρέπει  να  αποτελούν  πυροδιαµέρισµα  στο οποίο απαγορεύεται να στεγάζονται χώροι άλλης λειτουργίας.

3.3. Επικίνδυνοι χώροι στους οποίους συµπεριλαµβάνονται οι κεντρικές αποθήκες, ο χώρος στάθµευσης
αυτοκινήτων,
το
κεντρικό   µαγειρείο,
πρέπει
να
αποτελούν
αυτοτελές πυροδιαµέρισµα  µε  κατάλληλα  ανοίγµατα  εξαερισµού.

Τα  λεβητοστάσια  και  οι  θάλαµοι ηλεκτροµηχανολογικών  εγκαταστάσεων  πρέπει  να µην  τοποθετούνται  σε  άµεση  γειτονιά µε τις τελικές εξόδους.

Οι  δεξαµενές  υγρών  καυσίµων  πρέπει  να  τοποθετούνται  εκτός  των  κτιρίων  και  κατά προτίµηση  να  είναι  υπόγειες  σύµφωνα  µε  τις  ισχύουσες  ελληνικές  προδιαγραφές  ή  σε περίπτωση έλλειψης ελληνικών των αντίστοιχων ξένων.

3.4.  Τα  εσωτερικά  τελειώµατα  τοίχων,  ορόφων  και  οικοδοµικών  διάκενων  πρέπει  να  είναι κατηγορίας 0, 1 ή 2.
3.5. 'Όπου  απαιτείται  η  κατασκευή  ελαφριάς  στέγης  σε  χώρο  ατµολεβήτων  κανένα  σηµείο της δεν πρέπει να έχει απόσταση µικρότερη των 3 µέτρων από το πλησιέστερο κτίριο.

4. Ενεργητική πυροπροστασία.
4.1.  Σε  όλα  τα  κτίρια  πρέπει  να  εγκαθίσταται  χειροκίνητο  ηλεκτρικό  σύστηµα  συναγερµού σύµφωνα µε την παρ. 4.2.1. του άρθρου 4.
4.2.
Στους  επικίνδυνους  χώρους (παρ. 3.3.)  πρέπει  να  εγκαθίσταται  αυτόµατο  σύστηµα πυρανίχνευσης,  σύµφωνα µε  την  παρ. 4.1.  του  άρθρου 4.
Το  σύστηµα  αυτό  πρέπει  να συνδέεται µε το χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού.

4.3. Ηχητικές συσκευές συναγερµού πρέπει να τοποθετούνται στις ακόλουθες θέσεις:

- τηλεφωνικό κέντρο
- θυρωρεία
- χώροι διαµονής προσωπικού
- γραφεία εποπτών και υπευθύνων πυρασφάλειας.

— Άρθρο 13  —
—  ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
77
4.4. Το  σύστηµα  πυρανίχνευσης,  όπως  και  το  χειροκίνητο  σύστηµα  συναγερµού,  σε  κτίρια
µε  συνολικό  πληθυσµό  περισσότερο  από  150  άτοµα,  πρέπει  να  διαθέτουν  εφεδρική  πηγή ενέργειας σε 24ωρη βάση.

4.5. Σε όλα τα κτίρια τα συστήµατα συναγερµού πρέπει να παρέχουν αυτόµατη ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

4.6.
Σε
όλους
τους
επικίνδυνους
χώρους
που
αναφέρθηκαν
στις
προηγούµενες παραγράφους   3.3.   και  4.2.   πρέπει   να   τοποθετείται   αυτόµατο   σύστηµα   πυρόσβεσης σύµφωνα µε την παρ. 4.3. του άρθρου 4, το οποίο µπορεί να αντικαταστήσει και το σύστηµα αυτόµατης πυρανίχνευσης.  Εξαιρούνται χώροι µε εµβαδό µικρότερο από 30 τ. µέτρα εφόσον διαθέτουν  ανιχνευτή  πυρκαγιάς,  χώροι µε  ηλεκτροµηχανολογικές  εγκαταστάσεις µε  εµβαδό
µικρότερο  των  100  τ.µ.  εφόσον  πάλι  διαθέτουν  ανιχνευτές  πυρκαγιάς  καθώς  και µαγειρεία που   παρασκευάζουν   λιγότερες   από   150  µερίδες   φαγητού   ανά   γεύµα.
Επιτρέπεται   η σύνδεση
απευθείας   µε
το
εσωτερικό
υδραυλικό
δίκτυο
του
κτιρίου
συστήµατος καταιονητήρων µε  λιγότερες  από 6  κεφαλές, µε  την  προϋπόθεση  παροχής  τουλάχιστον 6 λίτρων νερού ανά πρώτο λεπτό ανά τ. µέτρο επιφανείας προστατευοµένου χώρου.

4.7.  Μόνιµο  υδροδοτικό  πυροσβεστικό  δίκτυο  σύµφωνα µε  την  παρ. 4.3.2.  του  άρθρου 4 πρέπει να εγκαθίσταται στα κτίρια µε πληθυσµό µεγαλύτερο από 150 άτοµα.  Επίσης σε όλα τα κτίρια µε ύψος µεγαλύτερο των 15 µέτρων.   Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει, όταν τα κτίρια ή τα πυροδιαµερίσµατα διαθέτουν αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης.

Σε κτίρια µε µικρότερους πληθυσµούς από τους παραπάνω πρέπει να προβλέπονται έξω από το κτίριο στόµια υδροληψίας για την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

4.8.  Σε   όλα   τα   κτίρια   πρέπει   να   τοποθετούνται   δύο   τουλάχιστον  ανά   όροφο   φορητοί πυροσβεστήρες, κοντά στις σκάλες και τις εξόδους κινδύνου σε τέτοιες θέσεις, ώστε κανένα σηµείο  της  κάτοψης  να  µην  απέχει  περισσότερο  των  15  µέτρων  από  τον  πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

Άρθρο 13
[Όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
 µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α’)]
Χώροι στάθµευσης οχηµάτων και πρατήρια υγρών καυσίµων
1. ΓΕΝΙΚΑ.
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται κτίρια ή τµήµατα κτιρίων ή ηµιϋπαίθριοι χώροι που χρησιµοποιούνται για στάθµευση αυτοκινήτων ή / και στεγάζουν πρατήρια υγρών καυσίµων.

∆ιακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

Θ1: Μονόροφα ή / και ηµιϋπαίθρια.

Θ2: Υπέργεια πολυόροφα.

Θ3: Υπόγεια.

Εάν  σε  τµήµα  κτιρίου  άλλης  χρήσης  στεγάζεται  πρατήριο  υγρών  καυσίµων  ή  υπάρχει χώρος  στάθµευσης  για  περισσότερα  από  10  αυτοκίνητα,  το  τµήµα  αυτό  εξετάζεται µε  τις διατάξεις  αυτού  του  κεφαλαίου  ανεξάρτητα  από  το  εµβαδό  του  και  πρέπει  να  αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαµέρισµα µε τις δικές του οδεύσεις διαφυγής.

Όπου   συνυπάρχουν   στο   ίδιο   κτίριο   χώρος   στάθµευσης   αυτοκινήτων  µε   συνεργείο επισκευών αυτοκινήτων, ο χώρος ταξινοµείται στην κατηγορία Ζ (βιοµηχανίες - αποθήκες).

2. Ο∆ΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ.
2.1. Σχεδιασµός.
2.1.1.  Στους  δηµόσιους  χώρους  στάθµευσης  αυτοκινήτων  ο  πληθυσµός  υπολογίζεται µε την  αναλογία  δύο (2)  ατόµων  για  την  επιφάνεια  στάθµευσης  ενός  αυτοκινήτου,  ενώ  στους

78
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  — ιδιωτικούς  χώρους µε  την  αναλογία  ενός (1)  ατόµου  για  την  επιφάνεια  στάθµευσης  ενός αυτοκινήτου.

Αν  ο  αριθµός  αυτοκινήτων  δεν  είναι  αυστηρά  καθορισµένος,  ο  θεωρητικός  πληθυσµός
των  κτιρίων  αυτής  της  κατηγορίας  καθορίζεται µε  την  αναλογία  ενός (1)  ατόµου / 40,0  τ.

µέτρα µικτού εµβαδού, συµπεριλαµβανοµένων και των ανοικτών εξωστών (παταριών).

2.1.2.  Η παροχή ανά µονάδα πλάτους (0,60 του µέτρου) της όδευσης διαφυγής καθορίζεται σε:

α)
100 άτοµα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδροµοι - πόρτες).

β)   75 άτοµα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες - ράµπες).

2.1.3.  Γενικά  επιβάλλεται  η  πρόβλεψη  δύο  τουλάχιστον εξόδων κινδύνου  από κάθε σηµείο του ορόφου των κτιρίων αυτής της κατηγορίας.

Η  µέγιστη  πραγµατική  απόσταση  απροστάτευτης  όδευσης διαφυγής καθορίζεται σε

45 µέτρα.

Τα  τυχόν  δηµιουργούµενα  αδιέξοδα  δεν  πρέπει  να  έχουν  µήκος  µεγαλύτερο  από  12
µέτρα.

Επιτρέπεται   µόνο  µία   έξοδος   κινδύνου   σε  µονόροφους   χώρους   στάθµευσης   που βρίσκονται  σε  υπόγειο,  ισόγειο  ή  1ο  όροφο,  εφόσον  η  ευθεία  απόσταση  απροστάτευτης όδευσης δεν ξεπερνά τα 12 µέτρα.

Μία ράµπα για την κίνηση οχηµάτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν δεύτερη εναλλακτική όδευση διαφυγής εφόσον (σχ. Θ.2):

α)
εξυπηρετεί µόνο έναν όροφο στάθµευσης.

β)
η  άµεση  απόσταση  κάθε  σηµείου  του  ορόφου  από  την  αρχή  της  ράµπας  δεν ξεπερνά τα 12 µέτρα.

γ)
η  πλευρά  της  ράµπας  προς  το  χώρο  στάθµευσης  πρέπει  να  αποτελείται  από πυράντοχη κατασκευή.

[image: image14.png]; pauna 10— X}
e





Σχήµα Θ.2.
2.1.4.  Όταν  στο  κτίριο  υπάρχουν  αντλίες  υγρών  καυσίµων,  πρέπει  να  προβλέπεται  να παραµένουν  ανεµπόδιστες  δύο  τουλάχιστον  έξοδοι  κινδύνου,  για  περίπτωση  πυρκαγιάς  ή έκρηξης σε κάποια αντλία.

2.2. Πυροπροστασία.
2.2.1.  Τα  δοµικά  στοιχεία  του  περιβλήµατος  της  πυροπροστατευµένης  όδευσης  διαφυγής, που  είναι  συνήθως  ένα  πυροπροστατευµένο  κλιµακοστάσιο,  πρέπει  να  έχουν  ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Πίνακα Θ.1. (παράγραφος 3.1).

2.2.2.  Τα
εσωτερικά
κλιµακοστάσια
σε
πολυόροφα
γκαράζ,

 πρέπει
να
  είναι πυροπροστατευµένα.

Όταν
είναι
 πολυόροφα
υπόγεια

ή
 όταν
είναι
  υπέργεια   µε περισσότερους
από    3

  ορόφους,
πρέπει

να
 διαθέτουν
σε
κάθε
όροφο
ειδικό πυροπροστατευµένο   προθάλαµο  για  την  προστασία  από  τον  καπνό,  µε  πυράντοχες αυτοκλειόµενες πόρτες τουλάχιστον 30 λεπτών.

2.3.
Φωτισµός - Σήµανση.
— Άρθρο 13  —
—  ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
79
Στα   κτίρια   αυτής   της   κατηγορίας,   πρέπει   να   προβλέπεται   τεχνητός   φωτισµός   και
φωτισµός  ασφαλείας  των οδεύσεων διαφυγής  σύµφωνα µε  την παράγραφο 2.6.  των Γεν.

∆ιατάξεων.

Πρέπει  επίσης  να  υπάρχει  σήµανση  των  εξόδων  κινδύνου  και  των  τελικών  εξόδων σύµφωνα µε την παράγραφο 2.7. των Γεν. ∆ιατάξεων.

3. ∆ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
3.1.
Τα
φέροντα
δοµικά
στοιχεία,
όπως
και
αυτά
του
περιβλήµατος
των πυροδιαµερισµάτων,  πρέπει  να  έχουν  ελάχιστο  δείκτη  πυραντίστασης  σύµφωνα  µε  τον Πίνακα Θ.1.

«Πίνακας Θ.1.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Κατηγορία κτιρίου
Ισόγειο και όροφοι

Υπόγειο
Εγκατάσταση καταιωνιστήρων
(συντελεστής)*
Θ1
-                       60 λεπτά                                  0,5
Θ2 < 15 µέτρα ύψος
30 λεπτά
120 λεπτά                                 0,5
Θ2 >15 µέτρα ύψος
60 λεπτά
120 λεπτά                                 0,5
Θ3
-
120 λεπτά                                 0,5 

     * Συντελεστής µείωσης του ελάχιστου δείκτη πυραντίστασης».
3.2.
Επικίνδυνοι
χώροι
σύµφωνα   µε   την   παράγραφο   3.2.5.
των   Γεν.
∆ιατάξεων
(λεβητοστάσια,  αποθήκες  καυσίµων,  ηλεκτροµηχανολογικές  εγκαταστάσεις,  κ.λ.π.)  πρέπει να  αποτελούν  ξεχωριστό  πυροδιαµέρισµα  και  να  µην  τοποθετούνται  κοντά  σε  εξόδους κινδύνου.

3.3.   Το   µέγιστο   εµβαδόν   πάνω   από   το   οποίο   ο   χώρος   πρέπει   να   διαιρείται   σε πυροδιαµερίσµατα δίνεται στον πίνακα Θ.2.

Πίνακας Θ.2

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΠΥΡΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Κατηγορία κτιρίου
Ισόγειο και όροφοι
Υπόγειο
Εγκατάσταση καταιονητήρων
(συντελεστής)*
Θ1
3.000 τ.µ.             500 τ.µ.                                       -

Θ2
1.000 τ.µ.             800 τ.µ.                                     2,0

 
Θ3
  500 τ.µ.                    -
2,0 

* Συντελεστής αύξησης εµβαδού πυροδιαµερίσµατος.
     «Όταν   στο   κτίριο   δεν   υπάρχουν   αντλίες   υγρών   καυσίµων   ισχύουν   τα   εξής   όρια πυροδιαµερισµάτων:

α.
Σε  περίπτωση  κτιρίου  στάθµευσης  αυτοκινήτων  (γκαράζ)  ύψους  µέχρι  28  µ.
(µετρούµενο κατά Γ.Ο.Κ.), ο µέγιστος όγκος πυροδιαµερίσµατος είναι 21.000 κ. µ.   Το αυτό ισχύει και για τα υπόγεια γκαράζ.

- Τρόπος µέτρησης όγκου πυροδιαµερίσµατος:

Επιφάνεια δαπέδου µέσα από περιµετρικούς τοίχους επί ύψος, µετρούµενο από το δάπεδο κατώτατου ορόφου µέχρι κάτω επιφάνειας οροφής ανωτάτου ορόφου.

β.
Σε  περίπτωση  κτιρίου  στάθµευσης  αυτοκινήτων,  ύψους µεγαλύτερου  των 28 µ., κάθε   όροφος   πρέπει   να   αποτελεί   ιδιαίτερο   πυροδιαµέρισµα   και   το  µέγιστο   εµβαδόν πυροδιαµερίσµατος είναι 1.000 µ2.

Στις περιπτώσεις πολυορόφων κτιρίων στάθµευσης αυτοκινήτων (γκαράζ) όπου η ράµπα ή οι ράµπες πρέπει να αποκόπτονται µε πυράντοχη πόρτα - προκειµένου να διαχωρισθούν κατά ορόφους τα πυροδιαµερίσµατα - η πόρτα αυτή µπορεί να είναι αυτόµατα κλειόµενη µετά από διέγερση του συστήµατος πυρανίχνευσης και συναγερµού».
80
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
«3.4.   Στους   τοίχους   των   δύο   πλευρών   κτιρίου   στάθµευσης   αυτοκινήτων,   πρέπει   να υπάρχουν ανοίγµατα εξαερισµού µε εµβαδόν, τουλάχιστον ίσο µε το 5% της επιφάνειας του δαπέδου  του  ορόφου.
Ο  ίδιος  εξαερισµός  πρέπει  να  εξασφαλίζεται  και  για  τα  υπόγεια πολυόροφα  γκαράζ.
Τα  ανοίγµατα  των  ραµπών  εισόδων -  εξόδων  που  βρίσκονται  στους τοίχους   του   χώρου   προσµετρώνται   στα   ανοίγµατα   εξαερισµού,  µε   την   επιφύλαξη   των διατάξεων   της   παραγρ.  7.2   του   άρθρου   11   της  3046/304/30.1.1989   απόφασης   του Υπουργού  Περιβάλλοντος  Χωροταξίας  και  ∆ηµοσίων  Έργων «Κτιριοδοµικός  Κανονισµός»
(∆’    59)
όπως
το
άρθρο
αυτό
αντικαταστάθηκε    µε
την
παράγραφο    6
της
49977/3068/27.6.1989 όµοιας απόφασης (Β’ 535).
Στους  υπόγειους  ορόφους  στάθµευσης,  όπου  πρακτικά  είναι  αδύνατη  η  δηµιουργία  ή  η ύπαρξη ανοιγµάτων εξαερισµού στους τοίχους τους, η πρόταση «ίδιος εξαερισµός πρέπει να εξασφαλίζεται   και   για
υπόγεια   πολυόροφα   γκαράζ»   έχει   την   ευρύτερη   έννοια   της εξασφάλισης ισοδύναµης επάρκειας εξαερισµού, που µπορεί να επιτευχθεί στις περιπτώσεις αυτές ακόµη και µε µηχανικό τρόπο, αρκεί να αποδεικνύεται από πλήρη σχετική µελέτη».
«3.5.
Απαγορεύεται  η  χρήση  στερεών  αφρών  από  πολυµερή  στα  δοµικά  στοιχεία  των κτιρίων, εφόσον δεν καλύπτονται από κατάλληλες πυροπροστατευτικές κατασκευές».
4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
4.1.
Στους
επικίνδυνους
χώρους
πρέπει
να
τοποθετείται
αυτόµατο
σύστηµα πυρανίχνευσης.

4.2.  Σε  υπόγεια  των  κτιρίων  της  κατηγορίας  Θ2  καθώς  και  στα  κτίρια  της  κατηγορίας  Θ3, όταν   το   εµβαδόν   ορόφου   ξεπερνά   τα  300   τ.  µέτρα   εγκαθίσταται   αυτόµατο   σύστηµα πυρόσβεσης.

4.3. Σε κτίρια της κατηγορίας Θ2 µε ύψος µεγαλύτερο των 15 µέτρων, καθώς και σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας Θ3 εγκαθίσταται µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.

Σε  όλα  τα  κτίρια  της  κατηγορίας  Θ1  που  δεν  απαιτείται  εγκατάσταση  καταιονητήρων  ή υδροδοτικού  πυροσβεστικού  δικτύου,  απαιτείται  η  τοποθέτηση  ενός  στοµίου  λήψης  νερού διαµέτρου 19 χιλ., σε κάθε όροφο.

4.4.  Σε  όλα  τα  κτίρια  της  παρούσας  κατηγορίας  τοποθετούνται  κατάλληλοι  σε  είδος  και επαρκείς σε αριθµό φορητοί πυροσβεστήρες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες ∆ιατάξεις.

— Άρθρο 14  —
—  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  — ∆ΕΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   —
81
Άρθρο 14
[Όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 374/1988 (ΦΕΚ 168 τ. Α’)
Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647 τ. Α’)]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
∆είκτες πυραντίστασης δοµικών στοιχείων
Γενικά.
Οι  πίνακες  που  ακολουθούν  δίνουν  τιµές  δεικτών  πυραντίστασης  για  συνηθισµένα  δοµικά υλικά.
Οι  τιµές  αυτές  επιτρέπεται  να  χρησιµοποιηθούν  στους  υπολογισµούς,  χωρίς  να απαιτείται πειραµατική ή λογιστική επαλήθευσή τους.   Για δοµικά στοιχεία που η περιγραφή τους  αποκλίνει  από  την  περιγραφή  των  πινάκων,  θα  γίνονται  αποδεκτές  τιµές  δεικτών πυραντίστασης που προκύπτουν από:

1.    «Πειραµατικές
δοκιµασίες
εξουσιοδοτηµένων
εθνικών
εργαστηρίων
ή εξουσιοδοτηµένων εργαστηρίων άλλου κράτους µέλους της Ε.Ο.Κ.».

2.
∆όκιµες υπολογιστικές µεθόδους.

Οι  τιµές
δεικτών  πυραντίστασης  πρέπει  να  ικανοποιούν  τις  απαιτήσεις  για  ευστάθεια,

ακεραιότητα και θερµοµονωτική ικανότητα των δοµικών στοιχείων στα οποία αναφέρονται.

1. ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ(1)
1.1. Χωρίς διάκενο.
Περιγραφή
Φέρουσες(2)
Μη Φέρουσες
(3)



(3)

Ανεπίχρ.
λεπτά

Επίχρισµ.
λεπτά

Ανεπίχρ λεπτά

Επίχρισ.
λεπτά
1.

Με συµπαγείς πλίνθους και πάχος τουλάχιστον 9 εκ. (δροµική)

2.

Με συµπαγείς πλίνθους και πάχος τουλάχιστον 19 εκ. (µπατική)

3.

Με διάτρητους πλίνθους και πάχος τουλάχιστον 9 εκ. (δροµική)

4.

Με διάτρητους(4) πλίνθους και πάχος τουλάχιστον 19 εκ. (µπατική)

5.

Με διάτρητους πλίνθους και πάχος τουλάχιστον 19 εκ. (µπατική), αλλά µε οσεσδήποτε λίγες διαµπερείς οπές.

6.

Με διάτρητους πλίνθους που έχουν κενά µέχρι 60% και πάχος τουλάχιστον
19 εκ. (µπατική)


30
180                90
180
180                240
240
240
30                  60
60
120
120
180
180              240
0                   60
0
60
0                    0
0
30
(1) Για πλίνθους από οπτή γη, σκυρόδεµα ή κισσηρόδεµα.
(2)  Εννοείται το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο.   Για σηµαντικά µικρότερο φορτίο επιτρέπεται να χρησιµοποιείται ενδιάµεση τιµή µεταξύ φέρουσας και µη φέρουσας πλινθοδοµής.
(3)  Επιχρισµένες µε ασβεστοκονίαµα, τσιµεντοκονίαµα ή γυψοκονίαµα πάχους τουλάχιστον
13 χιλ.
(4)  Με την προϋπόθεση ότι το πάχος των εξωτερικών τοιχωµάτων δεν είναι µικρότερο από
12 χιλ. και τα κενά δεν είναι περισσότερα από 30% του συνολικού όγκου της πλίνθου.
82
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
1.2. ∆ιπλή τοιχοποιία µε διάκενο (ψαθωτή).
Ως δείκτης πυραντίστασης διπλής τοιχοποιίας µε διάκενο θεωρείται ο δείκτης πυραντίστασης του   προσβαλλόµενου  µονού   τοίχου.
Σε   περίπτωση  µη   φέρουσας   τοιχοποιίας   ή   και φέρουσας που αποτελείται από δύο όµοια τµήµατα, ικανά να φέρουν το καθένα µόνο του το φορτίο, οι τιµές αυξάνουν κατά 50%.
2. ∆οµικά στοιχεία από συνηθισµένο σκυρόδεµα.
Ως  πάχος  επικάλυψης  του  οπλισµού  C,  νοείται  η  ελάχιστη  απόσταση  των  ράβδων  του κυρίως  οπλισµού,  από  την  πλησιέστερη  εκτεθειµένη  επιφάνεια  της  διατοµής.
Όπου  η επικάλυψη  δεν  έχει  την  ίδια  τιµή  για  όλες  τις  ράβδους (π.χ.  οπλισµός  σε  δύο  στρώσεις), λαµβάνεται υπόψη η µέση επικάλυψη Cm, που ορίζεται από την εξίσωση:

 Ci Asi
Cm =   όπου:

 Asi
Asi το εµβαδό της i ράβδου και
Ci   η επικάλυψη της i ράβδου.

Στο  πάχος  επικάλυψης µπορεί  να  συνυπολογισθεί  το  επίχρισµα, µε  την  προϋπόθεση  ότι είναι  εξασφαλισµένη  η  πρόσφυσή  του  µε  το  σκυρόδεµα.
Αν  το  επίχρισµα  έχει  πάχος
µεγαλύτερο  από  15  χιλ.  θα  πρέπει  να  οπλίζεται  µε  ελαφρό  πλέγµα  που  συνδέεται  µε

µηχανικά µέσα µε το σκυρόδεµα.

Οι πίνακες που ακολουθούν προϋποθέτουν ενσωµάτωση χαλύβων µε κρίσιµη θερµοκρασία όχι χαµηλότερη από 550ο C.
2.1. Υποστυλώµατα.
Εάν  τα  υποστυλώµατα  είναι  ενσωµατωµένα  σε  πυράντοχους  τοίχους,  που  έχουν  δείκτη πυραντίστασης  ίσο  τουλάχιστον µε  αυτό  των  υποστυλωµάτων,  θεωρούνται  ότι  είναι µόνο από  τη µια µεριά  προσβαλλόµενα από φωτιά, µε την προϋπόθεση ότι ο τοίχος εξασφαλίζει την  απαιτούµενη  θερµοµόνωση  και  δεν  υπάρχει  κανένα  άνοιγµα  σε  απόσταση  από  το υποστύλωµα µικρότερη από 50 εκατοστά.

Τα υποστυλώµατα θεωρούνται ότι φέρουν το πλήρες επιτρεπόµενο φορτίο.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Έκθεση σε πυρκαγιά

πλάτος υποστυλώµατος επικάλυψη (σε χιλ.)

30        60        90
120
180    240
Σε όλη την περίµετρο
Έκθεση του 50%
της περιµέτρου
Μία πλευρά εκτεθειµένη

b
150
c
  20
b
125
c
  20
b
100
c
  20

200
  25
160
  25
120
  25

250
  30
200
  25
140
  25

300
  35
200
  25
160
  25

400
  35
300
  30
200
  25

450
  35
350
  35
240
  25
— Άρθρο 14  —
—  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  — ∆ΕΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   —
83
2.2. Τοιχώµατα.
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (χιλ.)
Είδος τοιχώµατος                               30
60
90
120
180      240
Άοπλο
150
150
175        -
-
-

Οπλισµένο (µε ελάχιστο ποσοστό κατακόρυφου οπλισµού 4‰ και c τουλάχιστον 25 χιλ.

     b = πλάτος υποστυλώµατος
     c = επικάλυψη οπλισµού
2.3. ∆οκοί.

100
120
160      200
200
240
Είδος δοκού
Ελάχιστη διάσταση για δείκτες πυραντίστασης (χιλ.)
30        60        90
120
180    240
Αµφιέρειστες
α) Οπλισµένες                                               b c
β) Προεντεταµένες                                        b c


  80
  20
100
  25


120
  30
120
  40


150
  40
150
  55


 200
  50
200
  70


 240
  70
240
  80


 280
  80
280
  90
Συνεχείς
α) Οπλισµένες                                               b c
β) Προεντεταµένες                                        b c


  80
  20
80
  20


 80
 20
100
  30


120
  35
120
  40


150
  50
150
  55


 200
  60
200
  70


 240
  70
240
  80
     b = πλάτος δοκού
     c = επικάλυψη οπλισµού
2.4. Πλάκες.
2.4.1. Πλάκες συµπαγείς ή µε άκαυστα υλικά πλήρωσης.
Είδος πλάκας
Ελάχιστες διάστασεις για δείκτες πυραντίστασης (χιλ.)
30        60        90
120
180    240
Αµφιέρειστες
α) Οπλισµένες                                               d c
β) Προεντεταµένες
d c


  75
15
75
  20


  95
  20
95
  25


110
  25
110
  30


125
  35
125
  40


150
  45
150
  55


170
  55
170
  65
Συνεχείς
α) Οπλισµένες
d c
β) Προεντεταµένες                                        d c


  75
15
75
  20


 95
 20
95
  20


110
  20
110
  25


125
  25
125
  35


150
  35
150
  45


170
  45
170
  55
     d = πάχος πλάκας
     c = επικάλυψη οπλισµού
84
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
2.4.2.Πλάκες µε νευρώσεις ή καυστά υλικά πλήρωσης.
Είδος πλάκας
Ελάχιστες διάστασεις για δείκτες πυραντίστασης (χιλ.)
30        60        90
120
180    240
Αµφιέρειστες
α) Οπλισµένες                                               d b c
β) Προεντεταµένες
d b c


  70
  75
15
  70
  80
  25


  90
  90
  25
  90
110
  35


105
110
  35
105
135
  45


115
125
  45
115
150
   55



135
150
  55
135
175
  65


150
175
  65
150
200
  75
Συνεχείς
α) Οπλισµένες                                               d b c
β) Προεντεταµένες                                        d b c


  70
  75
15
   70

  75
  20


 90
 80
 20
  90
 75
  25


105
  90
  25
105
110
  35


115
110
  35
115
125
  45


135
125
  45
135
150
  55


150
150
  55
150
175
  65
     d = πάχος πέλµατος
     b = πάχος νεύρωσης
     c = επικάλυψη οπλισµού
3. Φέρουσες κατασκευές από µορφοσίδερο.
Σιδηρές κατασκευές χωρίς ειδική πυροπροστατευτική επίστρωση ή επένδυση, θεωρούνται ότι παρουσιάζουν µηδενικό δείκτη πυραντίστασης.  Ο δείκτης πυραντίστασης εξαρτάται τόσο από   τη   χρησιµοποιούµενη   διατοµή,   όσο   και   από   το   υλικό   επικάλυψης   και   τον  τρόπο εφαρµογής   του.
Θα   πρέπει   να   αποδεικνύεται   σε   κάθε   περίπτωση  µε   πιστοποιητικό εξουσιοδοτηµένου
 εργαστηρίου
ξένης
χώρας,
κατά
προτίµηση
Ευρωπαϊκής,
που χρησιµοποιεί αποδεκτή πρότυπη δοκιµασία.

4. ∆είκτης πυραντίστασης πυράντοχων κουφωµάτων.
     «Μέχρι  της  θέσπισης  ελληνικών  προτύπων  ή  της  υιοθέτησης  αντίστοιχων  ευρωπαϊκών προτύπων  (ΕΛΟΤ  -  ΕΝ)  για  τις  δοκιµασίες  µε  τις  οποίες  θα  προσδιορίζεται  ο  δείκτης πυραντίστασης  των  κουφωµάτων  θα  γίνονται  αποδεκτά  πιστοποιητικά  εξουσιοδοτηµένων εργαστηρίων  άλλων  κρατών  µελών  της  Ε.Ο.Κ.».

Στα   πιστοποιητικά   αυτά   θα   αναγράφεται   η   χώρα   και   το   εργαστήριο   όπου   έγινε   η δοκιµασία,   ποιά   πρότυπη   δοκιµασία   εφαρµόστηκε,   και   ότι   το   συγκεκριµένο   κούφωµα καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου αυτού για τον απαιτούµενο δείκτη πυραντίστασης.

Η αρµόδια Αρχή σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα εκδίδει Πίνακες µε ακριβείς περιγραφές διατοµών µορφοσιδήρου και κουφωµάτων µε βάση πιστοποιητικά δοκιµασθέντων στοιχείων, ώστε να µην απαιτείται η εκ νέου κατάθεση πιστοποιητικού.

«5. Εξαιρέσεις φερουσών κατασκευών από την πυραντίσταση.
Από  τις  απαιτήσεις  πυραντίστασης  για  την  φέρουσα  κατασκευή  των
κτιρίων,  όπως προδιαγράφονται  στις  γενικές  κι  ειδικές  διατάξεις  του  κανονισµού  αυτού,  εξαιρούνται  τα
µονόροφα  κτίρια  (χωρίς  υπόγειο  είτε  πρόβλεψη  µελλοντικών  ορόφων)  µε  τις  παρακάτω συντρέχουσες προϋποθέσεις:

— Άρθρο 14  —
—  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  — ∆ΕΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   —
85
α)
Να έχουν µικτό ύψος όχι µεγαλύτερο των 4,50 µ.
β)
Να έχουν µικτό εµβαδόν όχι µεγαλύτερο των 200 τ. µέτρων.

γ)
∆εν  χαρακτηρίζονται  ή  δεν  περιλαµβάνουν  χώρους  υψηλού  βαθµού  κινδύνου  ή επικίνδυνους συνολικά είτε µεµονωµένα.

Για  τα  κτίρια  αυτά  οι  λοιπές  απαιτήσεις  (γενικές  ή  ειδικές)  δοµικής  πυροπροστασίας διατηρούνται σε ισχύ.

86
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
Γενικά.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Κατάταξη εσωτερικών τελειωµάτων
Ο   πίνακας   που   ακολουθεί   δίνει   την   κατηγορία   κατάταξης   ορισµένων   εσωτερικών τελειωµάτων σύµφωνα µε την πρότυπη δοκιµασία επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας.

Ο  προσδιορισµός  της  κατηγορίας  ενός  εσωτερικού  τελειώµατος  θα  γίνεται  ή µε  βάση  τις τιµές  του  πίνακα  ή µε  πιστοποιητικό  από  εξουσιοδοτηµένα  εργαστήρια  ξένης  χώρας  που χρησιµοποιούν αυτήν την πρότυπη δοκιµασία.

Η   κατάταξη   αναφέρεται   σε   στρώσεις   εσωτερικών   τελειωµάτων   συνήθως   πάνω   σε άκαυστα  υλικά,  για  ένα  πάχος µέχρι 5  εκατοστά  από  την  εσωτερική  εκτεθειµένη  στη  φωτιά επιφάνεια του δοµικού στοιχείου.

Ο παρακάτω πίνακας θα συµπληρώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από την αρµόδια Αρχή   µε
νέα
στοιχεία
προερχόµενα
από
πιστοποιητικά
εξουσιοδοτηµένων
ξένων εργαστηρίων µέχρι τη δηµιουργία αντίστοιχου ελληνικού εργαστηρίου.

∆εν  περιέχεται  στον  πίνακα  η  κατηγορία  των  πλαστικών  λόγω  του µεγάλου  φάσµατος υλικών  και  της  ποικιλίας  της  συµπεριφοράς  τους  στην  πρότυπη  δοκιµασία  επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας, ανάλογα µε την ακριβή χηµική τους σύνθεση, καθώς και τον τρόπο εφαρµογής  τους  στην  κατασκευή.
Εποµένως  η  χρήση  αυτής  της  κατηγορίας  των  υλικών προϋποθέτει
την
ανάλογη
απόδειξη
της
κατηγορίας
κατάταξης   µε
πιστοποιητικό αναγνωρισµένο εργαστηρίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ
Είδος εσωτερικού τελειώµατος

Ελάχιστο πάχος (χιλ.)

Ακάλυπτα ή υδρόχρω
µα

Κατηγορία Καλυµένα
Βερνικόχρ.
ή ελαιόχρω
µα

Πλαστι κό χρώµα

Χρώµα ρελιέφ

Χαρτί ταπετσαρ ίας
Άκαυστα υλικά *
6                       0
0
0
2
0
Επιχρίσµατα
α) Με οποιοδήποτε κονίαµα.


10                      0
0
0
2
0
β) Με γυψοκονίαµα.                       5
0
0
0
2
0
Πλάκες ξυλόµαλλου.

α) Με επίχρισµα στην εκτεθειµένη πλευρά.


10                      0
0
0
2
0
β) Χωρίς επίχρισµα.                      25
1                    -
1               -
-

Γυψοσανίδες µε χαρτόνι στις δύο όψεις.

Γυψόπλακες µε χαρτόνι στις δύο όψεις.

Ινοσανίδες σκληρές
(hard board).
Ινοσανίδες µε ειδικό βάρος 0,4 gr/m3.


9                       0
1                0
2
1

9
1                    3
2
3
2
9                       2
2
2
3
-
10                      4
-
4
-
-
Αντικολλητά φύλλα
12
(κόντρα πλακέ).
6

22
2
3
2
41
4
3
-

Ινογυψόπλακες ειδ.

βάρους 1,1 gr/m3.

Μοριοσανίδες
(novopan).

10                      0
3
2
2
2
6                       4
-
-
3
-
— Άρθρο 18  —
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ   —
87
Εσωτερικά τελειώµατα δαπέδων (ακάλυπτα ή µε βερνίκι)
Κατηγορία
Μωσαϊκό, τσιµεντοκονία, κεραµεικά πλακάκια,
0
µαρµαρόπλακες, λίθινες, µωσαϊκές πλάκες κ.λ.π.

Πλαστικά ξύλινα δάπεδα, µοκέττες, χαλιά.                                                        4

* Ως άκαυστα δοµικά υλικά είναι αποδεκτά χωρίς πειραµατική δοκιµασία τα παρακάτω:

α)  Αδρανή  από  πετρώµατα (άµµος,  χαλίκια,  λίθοι  κλπ.)  πηλός,  άργιλλος,  κίσσηρις,

σµύριδα, φυσικές ποζουλάνες (θηραϊκή γη κλπ.) κ.ά.

β)
Υλικά που παράγονται από πετρώµατα και ορυκτά µε όπτηση ή διόγκωση όπως τσιµέντο,   άσβεστος,   γύψος,   περλίτης,   βερµικουλίτης,  µπετονίτης,   σκουριές   υψικαµίνων, ιπτάµενη τέφρα κ.ά.

γ)
Κονιάµατα, σκυροδέµατα, τεχνητοί λίθοι και πλάκες.

δ)
Υλικά και ίνες αµιάντου, λιθοβάµβακα, υαλοβάµβακα µε συγκολλητικό ανόργανο υλικό, καθώς και χαρτόνι από αµίαντο.

ε)
Τούβλα, κεραµεικά, γυαλί.

στ)   Μέταλλα και κράµατα που δεν είναι σε λεπτό καταµερισµό.

Σε   περιπτώσεις  υλικών  που  είναι  δυνατό  να  έχουν  επιπτώσεις  στην  υγεία  των ατόµων, πρέπει να λαµβάνονται, κατά περίπτωση, ειδικά προστατευτικά µέτρα.

Άρθρο 15
[Όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 374/1988 (ΦΕΚ 168 τ. Α’) και συµπληρώθηκε
µε την Υ.Α.  33940/750/31-12-1998   (ΦΕΚ Β’ 1316]
1.  Ο  κανονισµός  αυτός  εφαρµόζεται  στα  κτίρια  των  παρακάτω  χρήσεων  για  τα  οποία εκδίδεται άδεια οικοδοµής µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α.Κατοικίες β.Ξενοδοχεία γ.Εκπαιδευτήρια δ.Γραφεία ε.Καταστήµατα
στ.χώροι συνάθροισης κοινού ζ.Βιοµηχανίες - Αποθήκες η.Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις - φυλακές
θ.Χώροι στάθµευσης οχηµάτων και πρατήρια υγρών καυσίµων.

2. Για   τις   κατηγορίες   των   κτιρίων   που   αναφέρονται   στην   προηγούµενη   παράγραφο επιβάλλεται  η  σύνταξη µελέτης  πυροπροστασίας  που  συνυποβάλλεται µε  τις  άλλες µελέτες για  την  λήψη  άδειας  οικοδοµής  στην  αρµόδια  πολεοδοµική  Υπηρεσία.
Η  πολεοδοµική Υπηρεσία  µετά  τον  έλεγχο  και  την  έγκριση  της  µελέτης  πυροπροστασίας,  από  άποψη παθητικής πυροπροστασίας, διαβιβάζει αυτή στην αρµόδια Πυρ/κή Υπηρεσία για τον έλεγχο και  την  έγκρισή  της  από  άποψη  ενεργητικής  πυροπροστασίας.
Μία  σειρά  της  µελέτης πυροπροστασίας  κρατείται  στην  Πυρ/κή  Υπηρεσία,  οι  δε  υπόλοιπες  επιστρέφονται  στην αποστέλλουσα Υπηρεσία.

     «Μελέτη   πυροπροστασίας   κτιρίων  που   δεν  έχουν,   από   τις   διατάξεις   του   παρόντος, υποχρέωση
λήψης    µέτρων
ενεργητικής
πυροπροστασίας,
δεν
υποβάλλεται
στο Πυροσβεστικό Σώµα.  Επίσης, δεν υποβάλλονται στο Πυροσβεστικό Σώµα για έγκριση και οι
µελέτες  των  οποίων  το  τµήµα  της  ενεργητικής  πυροπροστασίας  περιλαµβάνει  υποχρέωση
µόνο τοποθέτησης φορητών πυροσβεστήρων».
88
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
3. Ο έλεγχος για την ορθή εφαρµογή της µελέτης και την τήρηση  διατάξεων του κανονισµού πυροπροστασίας  σε  όλα  τα  στάδια  κατασκευής  του  κτιρίου  ανατίθεται  από  κοινού  στις αρµόδιες Υπηρεσίες Πολεοδοµίας και Πυροσβεστικού Σώµατος.

4.Οι   παραβάτες   των   διατάξεων   του   παρόντος   κανονισµού   διώκονται   και   τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

5. «Στις  περιπτώσεις  κτιρίων  που  εµπίπτουν  στις  κατηγορίες (στ)  και (ζ)  και  είναι µεγάλης κλίµακας  µε  ιδιάζουσα  µορφή  και  λειτουργία,  στα  οποία  είναι  αποδεδειγµένα  αδύνατη  η πλήρης εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 2,3,10 και 11 της παθητικής πυροπροστασίας του παρόντος Π.∆/τος, είναι δυνατόν κατά παρέκκλιση των διατάξεων αυτών να συντάσσεται

µελέτη  παθητικής  πυροπροστασίας µε  αύξηση  των  ενεργητικών µέτρων  πυροπροστασίας κατά  τρόπο  που  να  επιτυγχάνεται  τουλάχιστον  ισοδύναµος  βαθµός  πυρασφαλείας
κτιρίου και κοινού.

Η  µελέτη  αυτή  εγκρίνεται  από  πενταµελή  επιτροπή  ειδικών  για  το  θέµα  επιστηµόνων, ιδιωτών   και   δηµ.υπαλλήλων  µετά   από   αιτιολογηµένη   πρόταση   του   αρµόδιου   για   τη λειτουργικότητα του κτιρίου φορέα.

Η  υπαγωγή
του  ειδικού  κτιρίου  στην  ως  άνω  παρέκκλιση  και  η  σύσταση  της  επιτροπής γίνεται µε  κοινή  απόφαση  του Υπουργού Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων και   των   συναρµοδίων   για   το   θέµα   Υπουργών,   κατόπιν   αιτιολογηµένης   εισήγησης   της αρµόδιας ∆/νσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργών».
— Άρθρο 18  —
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ   —
89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ
Άρθρο 16
1. Εγκρίνεται κανονισµός για την πυροπροστασία υφισταµένων ξενοδοχείων.

2. Ο  κανονισµός  αυτός  αφορά  την  πυροπροστασία  υφιστάµενων  τουριστικών  κτιρίων µε χρήση   προσωρινής   διαµονής,   δηλαδή   ξενοδοχείων   κλασικού   τύπου,   ξενώνων,  µοτέλ,

µπανγκαλόους      (BUNGALOWS),
επιπλωµένων
διαµερισµάτων,
κατασκηνώσεων
(CAMPINGS)
ή
άλλης
ελληνικής
ή
ξένης
προέλευσης
ανάλογης
ονοµασίας,
που χρησιµοποιούνται για ύπνο και περιέχουν αντίστοιχους χώρους υγιεινής, καθαριότητας κλπ.

3. Χώροι   συνάθροισης   κοινού  (εστιατόρια,   αίθουσες   υποδοχής,   αναψυχής,   εκθέσεων, συνεδρίων  κλπ.)  που  βρίσκονται µέσα  στα  κτίρια  των  ξενοδοχείων  και  έχουν  θεωρητικό πληθυσµό  µεγαλύτερο   από  50   άτοµα,   ακολουθούν   τις   κείµενες   διατάξεις   για   χώρους συνάθροισης κοινού.

4. Για  την  εφαρµογή  του  πιο  πάνω  κανονισµού  πυροπροστασίας,  οι  τεχνικοί  όροι  που αναφέρονται σε αυτόν έχουν την έννοια που δίνεται στο άρθρο 1 του παρόντος.

Άρθρο 17
Γενικές ∆ιατάξεις
1. Οι  διατάξεις  του  άρθρου  18  είναι  υποχρεωτικές  για  όλα  τα  κτίρια  και  τα  τµήµατα  κτιρίων που αφορά ο παρών κανονισµός, ανεξάρτητα από τον αριθµό των κλινών τους.

2. Τα   κτίρια   και   τα   τµήµατα   κτιρίων  που   αφορά  ο  παρών  κανονισµός,   εφόσον  έχουν περισσότερες από δώδεκα κλίνες, ελέγχονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19.  Αν η Γενική  Πυρασφάλεια  ή  οποιοδήποτε  υποσύστηµα  πυρασφάλειας  προκύψει  ότι  είναι  "όχι αποδεκτό" κατά τον Πίνακα 6, τότε απαιτείται κατάλληλη επέµβαση για να βελτιωθεί το κτίριο και ή η λειτουργία του, ώστε όλα τα στοιχεία του πίνακα 6 να προκύψουν "αποδεκτά".  Γενικά σε
κάθε
τέτοια
περίπτωση
υπάρχουν
περισσότεροι
από
ένας
δυνατοί
εναλλακτικοί συνδυασµοί  επεµβάσεων  και  η  επιλογή  γίνεται  ελεύθερα  από  τον  ενδιαφερόµενο  ιδιοκτήτη του κτιρίου ή της τουριστικής επιχειρήσεως.

3. Είναι  αποδεκτό  από  άποψη  πυρασφάλειας  κάθε  ξενοδοχείο  ή  τµήµα  του µε  δώδεκα  ή λιγότερες κλίνες,  που εκπληρώνει όλες τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 18.   Είναι αποδεκτό  από  άποψη  πυρασφάλειας  κάθε  ξενοδοχείο  ή  τµήµα  του µε  περισσότερες  από δώδεκα κλίνες, όταν συγχρόνως εκπληρώνει όλες τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου
18   και   προκύπτουν   "αποδεκτό"
η   Γενική   Πυρασφάλεια   και   τα   τρία   Υποσυστήµατα
Πυρασφαλείας, κατά τον Πίνακα 6 του άρθρου 19.
4. Όταν  ένα   κτίριο   διαχωρίζεται   σε   πυροδιαµερίσµατα,   τότε   οι   διατάξεις  του  παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται για το κάθε πυροδιαµέρισµα.

90
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
5. Όταν  τµήµα  του  κτιρίου  εξυπηρετεί  άλλη  χρήση,  αλλά  η  χρήση  αυτή  στεγάζεται  σε ιδιαίτερο πυροδιαµέρισµα ή πυροδιαµερίσµατα, τότε ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µόνο στο τµήµα του τουριστικού κτιρίου µε χρήση προσωρινής διαµονής.

Κατ’   εξαίρεση,   η   πυραντίσταση   των   φερόντων   δοµικών   στοιχείων   αναφέρεται   στο συνολικό κτίριο.

6. Όταν  τµήµα  του  κτιρίου  εξυπηρετεί  άλλη  χρήση,  χωρίς  η  χρήση  αυτή  να  στεγάζεται  σε ιδιαίτερο  πυροδιαµέρισµα  ή  πυροδιαµερίσµατα,  τότε  ο  παρών  κανονισµός  εφαρµόζεται  στο σύνολο  του  κτιρίου.
Τυχόν  αυστηρότερες  διατάξεις  που  ισχύουν  για  την  άλλη  χρήση εξακολουθούν να εφαρµόζονται.

7. Χώροι  συνάθροισης  κοινού  θεωρούνται  ότι  έχουν  διαφορετική  χρήση  από  τη  χρήση προσωρινής διαµονής, έστω και αν ανήκουν στην ίδια τουριστική επιχείρηση και έστω και αν εντάσσονται  οργανικά  στο  ίδιο  κτίριο,  όταν ο πληθυσµός τους είναι πενήντα ή περισσότερα άτοµα.

8. Όταν ένα κτίριο απέχει από οποιοδήποτε άλλο κτίριο της ίδιας τουριστικής εγκατάστασης απόσταση  µεγαλύτερη  από  3  µέτρα,  αντιµετωπίζεται  από  τον  παρόντα  κανονισµό,  σαν ανεξάρτητο, αυτοτελές κτίριο.

Άρθρο 18
∆ιατάξεις υποχρεωτικές για όλα τα υφιστάµενα ξενοδοχεία
1. Το  ελάχιστο  επιτρεπόµενο  πλάτος  κάθε  κοινόχρηστου  τµήµατος  όδευσης  διαφυγής  είναι
0,70 µέτρα.

Κοινόχρηστα θεωρούνται τα τµήµατα των οδεύσεων διαφυγής, τα οποία βρίσκονται εκτός των µονάδων διαµονής και τα οποία εξυπηρετούν τη διαφυγή και άλλων ατόµων πέραν του προσωπικού.

Σάν  πλάτος  όδευσης  διαφυγής  λαµβάνεται  το  ελεύθερο  πλάτος  στο  στενότερο  σηµείο αυτής και µέχρι ύψους 1,85 µέτρων.

Εξαιρούνται  οι  κουπαστές  που  δεν  προεξέχουν  περισσότερο  από  0,09  µέτρου  και  οι προεξοχές δοκών σε τοίχους που δεν είναι µεγαλύτερες από 0,04 µέτρου.   Κατά τον έλεγχο του πλάτους όδευσης διαφυγής, όταν αυτή περνά από µία πόρτα, µετριέται µόνο το ελεύθερο πλάτος του ανοίγµατός της.

Προεξοχές  των  σιδηρικών  ανάρτησης  ή  χειρολαβών  δεν  θεωρείται  ότι  περιορίζουν  το
µετρούµενο πλάτος.

2. Κάθε πόρτα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισµό, ώστε να µπορεί να ανοίγει αµέσως από την  πλευρά,  από  όπου  πραγµατοποιείται  η  διαφυγή.
Αν  υπάρχουν  κλειδαριές,  πρέπει  να είναι  τέτοιου  τύπου,  ώστε  να µην απαιτείται  η  χρησιµοποίηση  κλειδιού για να ανοίξουν από την πλευρά, από όπου πραγµατοποιείται η διαφυγή.

3. Απαγορεύεται οι πόρτες, από τις οποίες διέρχονται οδεύσεις διαφυγής, να καλύπτονται µε κουρτίνες ή άλλα καλύµµατα που αποκρύπτουν ή εµποδίζουν τη διαφυγή.   Απαγορεύεται η τοποθέτηση καθρέπτη πάνω στα θυρόφυλλα.

Απαγορεύεται  η  τοποθέτηση  καθρεπτών  µέσα  ή  κοντά  στην  όδευση  διαφυγής,  κατά τρόπο που να µπορούν να προκαλέσουν σύγχυση ως προς την κατεύθυνση διαφυγής.

— Άρθρο 18  —
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ   —
91
4. Ο φωτισµός των οδεύσεων διαφυγής πρέπει να είναι συνεχής σε όλο το χρονικό διάστηµα που  βρίσκονται  άνθρωποι  στο  κτίριο,  και  οι  πηγές  φωτισµού σύµφωνες µε την παράγραφο
2.6.2 των Γενικών ∆ιατάξεων του Κανονισµού για την Πυροπροστασία Κτιρίων.

Τεχνητός  φωτισµός  πρέπει  να  εφαρµόζεται  σε  εκείνα  τα  σηµεία  και  για  το  χρονικό διάστηµα
που
είναι
απαραίτητος,
παρέχοντας
την
ελάχιστη
ένταση
φωτισµού
που προδιαγράφεται στην παράγραφο 4.1.

4.1.  Τα  δάπεδα  των  οδεύσεων  διαφυγής  πρέπει  να  φωτίζονται  σε  όλα  τα  σηµεία  τους συµπεριλαµβανοµένων   των   γωνιών   και   των   διασταυρώσεων   διαδρόµων,   περασµάτων, κλιµακοστασίων  και  κάθε  πόρτας  εξόδου,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  τουλάχιστο  η  τιµή  των 10
LUX µετρούµενη στη στάθµη του δαπέδου.

4.2.  Εξοπλισµός  που  τοποθετείται  για  να  καλύψει  τις  απαιτήσεις  σήµανσης  των  οδεύσεων διαφυγής,  όπως  προσδιορίζονται  στην  παράγραφο 5,  επιτρέπεται  να  θεωρείται  ότι  φωτίζει συγχρόνως
την
όδευση
διαφυγής,
εφόσον
καλύπτει
τις
απαιτήσεις
της
παρούσης παραγράφου 4 για τον φωτισµό των οδεύσεων διαφυγής.

Σε   κάθε   υφιστάµενο   τουριστικό   κτίριο  µε   περισσότερους   από   δύο   ορόφους   ή  µε περισσότερες από είκοσι πέντε µονάδες διαµονής ή περισσότερες από εκατό κλίνες, πρέπει να   υπάρχει   σύστηµα   φωτισµού   ασφαλείας   κατά   την   παράγραφο  2.6.3.   των   Γενικών

∆ιατάξεων  του  Κανονισµού  για  την  Πυροπροστασία  Κτιρίων.
Στον  αριθµό  των µονάδων διαµονής δεν προσµετρούνται γι’ αυτήν την περίπτωση,  όσες έχουν πόρτα που ανοίγει κατ’ ευθείαν προς κοινόχρηστη οδό ή προς την τελική έξοδο στη στάθµη του ισογείου.

5. Πρέπει να γίνεται σήµανση των απροστάτευτων τµηµάτων διαφυγής και των εξόδων που βρίσκονται  εκτός  των µονάδων διαµονής, µε ευανάγνωστες επιγραφές και σήµατα,  η οποία να   είναι   σύµφωνη   προς   τις   διατάξεις   του   Π.   ∆/τος  422/8.6.1979  "Περί   συστήµατος σηµατοδοτήσεως   ασφαλείας   εις   τους   χώρους   εργασίας",   όπως   συµπληρώνεται  µε   τις ακόλουθες παραγράφους 5.1. µέχρι και 5.6.
5.1.  Σε  κάθε  θέση,  όπου  η  διεύθυνση  της  όδευσης  προς  την  πλησιέστερη  έξοδο  δεν  είναι άµεσα  αντιληπτή,  πρέπει  να  τοποθετείται  το  σήµα  διάσωσης  γ  του  άρθρου 4  του  Π.  ∆/τος
422/8.6.1979.
Το  µέγεθος  του  σήµατος  προσδιορίζεται  σύµφωνα  µε  τις  απαιτήσεις  του  άρθρου  3
παράγραφος 1γ του Π. ∆/τος 422/8.6.1979.
Το χρώµα των συµβόλων πρέπει να είναι λευκό και το χρώµα της πινακίδας πράσινο.  Το σήµα αυτό πρέπει να προσδιορίζει την κατεύθυνση προς την πλησιέστερη έξοδο.

5.2. Πάνω από κάθε πόρτα που αποτελεί έξοδο πρέπει να τοποθετείται το σήµα διάσωσης 3 του άρθρου 4 του Προεδρ. ∆ιατάγµατος 422/8.6.1979, µε ύψος προσαυξηµένο κατά τα δύο έβδοµα,  ώστε  να  αναγράφεται  η  λέξη "ΕΞΟ∆ΟΣ"  κάτω  από  το  σύµβολο  και  η  λέξη "EXIT" κάτω από τη λέξη "ΕΞΟ∆ΟΣ".

Όσον   αφορά   το  µέγεθος   του   σήµατος   και   τα   χρώµατα,   ισχύουν   οι   διατάξεις   της παραγράφου 5.1.

Καθορίζονται   σαν   ελάχιστο   ύψος   γραµµάτων  0,03  µέτρου   και   σαν   ελάχιστο   πάχος γραµµής γραµµάτων 0,004 µέτρου.

5.3.  Κάθε  πόρτα,  πέρασµα  ή  κλιµακοστάσιο,  που  δεν  είναι  ούτε  έξοδος  ούτε  τµήµα  του πρώτου  σταδίου  διαφυγής  και  που  έχει  τέτοια  θέση,  ώστε  να  είναι  δυνατό  να  θεωρηθεί εσφαλµένα σαν έξοδος, πρέπει να φέρει την επιγραφή "∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟ∆ΟΣ" και σε δεύτερη σειρά "NO EXIT", σε ορθογώνιο πινακίδα, κυανού χρώµατος, µε λευκά γράµµατα.

5.4. Κάθε απαιτούµενη επιγραφή ή σήµα που δείχνει µία έξοδο ή το πρώτο στάδιο διαφυγής πρέπει να είναι έτσι τοποθετηµένη, ώστε να είναι άµεσα ορατή.  Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε  διακοσµήσεως  και  εξοπλισµού  που  εµποδίζει  την  ορατότητα  της  επιγραφής  ή  του
92
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
σήµατος.   Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε έντονου φωτεινού σήµατος, που δεν εξυπηρετεί σήµανση  εξόδου µέσα  ή  κοντά  σε  γραµµή  οράσεως  απαιτούµενης  επιγραφής  ή  σήµατος εξόδου  κατά  τρόπο  που  είναι  δυνατό  να  αποσπάσει  την  προσοχή  από  την  επιγραφή  ή  το σήµα εξόδου.

5.5.  Στο  σηµείο  εισόδου  σε  κυλιόµενη  σκάλα  ή  σε  κυλιόµενο  διάδροµο,  τα  οποία  δεν περιλαµβάνονται  σε  όδευση  διαφυγής,  και  σε  ανελκυστήρα,  πρέπει  να  τοποθετείται  σήµα διάσωσης   κατά   την   παράγραφο  5.1.,   που   να   προσδιορίζει   την   κατεύθυνση   προς   την πλησιέστερη έξοδο.

5.6.  Κάθε  επιγραφή  και  κάθε  σήµα  πρέπει  να  φωτίζεται  κατάλληλα  και µε  ένταση 50 LUX πάνω  στην  επιφάνεια  της  επιγραφής  και  του  σήµατος.   Ο  φωτισµός  αυτός  πρέπει  να  είναι συνεχής  σε  όλο  το  χρονικό  διάστηµα  που  βρίσκονται  άνθρωποι  στο  κτίριο.
Τεχνητός φωτισµός πρέπει να εφαρµόζεται όπου και όταν η ένταση των 50 LUX δεν επιτυγχάνεται από το φυσικό φωτισµό.

6. Το  λεβητοστάσιο  και  οι  αποθήκες  καυσίµων  πρέπει  να  αποτελούν  πυροδιάµερισµα µε δείκτη  πυραντίστασης  τουλάχιστον  µιας  ώρας  και  πυράντοχες  πόρτες  τουλάχιστο  µισής ώρας.

7. Σε όλα τα πυροπροστατευµένα κλιµακοστάσια πρέπει να υπάρχουν διατάξεις εξαερισµού στην οροφή ή στο ψηλότερο σηµείο του τοίχου του χώρου.

Οι διατάξεις αυτές πρέπει να είναι είτε µόνιµα ανοιχτές είτε να κλείνουν µε κουφώµατα.  Τα κουφώµατα  αυτά  πρέπει  να  είναι  υαλοστάσια  µε  εύθραυστο  υαλοπίνακα,  ανοιγόµενα µε χειρισµό προφανή και εύκολα προσιτό.

Οι  διατάξεις  αυτές  πρέπει  να  είναι  ικανές  να  προλαµβάνουν  επικίνδυνη  συσσώρευση καπνού  και  αερίων  κατά  τη  διάρκεια  του  χρόνου  που  απαιτείται  για  την  εκκένωση  των χώρων, µε περιθώριο ασφαλείας για απρόβλεπτη επιπλοκή.

8. Απαγορεύεται  η  τοποθέτηση  επίπλων  και  οποιουδήποτε  αντικειµένου  γενικά,  σε  θέσεις όπου µπορεί να µειώσουν το ελεύθερο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής και να δυσχεράνουν τη διαφυγή σε περίπτωση κινδύνου.

9. Απαγορεύεται σε χώρους που δεν χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από το προσωπικό, η ύπαρξη  καυσίµων,  αναφλέξιµων  ή  εκρηκτικών  υλών  ή  προϊόντων  τα  οποία  καίγονται µε

µεγάλη ταχύτητα ή τα οποία παράγουν δηλητηριώδη καυσαέρια, συµπεριλαµβανοµένων και υλικών  πολύ  τοξικών  ή  βλαβερών,  τα  οποία  παράγουν  φλόγα,  καπνό,  αέρια  εκρηκτικά, δηλητηριώδη ή ερεθιστικά.

10.Απαγορεύεται η θέρµανση των χώρων µε θερµάστρες που λειτουργούν µε οποιαδήποτε καύσιµη   ύλη,   καθώς   και  µε   ηλεκτρικές   θερµάστρες   που   έχουν   ορατές   πυρακτωµένες επιφάνειες.
Επιτρέπεται  η  χρήση  τζακιών  και  θερµαστρών  κατάλληλα  συνδεδεµένων µε καπναγωγούς   και   καπνοδόχους  µόνο   σε   θέσεις   που   εποπτεύονται   συνεχώς   από   το προσωπικό  και  εφόσον  λειτουργούν µε  ασφάλεια  και  δε  βρίσκονται  εύφλεκτα  υλικά  κοντά τους.

11.  Πρέπει  να  είναι  αναρτηµένα  σε  εµφανή  θέση  και  παρουσιασµένα  έτσι,  ώστε  να  είναι ευανάγνωστα, τα ακόλουθα στοιχεία κατά χώρο:

11.1.   Στο χωλ εισόδου:

11.1.1. Ακριβείς οδηγίες των ενεργειών που πρέπει να πραγµατοποιήσει το προσωπικό και το κοινό σε περίπτωση πυρκαγιάς.

— Άρθρο 18  —
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ   —
93
11.1.2. Κατόψεις του κτιρίου όπου να σηµειώνονται:

                - οι οδεύσεις διαφυγής και τα κλιµακοστάσια
- οι διαθέσιµοι πυροσβεστήρες
       - οι κύριοι διακόπτες ηλεκτρικού και αερίων καυσίµων

       - ο διακόπτης διακοπής του κλιµατισµού
       - ο πίνακας ελέγχου της πυρανίχνευσης και του αυτόµατου συναγερµού
       - οι επικίνδυνοι χώροι και οι επικίνδυνες εγκαταστάσεις.

11.2. Στην είσοδο κάθε ορόφου:

η κάτοψη του ορόφου.

11.3. Σε κάθε υπνοδωµάτιο:

11.3.1. Ακριβείς οδηγίες των ενεργειών που πρέπει να πραγµατοποιήσει ο ένοικος.   Πρέπει ιδιαίτερα να επισηµαίνεται να µη χρησιµοποιηθούν ανελκυστήρες σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι  οδηγίες  αυτές  πρέπει  να  είναι  γραµµένες  στην  ελληνική  γλώσσα  και  σε µία  τουλάχιστον ξένη
γλώσσα,
που
χρησιµοποιείται
από
τους
περισσότερους
ξένους
ενοίκους
της συγκεκριµένης τουριστικής εγκατάστασης.

11.3.2.  Σχηµατοποιηµένη  κάτοψη  στην  οποία  σηµειώνεται  η  θέση  του  υπνοδωµατίου  σε σχέση  προς  τις  εξόδους  και  τις  οδεύσεις  διαφυγής,  καθώς  και  οι  θέσεις  των  φορητών πυροσβεστήρων.
Τα   στοιχεία   αυτά   θα   συµπληρώνουν   τις   πιο   πάνω   οδηγίες   και   θα επεξηγούνται από αυτές.

11.3.3.  Γνωστοποίηση  ότι  απαγορεύεται µέσα  στα  δωµάτια  η  χρήση  πηγών  θερµότητας ανοιχτής φλόγας, όπως καµινέτα, γκαζιέρες.

12. Πυροσβεστήρες - Πυροσβεστικά ερµάρια:
12.1. Σε  κάθε  ξενοδοχείο  τοποθετούνται  υποχρεωτικά  φορητοί  πυροσβεστήρες µε  γόµωση κατάλληλη για το χώρο που πρόκειται να προστατεύσουν.

Οι  πυροσβεστήρες  πρέπει  να  έχουν  καθαρό  βάρος  τουλάχιστον 6  χιλιογράµµων  και  να είναι  σύµφωνοι µε  τις  ισχύουσες  διατάξεις.   Ο  απαιτούµενος  αριθµός  πυροσβεστήρων  ανά όροφο  προκύπτει  από  τη  διαίρεση  του µικτού  εµβαδού  του  ορόφου  δια  115  τετραγωνικών
µέτρων  και  το  πηλίκο  στρογγυλεύεται  στον  πλησιέστερο  ακέραιο  αριθµό.
Ο  ελάχιστος αριθµός   πυροσβεστήρων   ανά   όροφο   είναι   δύο.
Κατ’   εξαίρεση,   ο   ελάχιστος   αριθµός πυροσβεστήρων  σε µονόροφα  κτίρια µε  εµβαδόν  που  δεν  υπερβαίνει  τα 50  τετραγωνικά
µέτρα είναι ένας.

12.2.   Σε  κάθε  ξενοδοχείο  τοποθετούνται  υποχρεωτικά  ειδικά  ερµάρια  ερυθρού  χρώµατος, που καλούνται "πυροσβεστικά ερµάρια" µέσα στα οποία βρίσκονται πυροσβεστικά εργαλεία. Τα παραπάνω πυροσβεστικά ερµάρια τοποθετούνται σε ασφαλή και προσιτή θέση µέσα στο ξενοδοχείο.
Ο   απαιτούµενος   αριθµός   πυροσβεστικών   ερµαρίων   σε   όροφο   εµβαδού
µεγαλύτερου  ή  ίσου  των  750  τ.  µ.  προκύπτει  από  τη  διαίρεση  του µικτού  εµβαδού  του ορόφου δια 750 τ. µ. και το πηλίκο στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό.   Εάν οι  όροφοι  του  κτιρίου  έχουν  συνολικό  εµβαδό µικρότερο  των 750  τ. µ.  τοποθετείται  ένα πυροσβεστικό  ερµάριο  ανά  δεύτερο  όροφο.   Σε  κάθε  κτίριο,  όπου  το  άθροισµα  των µικτών εµβαδών   των   ορόφων   υπερβαίνει   τα  300   τ.  µ.   πρέπει   να   υπάρχει   ένα   τουλάχιστον πυροσβεστικό ερµάριο.

12.3.   Κάθε "πυροσβεστικό ερµάριο" πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής ειδικά εργαλεία:

α)
Ένα λοστό διάρρηξης
94
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
β)
Ένα µεγάλο τσεκούρι
γ)
Μία δύσφλεκτη κουβέρτα διάσωσης
δ)
Ένα προστατευτικό κράνος
ε)
Μία ατοµική προσωπίδα µε φίλτρο

Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει µία αναπνευστική συσκευή ατµοσφαιρικού αέρα υπό πίεση,

λειτουργίας τουλάχιστον µισής ώρας, για κάθε τρία πυροσβεστικά ερµάρια.

12.4. Όλα   τα   είδη   του   πυροσβεστικού   εξοπλισµού   πρέπει   να   διατηρούνται   σε   καλή κατάσταση   και   να  µη  µετακινούνται   από   τις  µόνιµες   θέσεις   τους,   παρά  µόνο   σε περιπτώσεις συντήρησης, αναγόµωσης ή χρησιµοποίησης για κατάσβεση πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστήρες τοποθετούνται, ελέγχονται και συντηρούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

13. Οργάνωση και εκπαίδευση προσωπικού.
13.1  Όσοι  εκµεταλλεύονται  υφιστάµενα  ξενοδοχεία,  είναι  υποχρεωµένοι  να  φροντίζουν  για την   εκπαίδευση   και   την   οργάνωση   του   προσωπικού   τους   σε   θέµατα   πυρασφάλειας, κατάσβεσης πυρκαγιών, εκκένωσης κτιρίων και στη χρήση των µόνιµων και φορητών µέσων πυρόσβεσης.

Για  το  σκοπό  αυτό,  πρέπει  να  συγκροτούν  οµάδες  πυρασφαλείας  µε  επικεφαλής  έναν αρχηγό  πυρασφάλειας,  τα  καθήκοντα  και  οι  υποχρεώσεις  των  οποίων  καθορίζονται  µε απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος.

13.2.   Η εκπαίδευση του προσωπικού γίνεται από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία.  Σαν περίοδοι  εκπαίδευσης  ορίζονται,  για  τις µονάδες  συνεχούς  λειτουργίας  οι µήνες  Νοέµβριος και ∆εκέµβριος κάθε έτους, ενώ για τις µονάδες εποχιακής λειτουργίας οι µήνες Μάρτιος και Απρίλιος κάθε έτους.

Για  το  σκοπό  αυτό,  το  Ξενοδοχειακό  Επιµελητήριο  γνωστοποιεί  έγκαιρα  στο  Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος ακριβείς για κάθε νοµό ηµεροµηνίες που επιθυµεί να εκπαιδευτεί το προσωπικό, προκειµένου το Αρχηγείο να καταρτίσει και να κοινοποιήσει στις Υπηρεσίες του το σχετικό πρόγραµµα εκπαίδευσης.

Άρθρο 19
[Όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.
374/1988 (ΦΕΚ 168 τ. Α’) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ
1. Συµπλήρωση
των
Πινάκων
κατά
∆ιαδοχικά Βήµατα
Βήµα 1:
Συµπληρώνεται
ο
Πίνακας
1 σύµφωνα µε τις οδηγίες και επεξηγήσεις της παραγράφου ∆2.
Βήµα 2:  Συµπληρώνεται  ο  Πίνακας 2 µε  τα αποτελέσµατα του Πίνακα 1.

Έτσι   προκύπτει   ο   συντελεστής  Σδ   που ισούται µε το 0,5 του γινοµένου των βαθµών των στοιχείων Π, Α, ∆ και Ε του Πίνακα 1.



Βήµα   3:
Συµπληρώνεται
ο
Πίνακας   3 σύµφωνα µε τις οδηγίες και επεξηγήσεις της παραγράφου ∆3.
Βήµα  4:   Συµπληρώνεται   ο   Πίνακας  4  µε τους  βαθµούς  των  16  στοιχείων  του  Πίνακα
3.
Στις  στήλες  Σ1,  Σ2  και  Σ3  εισάγονται  οι βαθµοί   των   στοιχείων   µόνο   στις   θέσεις, όπου
στις
στήλες
αυτές
δεν
είναι διαγραµµένες.

Αντίθετα,   στη   στήλη   Σολ    εισάγονται   οι βαθµοί   όλων   των   στοιχείων.

Ειδικά   στη στήλη   Σ3,   στη   θέση   του   υπ’   αριθµό   16 στοιχείου
εισάγεται
το
ένα
δεύτερο
του βαθµού του.   Στο τέλος αθροίζονται χωριστά οι   βαθµοί   κάθε   στήλης   και   προκύπτει   το σύνολο των βαθµών κάθε στήλης.

— Άρθρο 18  —
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ   —
95
Βήµα    5:
Καθορίζονται
οι
βαθµοί
των στοιχείων   Σα,   Σβ    και   Σγ    του   Πίνακα   5, σύµφωνα  µε   τον   αριθµό   των   υπέργειων ορόφων του κτιρίου.

Βήµα   6:
Ελέγχονται
ο   Περιορισµός   της
∆ιάδοσης
της
Πυρκαϊάς,
η
∆υνατότητα Πυρόσβεσης,  η  ∆υνατότητα  ∆ιαφυγής  και  η Γενική Πυρασφάλεια.

Βήµα 6.1:  Ο
βαθµός
του
Περιορισµού
∆ιάδοσης
της
Πυρκαϊάς
ισούται   µε
τη διαφορά Σ1 (αθροίσµατος της στήλης Σ1  του Πίνακα 4) µείον Σα (του Πίνακα 5) και πρέπει να   είναι  µεγαλύτερος   ή  ίσος  του  µηδενός που ορίζεται σαν η βάση.

Βήµα 6.2:  Ο
βαθµός
της
∆υνατότητας
Πυρόσβεσης
ισούται   µε
τη
διαφορά
Σ2

(αθροίσµατος  της  στήλης  Σ2  του  Πίνακα 4)
µείον  Σβ (του  Πίνακα 5)  και  πρέπει  να  είναι
µεγαλύτερος
ή
ίσος
του
τέσσερα
που ορίζεται σαν η βάση.

Βήµα 6.3:  Ο
βαθµός
της
∆υνατότητας
∆ιαφυγής
ισούται    µε
τη
διαφορά
Σ3

(αθροίσµατος  της  στήλης  Σ3  του  Πίνακα 4)


µείον  Σγ (του  Πίνακα 5)  και  πρέπει  να  είναι
µεγαλύτερος
ή
ίσος
του   µηδενός
που ορίζεται σαν η βάση.

Βήµα 6.4:  Ο
βαθµός
της
Γενικής

Πυρασφάλειας   ισούται  µε   τη   διαφορά   Σολ

(αθροίσµατος  της  στήλης  Σολ  του  Πίνακα 4)
µείον  Σδ (του  Πίνακα 2)  και  πρέπει  να  είναι
µεγαλύτερος   ή   ίσος   του   δέκα   πέντε   που ορίζεται σαν η βάση.

Αν  επιτυγχάνονται  βαθµοί µεγαλύτεροι  ή ίσοι και των τεσσάρων βάσεων (είναι δηλαδή αποδεκτά
και
τα
τέσσερα
στοιχεία
του Πίνακα 6),  τότε  η  Πυρασφάλεια  του  κτιρίου κρίνεται αποδεκτή.

Αν  σε  ένα  ή  περισσότερα  από  αυτά  τα στοιχεία
προκύψει
βαθµός     µικρότερης βάσης,   τότε   η   Πυρασφάλεια   του   κτιρίου κρίνεται   όχι   αποδεκτή.
Στην   περίπτωση αυτή  ο  ενδιαφερόµενος  πρέπει  να  επιφέρει
µεταβολές,  κατά  την  κρίση  του,  σε  στοιχεία που  βαθµολογούνται  στους  Πίνακες  1 και 3, τέτοιες ώστε να προκύψουν αποδεκτά και τα τέσεερα στοιχεία του Πίνακα 6.
2. Συµπλήρωση του Πίνακα 1
- Πληθυσµός
:  Υπολογίζεται  για  ολόκληρο  το  κτίριο  ή  πυροδιαµερίσµατα,  σύµφωνα

µε την παράγραφο 2.1.1. των Ειδικών ∆ιατάξεων για τα ξενοδοχεία του Κανονισµού για την Πυροπροστασία των Κτιρίων.

- Αριθµός ορόφων
- ∆ιανυκτερεύον Εκπαιδευµένο Προσωπικό

  :
Υπολογίζεται
ο
αριθµός
των
υπέργειων
ορόφων
του
κτιρίου,

ανεξάρτητα από τη διαίρεσή του σε πυροδιαµερίσµατα.

  :
Υπολογίζεται
η
σχέση
του
αριθµού
εκπαιδευµένων
από
την Πυροσβεστική  Υπηρεσία  διανυκτερεύοντος  προσωπικού  προς  τον αριθµό των κλινών του κτιρίου ή πυροδιαµερίσµατος.

Οι  βαθµοί  1  και  1,2  επιτυγχάνονται µόνο  όταν  υπάρχει  τουλάχιστο ένα   διανυκτερεύον  µέλος   εκπαιδευµένου   προσωπικού   σε   κάθε όροφο κτιρίου.

- Εγκαταστάσεις
:  Υπολογίζονται  οι  εγκαταστάσεις  ολόκληρου  του  κτιρίου  ανεξάρτητα από την διαίρεσή του σε πυροδιαµερίσµατα.

3. Συµπλήρωση του Πίνακα 3
3.1. Πυραντίσταση της φέρουσας κατασκευής.
Προσδιορίζεται ο δείκτης πυραντίστασης των φερόντων δοµικών στοιχείων του κτιρίου µε τη βοήθεια του Παραρτήµατος Α.

Στη  συνέχεια  γίνεται  βαθµολογία  ανάλογα µε  τον  αριθµό  των  υπέργειων  ορόφων  του συνόλου  του  κτιρίου.
Λαµβάνεται  υπόψη  ο  αριθµός  των  υπέργειων  ορόφων  του  συνόλου του κτιρίου ακόµα και όταν µόνο ένα τµήµα του κτιρίου έχει χρήση ξενοδοχείου.

96
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
Όπου  σηµειώνεται το  στοιχείο  α,  ισχύει  το  υπόµνηµα  α,  όπου  προβλέπεται  η  προσθήκη
µιας µονάδος σε ορισµένες περιπτώσεις.

3.2.Εσωτερικά τελειώµατα κοινόχρηστων τµηµάτων οδεύσεων διαφυγής. Προσδιορίζεται η κατηγορία µε βάση την ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας, σύµφωνα µε  το  παράρτηµα  Β,  χωριστά  για  τοίχους,  για  οροφές  και  για  δάπεδα.
Σε  κάθε περίπτωση  λαµβάνεται  υπόψη  ο  χώρος  από  όπου  διέρχεται  κοινόχρηστο  τµήµα  οδεύσεως διαφυγής   κάθε   πυροδιαµερίσµατος   ή   του   συνόλου   του   κτιρίου,   όταν   δεν   υπάρχουν πυροδιαµερίσµατα,  που  τα  εσωτερικά  του  τελειώµατα µε  βάση  την  ταχύτητα  επιφανειακής εξάπλωσης  της  φλόγας κατατάσσονται στη δυσµενέστερη κατηγορία.   Έτσι προκύπτει ένας βαθµός για τοίχους, ένας βαθµός για οροφές και ένας βαθµός για δάπεδα και λαµβάνεται το
άθροισµά τους.

— Άρθρο 19  —
——  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ   ——
97
Η  ένταξη  των  οροφών  στην  κατηγορία 0  ή  1  ή 2  δεν  αναιρείται  όταν  τµήµατά  τους  είναι φωτιστικά  σώµατα  ή  έχουν  τελειώµατα  οποιασδήποτε  άλλης  κατηγορίας  εκτός  από  την κατηγορία  4,   εφόσον  το  εµβαδόν  κανενός  από  αυτά  τα  τµήµατα  δεν  υπερβαίνει  τα  5 τετραγωνικά µέτρα  και  σε  καµµιά  θέση  δεν  προκύπτει  απόσταση µεταξύ  τέτοιων  τµηµάτων
µικρότερη από 3,5 µέτρα.

Στην περίπτωση των φωτιστικών σωµάτων, η απόσταση αυτή µπορεί να περιορίζεται σε

2,8 µέτρα, εφόσον τα φωτιστικά σώµατα έχουν πλάγια περιβλήµατα µε εσωτερικό τελείωµα ίδιας  κατηγορίας  µε  αυτό  της  οροφής  και  συγχρόνως  το  γεωµετρικό  ύψος  αυτών  των πλάγιων  περιβληµάτων  δεν  είναι µικρότερο  από  το  ένα  τέταρτο  της µεγαλύτερης  από  τις οριζόντιες διαστάσεις του φωτιστικού σώµατος.

3.3. Εσωτερικά τελειώµατα αιθουσών.
Προσδιορίζεται η κατηγορία µε βάση την ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β, χωριστά για τοίχους αιθουσών εµβαδού δαπέδου µικρότερου ή  ίσου  των  4  τετραγωνικών  µέτρων,  χωριστά  για  οροφές  αιθουσών  εµβαδού  δαπέδου
µικρότερου ή ίσου των 4 τετραγωνικών µέτρων και χωριστά για οροφές αιθουσών εµβαδού δαπέδου µεγαλύτερου των 4 τετραγωνικών µέτρων.

Σε  κάθε  περίπτωση  λαµβάνεται  υπόψη  η  αίθουσα  κάθε  πυροδιαµερίσµατος  ή  του  συνόλου του  κτιρίου,  όταν  δεν  υπάρχουν  πυροδιαµερίσµατα,  που  τα  εσωτερικά  της  τελειώµατα µε βάση  την  ταχύτητα  επιφανειακής  εξάπλωσης  της  φλόγας  κατατάσσονται  στη  δυσµενέστερη κατηγορία.

Έτσι προκύπτουν τέσσαρες βαθµοί και λαµβάνεται το µισό του αθροίσµατός του. Ισχύουν όσα αναφέρονται περί οροφών στην προηγούµενη Παράγραφο 3.2. Όπου σηµειώνεται το στοιχείο β, ισχύει το υπόµνηµα β.

3.4. Επίπλωση - ∆ιακόσµηση.
Τα
κρεβάτια
αφενός,
και
τα
καθίσµατα,
πολυθρόνες
και
 καναπέδες
αφετέρου, κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες από άποψη κινδύνου ενάρξεως πυρκαγιάς, σύµφωνα µε το  συνηµµένο  πίνακα "Κατηγορίες  επιπλώσεων  από  άποψη  κινδύνου  ενάρξεως πυρκαϊάς". Έτσι  προκύπτουν  δύο  βαθµοί  και  λαµβάνεται  το  άθροισµά  τους.
Από  το  άθροισµα  αυτό αφαιρούνται 4 µονάδες  στην  περίπτωση  που  στην  κινητή  διακόσµηση  και  λοιπή  επίπλωση γίνεται χρήση στερεών αφρών από πολυµερή.

3.5. Τοίχοι διαδρόµων.
Προσδιορίζεται  ο  δείκτης  πυραντίστασης  των  τοίχων  που  διαχωρίζουν  τους  διαδρόµους από το υπόλοιπο κτίριο, σύµφωνα µε τον Κανονισµό για την Πυροπροστασία Κτιρίων και τα Παραρτήµατα.

Έτσι προκύπτει ο βαθµός.

3.6. Πόρτες διαδρόµων.
Προσδιορίζεται,  σύµφωνα  µε  τον  Κανονισµό  για  την  Πυροπροστασία  Κτιρίων  και  τα Παραρτήµατα,  ο  δείκτης  πυραντίστασης  των  αυτοκλειόµενων  θυρών  που  βρίσκονται  στους τοίχους  που  διαχωρίζουν  τους  διαδρόµους  από  το  υπόλοιπο  κτίριο.
Έτσι  προκύπτει  ο βαθµός.

Όπου σηµειώνεται το στοιχείο γ, ισχύει το υπόµνηµα γ.

Οι   µη
αυτοκλειόµενες
πόρτες
βαθµολογούνται   µε   0
ανεξάρτητα
από
το
δείκτη πυραντίστασής τους.

3.7. Αριθµός εξόδων.
Όταν από κάθε σηµείο του κτιρίου υπάρχει δυνατότητα διαφυγής προς δύο διαφορετικές εξόδους,
διανύοντας
διαφορετικές
οδεύσεις
που
είτε
δεν
συµπίπτουν
καθόλου
είτε συµπίπτουν µόνο  κατά  το  πρώτο  τµήµα  τους  που  δεν  υπερβαίνει  τα  10 µέτρα,  δίνεται  ο βαθµός 6.
98
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
Όταν δεν ισχύει το προηγούµενο, αλλά κάθε όροφος εξυπηρετείται από δύο τουλάχιστον εξόδους, δίνεται ο βαθµός 4.
Όταν  υπάρχει µία µόνο  έξοδος,  σε  ισόγειους  χώρους µε  πληθυσµό µεγαλύτερο  από 50 άτοµα  που  ανοίγει  κατ’  ευθείαν  σε  κοινόχρηστη  οδό  και  το  µήκος  της  απροστάτευτης όδευσης  διαφυγής  δεν  ξεπερνά  τα  15 µέτρα,  δίνεται  ο  βαθµός 3  Όταν  υπάρχει µία µόνο έξοδος για κάθε όροφο χωρίς να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, δίνεται βαθµός που κυµαίνεται από 2 µέχρι -8, ανάλογα µε τον αριθµό των ορόφων του κτιρίου και το εµβαδό του
µεγαλύτερου ορόφου ή πυροδιαµερίσµατος που εξυπηρετείται από µία µόνο έξοδο.

3.8. Όταν στο κτίριο δεν υπάρχουν αδιέξοδα τµήµατα οδεύσεων διαφυγής ή υπάρχουν, αλλά το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 10 µέτρα, δίνεται ο βαθµός 6.
Όταν τα µήκη είναι µεγαλύτερα, δίνεται µικρότερος βαθµός , που διαφοροποιείται ανάλογα και µε τον αριθµό των υπέργειων ορόφων του κτιρίου.

3.9. Μήκος απροστάτευτης  όδευσης.
∆ίνεται  βαθµός  ανάλογα µε  το µεγαλύτερο µήκος απροστάτευτης όδευσης διαγυγής που
µπορεί  να  πραγµατοποιηθεί  στο  κτίριο  ή  στο  τµήµα  κτιρίου  ξενοδοχείου.
Η µέτρηση  του
µήκους  αυτού  γίνεται  σύµφωνα  µε  την  Παράγραφο  2.2.1.  των  Γενικών  ∆ιατάξεων  του
Κανονισµού για την Πυροπροστασία Κτιρίων.

Όπου σηµειώνεται το στοιχείο δ, ισχύει το υπόµνηµα δ, όπου προβλέπεται η προσθήκη 3
µονάδων όταν ισχύουν ορισµένες συνθήκες.

3.10. Παροχές οδεύσεων διαφυγής.
Υπολογίζεται  η  παροχή  κάθε  όδευσης  διαφυγής  του  κτιρίου  ή  του  τµήµατος  κτιρίου  του ξενοδοχείου.  Αυτό γίνεται κατανέµοντας τον πληθυσµό κάθε ορόφου στις οδεύσεις διαφυγής που   εξυπηρετούν   τον   όροφο.
Έτσι   προκύπτει   ένας   αριθµός   ατόµων,   που   διαφεύγει χρησιµοποιώντας κάθε όδευση διαφυγής.

Για τον υπολογισµό των παροχών ισχύει η παράγραφος 2.1. των Γενικών ∆ιατάξεων του Κανονισµού  για  την  Πυροπροστασία  Κτιρίων.  Ο  πληθυσµός  υπολογίζεται  σύµφωνα µε  την παράγραφο  2.1.1.   των   ειδικών   διατάξεων   για   τα   ξενοδοχεία   του   Κανονισµού   για   την Πυροπροστασία κτιρίων.

Μετράται ο αριθµός των µονάδων πλάτους για κάθε υπάρχουσα όδευση διαφυγής σύµφωνα

µε  την  παράγραφο 2.1.2  των  Γενικών  ∆ιατάξεων  του  Κανονισµού  για  την  Πυροπροστασία κτιρίων.

Στη   συνέχεια   για   κάθε   όδευση   διαφυγής   διαιρείται   ο   αριθµός   των  ατόµων  δια   των
µονάδων πλάτους και λαµβάνεται ο µεγαλύτερος από αυτούς τους λόγους.

Ο  βαθµός  προκύπτει  στον  πίνακα  από  το  συνδυασµό  αυτού  του  λόγου  και  του  αριθµού των υπέργειων ορόφων του κτιρίου.

3.11. Προστασία ανοιγµάτων πατώµατος.
Εξετάζονται  τα  περιβλήµατα  των  ανοιγµάτων  πατώµατος,  δηλαδή  των  κλιµακοστασίων, των   ανοιγµάτων   πατώµατος   που   δηµιουργούνται   από   το   πέρασµα   ράµπας,   φρέατος ανελκυστήρα,  φωταγωγού,  αεραγωγού,  καταπακτής και κάθε άλλου ανοίγµατος σε πάτωµα

µεταξύ οροφών.

Όταν   δεν   υπάρχει   περίβληµα   µε   αυτοκλειόµενα   κουφώµατα,   δίνεται   η   µικρότερη βαθµολογία.

Προσδιορίζεται  ο  δείκτης  πυραντίστασης  των  περιβληµάτων  σύµφωνα µε  το  Κανονισµό για  την  Πυροπροστασία  κτιρίων  και  τα  Παραρτήµατα  για  τους  τοίχους  και  κουφώµατα.
Η βαθµολογία
κλιµακώνεται
ανάλογα   µε
το
συνολικό
αριθµό
ορόφων
του
κτιρίου. Συνυπολογίζονται  οι  υπόγειοι  και  υπέργειοι  όροφοι.που  σηµειώνονται  τα  στοιχεία  ε  και  ζ, ισχύουν τα αντίστοιχα υποµνήµατα.

3.12. ∆ιαχωρισµός και προστασία επικίνδυνων χώρων.
— Άρθρο 19  —
——  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ   ——
99
Πέραν   των   λεβητοστασίων   και   των   αποθηκών   καυσίµων,   για   τα   οποία   ισχύει   η υποχρεωτική   διάταξη   του   άρθρου   18   παρ.  6   του   παρόντος   Κανονισµού,   θεωρούνται επικίνδυνοι  χώροι  τα  πλυντήρια,  τα µαγειρεία,  τα  εργαστήρια  συντηρητών  και  κάθε  άλλος χώρος όπου γίνεται λειτουργία ή αποθήκευση που έχει βαθµό κινδύνου µεγαλύτερο από το βαθµό κινδύνου του υπόλοιπου κτιρίου.

Παρασκευαστήριο  πρωϊνού  εξαιρείται  από  τους  επικίνδυνους  χώρους,  εφόσον  ισχύουν συγχρόνως τα α και β.

α)
Το εµβαδό του δεν υπερβαίνει τα 20 τετραγωνικά µέτρα.

β)
∆εν  χρησιµοποιείται  αέριο  καύσιµο  ή  εάν  χρησιµοποιείται  η  φιάλη  του  αερίου βρίσκεται  σε  υπαίθριο  χώρο  και  συνδέεται  µε  τους  καυστήρες  µε  µόνιµους  µεταλλικούς σωλήνες.

Στη  συµπλήρωση  του  στοιχείου  12  του  Πίνακα 3  δεν  λαµβάνεται  υπόψη  ο  διαχωρισµός και η προστασία των λεβητοστασίων και των αποθηκών καυσίµων.  Όταν δεν υπάρχει άλλος επικίνδυνος  χώρος  από  λεβητοστάσια  ή  /  και  δεξαµενή  καυσίµων,  δίνεται  η µεγαλύτερη βαθµολογία 5.
Όταν δεν υπάρχει περίβληµα µε αυτοκλειόµενα κουφώµατα ή οι τοίχοι του περιβλήµατος έχουν
δείκτη
πυραντίστασης   µικρότερο
από   µισή
ώρα
ή
οι
πόρτες
έχουν
δείκτη πυραντίστασης µικρότερο από δέκα πέντε λεπτά, δίνεται η µικρότερη βαθµολογία. Προσδιορίζεται   ο   δείκτης   πυραντίστασης   των   περιβληµάτων   των   επικίνδυνων   χώρων σύµφωνα µε τον Κανονισµό για την Πυροπροστασία Κτιρίων και τα Παραρτήµατα για τοίχους και κουφώµατα.

Η   βαθµολογία   κλιµακώνεται   ανάλογα  µε   το   συνολικό   αριθµό   ορόφων   του   κτιρίου.

Συνυπολογίζονται οι υπόγειοι και οι υπέργειοι όροφοι.

Όπου σηµειώνεται το στοιχείο η, ισχύει το αντίστοιχο υπόµνηµα.

3.13. Χειροκίνητο συστήµατο συναγερµού.
Ελέγχεται   αν   υπάρχει   χεροκίνητο   σύστηµα   συναγερµού   του   κτιρίου,   το   οποίο   να εκπληρώνει  τις  απαιτήσεις  της  παραγράφου 4.2.1.  των Γενικών ∆ιατάξεων του  Κανονισµού για την Πυροπροστασία Κτιρίων.

Στην  περίπτωση  που  δεν  τηρείται  οποιαδήποτε  από  τις  απαιτήσεις  που  περιγράφονται στην  παραπάνω  παράγραφο,  δίνεται  βαθµός,  όπως  αν  δεν  υπήρχε  χειροκίνητο  σύστηµα συναγερµού.

Στην  περίπτωση  που  υπάρχει  τέτοιο  σύστηµα,  γίνεται  διάκριση  αν  αυτό  το  σύστηµα

µπορεί
να
δόσει
σήµα
συναγερµού
που
να
διαβιβάζεται
αυτόµατα
στην
αρµόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Όπου σηµειώνεται το στοιχείο θ, ισχύει το υπόµνηµα θ.

3.14.Σύστηµα ανίχνευσης πυρκαϊάς µε αυτόµατα µέσα.
Ελέγχεται  αν υπάρχει  αυτόµατο  σύστηµα  ανίχνευσης  πυρκαϊάς,  το οποίο να εκπληρώνει τις   απαιτήσεις   της   παραγράφου  4.1.   των   Γενικών   ∆ιατάξεων   του   Κανονισµού   για   την Πυροπροστασία κτιρίων.

Στην  περίπτωση  που  δεν  τηρείται  οποιαδήποτε  από  τις  απαιτήσεις  που  περιγράφονται στην  παράγραφο 4.1.,  δίνεται  βαθµός  όπως  αν  δεν  υπήρχε  αυτόµατο  σύστηµα  ανίχνευσης πυρκαϊάς.
Στην  περίπτωση  που  υπάρχει  τέτοιο  σύστηµα,  γίνεται  διάκριση  αν  αυτό  το σύστηµα:

α)
υπάρχει µόνο στους διαδρόµους β)
υπάρχει µόνο στα δωµάτια
γ)
υπάρχει µόνο στους διαδρόµους και στους χώρους κοινής χρήσεως των ενοίκων δ)
υπάρχει στο σύνολο του κτιρίου
3.15.Υδροδοτικό πυροσβεστικό  δίκτυο.
Ελέγχεται αν υπάρχει υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, το οποίο να εκπληρώνει τα εξής:

100
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
α)
Να έχει σηµεία λήψεως σε κάθε όροφο σε απόσταση τουλάχιστον 5 µέτρων από την πόρτα του ενός τουλάχιστον κλιµακοστασίου και ενός τουλάχιστον ανελκυστήρα.

β)
Να  είναι  σχεδιασµένο  σύµφωνα µε  το  παράρτηµα  Β  της 3/1981  Πυροσβεστικής διάταξης "Βασικά στοιχεία υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου".

Στην περίπτωση που δεν τηρείται κάποια από αυτές τις απαιτήσεις, δίνεται βαθµός όπως αν δεν υπήρχε υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.

Όταν  το  υδροδοτικό  πυροσβεστικό  δίκτυο  τροφοδοτείται µόνο  από  το  δίκτυο  ύδρευσης του   οικισµού,   αλλά   κατά   τα   λοιπά   είναι   σύµφωνο   προς   τα   α   και   β   της   παρούσης παραγράφου, µε εξαίρεση τις προδιαγραφόµενες παροχές, που αντί αυτών γίνονται δεκτές οι υπάρχουσες   του   υδροδοτικού   δικτύου   του   οικισµού,   εφόσον   η   παροχή   είναι   όλο   το εικοσιτετράωρο, δίνεται βαθµός µηδέν.

Όπου σηµειώνεται το στοιχείο ι, ισχύει το υπόµνηµα ι.

3.16 Αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης.
Ελέγχεται  αν  υπάρχει  αυτόµατο  σύστηµα  πυρόσβεσης,  το  οποίο  να  εκπληρώνει  τις απαιτήσεις  της  παραγράφου  4.3.  των  των  Γενικών  ∆ιατάξεων  του  Κανονισµού  για  την Πυροπροστασία Κτιρίων.

Στην  περίπτωση  που  δεν  τηρείται  οποιαδήποτε  από  τις  απαιτήσεις  που  περιγράφονται στην παράγραφο 4.3. δίνεται βαθµός όπως αν δεν υπήρχε αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης. Στην περίπτωση που υπάρχει τέτοιο σύστηµα, γίνεται διάκριση αν αυτό το σύστηµα:

α)
υπάρχει µόνο στους διαδρόµους β)
υπάρχει µόνο στα δωµάτια
γ)
υπάρχει µόνο στους διαδρόµους και στους χώρους κοινής χρήσεως των ενοίκων δ)
υπάρχει στο σύνολο του κτιρίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΪΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΪΑ
Π.  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
10-25 άτοµα
26-50 άτοµα                    51-100 άτοµα
101-150
άτοµα




151 άτοµα

1
1,1
1,4
1,7                 2
Α.   ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ
1 οροφος
2 όροφοι
3 όροφοι
4-5 όροφοι
6-8  όροφοι
> όροφοι
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
∆.  ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΜΕΝΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

— Άρθρο 19  —
——  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ   ——
101
1 άτοµο/όροφο και τουλάχιστο
1 άτοµο/25
κλίνες



1άτοµο/οροφο αλλά λιγότεροαπό1 άτοµο /25 κλίνες



1 ατοµο/25
κλίνες




1ατοµο/περισσοτερες από 25 κλίνες




10-25 κλίνες χωρίς διανυκτερεύον άτοµο



περισσότερες από 25 κλίνες χωρίς διανυκτερεύον άτοµο

1
1,2
1,3
1,4                       2
3
Ε.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
∆εν υπάρχει

- Αποθήκη καυσίµων
-λεβιτοστάσιο

-παρασκευαστήριο πρωϊνού
-µαγειρείο

-πλυντήριο
-εργαστήριο συντήρησης


Υπάρχει µόνο παρασκευαστή ριο πρωϊνού εµβαδού που δεν υπερβαίνει τα 100 τετραγωνικά
µέτρα



∆έν υπάρχει

µαγειρείο ούτε πλυντήριο ούτε εργαστήριο συντήρησης


∆εν εντάσσεται στις τρεις πρώτες στήλες και το συνολικό εµβαδόν των χώρων εγκαταστάσεων δεν υπερβαίνει

τα 100
τετραγωνικά
µέτρα



Το συνολικό

εµβαδό των χώρων οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων από αυτές που αναφέρονται στη πρώτη στήλη υπερβαίνει τα 100 τετραγωνικά µέτρα

1
1,1
1,2
1,4
1,5
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ  Σδ
Π
Α
∆
Ε
Σδ
0,5
Χ
Χ
Χ
Χ
=
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1   ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ
∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
 0,5 h
0,5 h
1  h
1,5  h
2  h
1 ος όροφος             2
4
5
5
5
2-3 όροφοι
0           4
5            5
5
4-8 όροφοι
-6          0
             5
5
 8 όροφοι            -10         -2        3         4
5
102
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
2.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΕΥΣΕΩΝ
∆ΙΑΦΥΓΗΣ


κατηγορία µε βάση την ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας

                           4
3
2
1         0
τοίχοι                    -1          0
1         2
3
Αθροισµα
οροφές                   -1          0
1         2
3
δάπεδα
1          2
3
3
3
3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ


κατηγορία µε βάση την ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης φλόγας

4                3
2
1         0
τοίχοι αιθουσών εµβ. 4 τ. µ.
2                3
3
3
3
οροφές αιθουσών εµβ.  4 τ. µ.
2                3
3
3
3
τοίχοι αιθουσών εµβ. > 4 τ. µ.
0
1             2β          3β        3β
ηµιάθροισµ
α
οροφές αιθουσών εµβ. > 4 τ.µ.
0
1             2
3
3
4.
ΕΠΙΠΛΩΣΗ
∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ


κατηγορία από άποψη κινδύνου έναρξης πυρκαϊας
                  4
3
2
1       0
κρεβάτια
0
1         2
3
4
καθίσµατα,



άθροισµα
καναπέδες,

πολυθρόνες
κινητή διακόσµηση και λοιπή επίπλωση

0
1
2
3
4
χρήση στερεών αφρών από πολυµερή
         -4
5.
ΤΟΙΧΟΙ

∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ


δείκτης πυραντίστασης
                          < 15 min
15min
30 min
                                 0
2
4
— Άρθρο 19  —
——  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ   ——
103
6.
ΠΟΡΤΕΣ

∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ



µη αυτοκλειόµενες πόρτες



δείκτης πυραντίστασης σε αυτοκλειόµενες πόρτες

< 15 min
15 min
 30 min
                          0
2
4γ                 5γ
7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ



από   κάθε   σηµείο   δυνατότητα   διαφυγής προς δύο

εξόδους µε µέγιστο κοινό τµήµα
6
10 µ.

κάθε
όροφος
εξυπηρετείται
από
δύο
4
τουλάχιστο εξόδους

µία µόνο  έξοδος  αλλά  σύµφωνη µε  τους
3
όρους της εξαίρεσης

µια µόνο έξοδος χωρίς να καλύπτεται από τους όρους της εξαίρεσης

όπου 1 όροφος
2
2-3 όροφοι εµβαδόν ορ. 500 τ.µ.
0
2-3 όροφοι εµβαδόν ορ.>500 τ.µ.
-1
4-8 όροφοι εµβαδόν ορ.  500 τ.µ.
-2
4-8 όροφοι  εµβαδόν ορ. > 500 τ.µ.
-3
8 όροφοι εµβαδόν ορ.  500 τ.µ.
-6
8 όροφοι εµβαδόν ορ. > 500 τ.µ.
-8
8.
Α∆ΙΕΞΟ∆Α           µήκος
 35 µ


µήκος
>10
<35 µ.


µήκος
 10µ
1 - 2 όροφοι
-1
2                                     6
> 2 όροφοι
-4
-1                                     6
9.

ΜΗΚΗ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

∆ΙΑΦΥΓΗΣ


µήκος
> 65µ




µήκος
>50µ
 65µ


µήκος
>35µ
 50µ


µήκος
35µ
-2δ          0δ           2δ            5
104
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
10.
ΠΑΡΟΧΕΣ
άτοµα ανά µονάδα πλάτους οδεύσεων διαφυγής
Ο∆ΕΥΣΕΩΝ
∆ΙΑΦΥΓΗΣ

>200   >150
 200

>100
150

100
1 ος όροφος
1          3
5
5
2-3 όροφοι
0          2
4
5
4-8 όροφοι
-1         -1         3
5
        > όροφοι
-2         0
2
5
1
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1
ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ


δείκτης πυραντίστασης  του περιβλήµατος
ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ            < 0,5h
ή απροστάτευτα

0,5h
1h
1,5h    2h
1ος όροφος(ε)

2  όροφοι
3                   4
5ζ      5ζ      5ζ
3  όροφοι
1                   4
5ζ      5ζ      5ζ
4-5 όροφοι
-4                  3
4ζ      5ζ      5ζ
>6 όροφοι
-10                 2
3ζ      4ζ      5ζ
12

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


απροστά τευτο


δείκτης  πυραντίστασης
ΕΠΙΚΥΝ∆ΥΝΩΝ ΧΩΡΩΝ


τοίχοι
0,5 h
πόρτες
15min

τοίχοι
0,5h
πόρτες
0,5 h

τοίχοι

1h
πόρτες
0,5h

τοίχοι
1 h
πόρτες
1h
1 - 2  όροφοι
0η
1               2
4               5
3 - 8 όροφοι
-2η              -1
1               4
5
              > 8 όροφοι
-6η              -4
0
4
5
13
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ



δεν υπάρχει


υπάρχει χωρίς αυτόµατη σύνδεση µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία


υπάρχει µε αυτόµατη σύνδεση µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία
-2 θ
3
4
14

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ


δεν υπάρχει


υπάρχει
µόνο στους



υπάρχει
µόνο στα



υπάρχει
µόνο στους



υπάρχει στο

— Άρθρο 19  —
——  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ   ——
105
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ


διαδρόµους
δωµάτια
διαδρόµους και τους χώρους κοινής χρήσεως των
ενοίκων


σύνολο του κτιρίου
0                     2                     3
3
5
15

Υ∆ΡΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
∆ΙΚΤΥΟ


δεν υπάρχει
υπάρχει
-3ι
3
16

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ



δεν υπάρχει



υπάρχει µόνο στους διαδρόµους


υπάρχει
µόνο στα δωµάτια



υπάρχει µόνο στους διαδρόµους και τους χώρους κοινής χρήσεως των  ενοίκων


υπάρχει στο σύνολο του κτιρίου
0                  3
5
5
10
Υπόµνηµα του Πίνακα 3
α: Προστίθεται   µία   µονάδα
όταν
δεν
υπάρχει
υπόγειος
όροφος
ή
όταν
ο
δείκτης πυραντίστασης  της  φέρουσας  κατασκευής  όλων  των  υποφείων  είναι  µεγαλύτερος  κατά τουλάχιστον µισή ώρα από αυτόν της υπόλοιπης φέρουσας κατασκευής.

β: Στις αίθουσες αυτές δεν αλλάζει η βαθµολόγηση,  όταν τµήµα ή τµήµατα των επιφανειών των  τοίχων  τους  έχουν  τελειώµατα  οποιασδήποτε  κατηγορίας  εκτός  από  την  κατηγορία 4, εφόσον  το  συνολικό  εµβαδό  αυτού  του  τµήµατος  ή  των  τµηµάτων  δεν  υπερβαίνει  ούτε  το
µισό του εµβαδού της επιφάνειας του δαπέδου του χώρου ούτε τα 20 τετραγωνικά µέτρα.

γ:  Η  βαθµολόγηση  ισχύει  υπό  τον  όρο  ότι  ο  δείκτης  πυραντίστασης  του  τοίχου  δεν  είναι
µικρότερος.

Όταν  ο  δείκτης  πυραντίστασης  του  τοίχου  είναι µικρότερος  από  αυτόν  της  πόρτας,  τότε σαν δείκτης πυραντίστασης της πόρτας λαµβάνεται αυτός του τοίχου.

δ: Προστίθενται  τρεις µονάδες  όταν  το  τµήµα  της  απροστάτευτης  όδευσης  διαφυγής  είναι υπαίθριο και εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.2. των Γενικών ∆ιατάξεων του Κανονισµού για την Πυροπροστασία Κτιρίων.

106
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
ε:  Σε  µονόροφα  κτίρια  όπου  (δεν  υπάρχουν  προφανώς  ανοίγµατα  πατώµατος)  δίνονται πέντε µονάδες.

ζ:  ∆εν
αλλάζει
η
βαθµολόγηση
όταν
τα
κουφώµατα
στα
περιβλήµατα
ανοιγµάτων πατώµατος  έχουν  δείκτη  πυραντίστασης,  που  δεν  υπολείπεται  περισσότερο  από µισή  ώρα από αυτόν του περιβλήµατος.

η: Αφαιρούνται τρεις µονάδες ακόµα, όταν επικίνδυνοι χώροι βρίσκονται σε υπόγειο όροφο. θ:  ∆εν αφαιρούνται αυτές οι δύο µονάδες αλλά τίθεται ο αριθµός 0, όταν οι κλίνες του κτιρίου δεν υπερβαίνουν τις 15.
ι:   ∆εν αφαιρούνται αυτές οι τρεις µονάδες αλλά τίθεται ο αριθµός 0 στις εξής περιπτώσεις:

i:
όταν  το  κτίριο  έχει  75  ή  λιγότερες  κλίνες  και  συγχρόνως  τρεις  ή  λιγότερους υπέργειους ορόφους.

ii:
όταν το κτίριο έχει δύο ή λιγότερους υπέργειους ορόφους και συγχρόνως όλες οι
µονάδες   διαµονής   έχουν   πόρτα   που   ανοίγει   κατ’   ευθείαν   προς   τελική   έξοδο   ή   προς κοινόχρηστη οδό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σ1
Σ2
Σ3
Σολ.

α/α
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1
ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΕΥΣΕΩΝ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ
3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

4
ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
5
ΤΟΙΧΟΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ
6
ΠΟΡΤΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ
7
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ
8
Α∆ΙΕΞΟ∆Α
9
ΜΗΚΗ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ Ο∆ΕΥΣΕΩΝ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ
10   ΠΑΡΟΧΕΣ Ο∆ΕΥΣΕΩΝ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ
11   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

12   ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
13   ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
14   ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
15   Υ∆ΡΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
16   ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
12

ΣΥΝΟΛΟ

— Άρθρο 19  —
——  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ   ——
107
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Σα, Σβ, Σγ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Σα

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Σβ

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
∆ΙΑΦΥΓΗΣ
Σγ
1                                       3                                       2
0
2 - 8
6
4
2

 9
8                                       5
3 

ΠΙΝΑΚΑΣ   6
AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σ1
Σα
ΒΑΣΗ
αποδεκτό

όχι αποδεκτό

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
µείον
ίσον
0
Σ2
Σβ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
µείον
ίσον
4
Σ3
Σγ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ
µείον
ίσον
0
Σ ολ.
Σδ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
µείον
ίσον
15
Π Ι Ν Α Κ Α Σ παραγράφου 3.4
Κατηγορίες επιπλώσεων από άποψη κινδύνου ενάρξεως πυρκαϊάς
ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ
Στρώµα  και  καλύµµατα
Στρώµα µε  ελατήρια
Στρώµα  γεµισµένο
Στρώµα  γεµισµένο µε
Στρώµα  από µαλακό  στερεό

Υλικο κατασκευής            µεταλλικά                   µε µαλλί
βαµβάκι ή τζίβα
αφρό από πολυµερή κρεβατιού
Κουβέρτες
Κουβέρτες
  κουβέρτες

Κουβέρτες

και καλύµµατα
και καλύµµατα
και καλύµµατα
και καλύµµατα

                                       µάλλινα  βαµβακερά   µάλλινα  βαµβακερά   µάλλινα   βαµβακερά        µάλλινα   βαµβακερά

ή συνθετικά
ή συνθετικά
ή συνθετικά
ή συνθετικά
Μέταλλο ή φυσικό                0
1
1               2               2                 3                  3                 3

ή τεχνητό λίθινο υλικό

Ξύλο ή συµπαγές
πλαστικό                              0
1
1               2                3                4                  3                4

Σκληρός στερεός

αφρός από πολυµερή
1
1
1               2                 3                4                4                4

108
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ - ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ - ΚΑΝΑΠΕ∆ΕΣ
Υλικά ταπετσαρίας
χωρίς ταπετσαρία   Με ταπετσαρία µε υπόστρωµα
Με ταπετσαρία µε υπόστρωµα από µεταλλικά ελατήρια
από µαλακό στερεό αφρό από

πολυµερή

Υλικό σκελετού

Μέταλλο ή φυσικό
ή τεχνικό λίθινο υλικό                  0                                  2                                               4

Ξύλο  ή συµπαγές
πλαστικό
1                                 3                                               4

Σκληρός στερεός αφρός

από πολυµερή                              3                                4                                                4

‘Αρθρο 20
[Όπως συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 374/1988 (ΦΕΚ 168 τ. Α’)
1. Από   την   έναρξη   ισχύος   του   παρόντος   κανονισµού   επιβάλλεται   η   σύνταξη  µελέτης πυροπροστασίας για κάθε υφιστάµενο ξενοδοχείο.

     «Η  ίδια µελέτη  δύναται  να  συντάσσεται  και  σε  περιπτώσεις  προσθήκης  σε  υφιστάµενα ξενοδοχεία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον η προσθήκη αυτή καλύπτει µέχρι και 30% του όγκου του υφισταµένου κτιρίου και 200 τ. µ. κατ’ ανώτατο όριο χωρίς ν’ αποτελεί ανεξάρτητη µονάδα».
Στη µελέτη αυτή πρέπει να εµφανίζεται η αξιολόγηση του κτιρίου, των εγκαταστάσεών του και του εξοπλισµού του, καθώς και οι τυχόν αναγκαίες οικοδοµικές και ηλεκτροµηχανολογικές διαρρυθµίσεις, ώστε να επιτευχθεί το απαιτούµενο επίπεδο πυροπροστασίας.

     «Σε  περιπτώσεις  αλλαγών  χρήσης,  υφισταµένων  κτιρίων  κατά  την  έναρξη  ισχύος  του παρόντος, σε χρήση ξενοδοχείου, εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα υφιστάµενα ξενοδοχεία».
Ο έλεγχος των µελετών πυροπροστασίας, της εφαρµογής τους και της καλής λειτουργίας όλων  των  συστηµάτων  ενεργητικής  πυροπροστασίας  που  έχουν  προδιαγραφεί  στη µελέτη ανατίθεται στην κατά τόπο αρµόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία που ελέγχει τη µελέτη, εφόσον διαπιστώσει ότι ανταποκρίνεται στις  απαιτήσεις  του  κανονισµού  αυτού,  την  εγκρίνει  θέτοντας  τη  σφραγίδα "ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ".

Στην  περίπτωση  που  δεν  απαιτείται  από  την  εγκεκριµένη µε  αυτόν  τον  τρόπο µελέτη οποιαδήποτε   κατασκευή   που   από   τις   κείµενες   διατάξεις   επιβάλλει   έκδοση   οικοδοµικής άδειας,
η
υπηρεσία
χορηγεί     µετά
από
επιτόπιο
έλεγχο     "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΣΙΑΣ".

Στην  αντίθετη  περίπτωση,  η µελέτη  υποβάλλεται  από  τον  ενδιαφερόµενο  πρώτα  στην πολεοδοµική  υπηρεσία  για  την  έκδοση  της  σχετικής  οικοδοµικής  άδειας  και  κατόπιν  στην πυροσβεστική υπηρεσία όπου χορηγείται πάλι σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο το
"ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ" µετά από επιτόπιο έλεγχο.

3. Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε µεταβολής  στις  κατασκευές  ή/και  στις  εγκαταστάσεις  ή/και στον   εξοπλισµό   που   αφορούν   την   εγκεκριµένη  µελέτη   πυροπροστασίας   απαιτείται   η ανασύνταξη
και
επανυποβολή
της   µελέτης
για
αναθεώρηση
και
χορήγηση
νέου Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.

Εάν σε οποιονδήποτε µελλοντικό έλεγχο το Πυροσβεστικό Σώµα διαπιστώσει αποκλίσεις από την εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας ή/και τη µη καλή λειτουργία των συστηµάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, δίνεται προθεσµία δύο µηνών για την αποκατάσταση, χωρίς ν’ απαλάσσεται   στο   διάστηµα   αυτό   από   την   ευθύνη   ο   διευθυντής   και   ο   ιδιοκτήτης   της τουριστικής επιχείρησης.

— Άρθρο 19  —
——  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ   ——
109
Στην   περίπτωση   που   οι   αποκλίσεις   ή/και   η   καλή   λειτουργία   των   συστηµάτων   δεν αποκατασταθούν  στην  παραπάνω  αναφερόµενη  προθεσµία,  ανακαλείται  το "Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας", µε κοινοποίηση προς τον Ε.Ο.Τ. ο οποίος αφαιρεί την άδεια λειτουργίας του ξενοδοχείου.

Εάν όµως η επιχείρηση συµµορφωθεί µε τις επιβαλλόµενες απαιτήσεις, το Πυροσβεστικό Σώµα  υποχρεούται  να  εκδώσει  νέο "Πιστοποιητικό  Πυροπροστασίας" µε  κοινοποίηση  και προς τον Ε.Ο.Τ.

Για   τους   παραβάτες   αυτού   του   Κανονισµού,   εκτός   από   την   αφαίρεση   της   άδειας λειτουργίας, εφαρµόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

‘Αρθρο 21
1. Οι   διατάξεις   του   παρόντος   κανονισµού   είναι   υποχρεωτικές   για   όλα   τα   υφιστάµενα ξενοδοχεία,   που   λειτουργούν  κατά   την  έναρξη   της   ισχύος   του,   καθώς  και  για  όλα  τα ξενοδοχεία που κατασκευάζονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισµού.

Κατά παρέκλιση της προηγουµένης παραγράφου δεν είναι υποχρεωτική η εφαρµογή των διατάξεων  του  παρόντος  Κανονισµού,  οι  οποίες  αναφέρονται  στην  έκδοση  Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, για ξενοδοχεία:

α)
που  λειτουργούν,  και  είτε  έχουν  έγκριση  η  οποία  τους  χορηγήθηκε  από  το Πυροσβεστικό  Σώµα,  σύµφωνα µε  την  υπ’  αριθ. 2/1979  Πυροσβεστική  ∆ιάταξη,  είτε  έχουν υποβάλλει µελέτη  πυροπροστασίας  σύµφωνα µε  την  ίδια  διάταξη µέχρι  την  έναρξη  ισχύος του παρόντος και εφόσον η µελέτη αυτή έχει εγκριθεί και εφαρµοσθεί.

β)
Που
κατασκευάζονται,
εφόσον
έχουν
υποβάλλει   µελέτη
πυροπροστασίας σύµφωνα µε  την  πιο  πάνω  Πυροσβεστική  ∆ιάταξη, µέχρι  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος και εφόσον η µελέτη αυτή έχει εγκριθεί και εφαρµοσθεί.

γ)
Εάν έχει υποβληθεί στην αρµόδια Πολεοδοµική υπηρεσία µελέτη έκδοσης άδειας οικοδοµής και µελέτη πυροπροστασίας στην αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύµφωνα µε την πιο πάνω Πυροσβεστική ∆ιάταξη, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφόσον οι
µελέτες αυτές έχουν εγκριθεί.

Η  εφαρµογή  των  διατάξεων  του  παρόντος  κανονισµού,  οι  οποίες  αφορούν  ελέγχους  και κυρώσεις, είναι υποχρεωτική για όλα ανεξαιρέτως τα υφιστάµενα ξενοδοχεία από την έναρξη ισχύος του.

2. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, για κάθε ξενοδοχείο είτε λειτουργεί είτε κατασκευάζεται, και για το οποίο έχει υποβληθεί µελέτη πυροπροστασίας στο Πυροσβεστικό Σώµα  σύµφωνα  µε  τη  2/1979  Πυροσβεστική  ∆ιάταξη,  επιτρέπεται  να  υποβληθεί  µελέτη σύµφωνα     µε
τον
παρόντα
κανονισµό,
για
την
έκδοση     "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ".

Άρθρο 22
Με   την   επιφύλαξη   των   διατάξεων   του   παραπάνω   άρθρου  21   τα   ξενοδοχεία   που λειτουργούν  πρέπει µέσα  σε  διάστηµα  δύο  χρόνων  από  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος κανονισµού
να
έχουν
εφοδιαστεί   µε
Πιστοποιητικό
Πυροπροστασίας.
Η   µελέτη πυροπροστασίας υποβάλλεται στην αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη της ισχύος του κανονισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23
110
——————  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  —————  Π.∆. 71 / 88  —
Οι
διατάξεις
πυροπροστασίας
που
ισχύουν   µέχρι
σήµερα
καταργούνται
εφόσον ρυθµίζονται µε διαφορετικό τρόπο από τα κεφάλαια Α και Β του παρόντος.  Ειδικές ∆ιατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα που δεν περιέχονται στον κανονισµό παραµένουν σε ισχύ.

Άρθρο 24
[Όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 374/1988 (ΦΕΚ 168 τ. Α’)
Η έναρξη εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος π. δ/τος καθορίζεται ως εξής:

1. Για  τα  νέα  κτίρια  όλων  των  χρήσεων  πλην  των  ξενοδοχείων  σε  12  µήνες  από  τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Για  τα  νέα  ξενοδοχεία  καθώς  και  για  τα  υφιστάµενα  ξενοδοχεία  σε  ένα µήνα  από  τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον
Αναπληρωτή
Υπουργό
Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας
και
∆ηµοσίων
Έργων,

αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

Αθήνα 15 - 2 - 1988
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ∆ΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚHΣ
——————                              ——————————  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   ——————————
111
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σ1
Σ2
Σ3
Σολ.

α/α
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1  ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΕΥΣΕΩΝ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ
3  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

4  ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
5  ΤΟΙΧΟΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ
6  ΠΟΡΤΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ
7  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ
8  Α∆ΙΕΞΟ∆Α
9  ΜΗΚΗ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ Ο∆ΕΥΣΕΩΝ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ
10  ΠΑΡΟΧΕΣ Ο∆ΕΥΣΕΩΝ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ
11  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

12  ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
13  ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
14  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
15  Υ∆ΡΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
16  ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

"""""""""""""

‰°—————

–––––––

�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�











